## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2021
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 23.9 | 26.4 | 30.8 | 220 | 226 | 230 | 413 | 427 | 425 | 20.12.21 г. 18 ч. 09 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 32.8; I(A) В: 26; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 17.5; I(A) С: 10.7
|  |  | сумма | I(A) А: 73.4; I(A) В: 69.9; I(A) С: 58.5
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 232 | 418 | 420 | 416 | 23.12.21 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 234 | 234 | 232 | 407 | 409 | 407 | 21.12.21 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 26.7; I(A) С: 25.8
|  |  | 3 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 17; I(A) С: 23.6
|  |  | сумма | I(A) А: 45.1; I(A) В: 44; I(A) С: 50.1
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.21 г. 14 ч. 15 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 38.5 | 42.3 | 24.7 | 233 | 237 | 235 | 404 | 407 | 403 | 21.12.21 г. 18 ч. 09 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 17; I(A) С: 15.9
|  |  | 3 | I(A) А: 44; I(A) В: 36.9; I(A) С: 31.4
|  |  | сумма | I(A) А: 91.4; I(A) В: 96.2; I(A) С: 72
4346 | 160 | 231 | 1 | 11.3 | 7.3 | 9.4 | 224 | 236 | 225 | 396 | 395 | 399 | 21.12.21 г. 18 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 47.7; I(A) В: 23.3; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 8.8; I(A) С: 11.4
|  |  | 4 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 4; I(A) С: 15.4
|  |  | сумма | I(A) А: 87.8; I(A) В: 43.4; I(A) С: 47.9
4342 | 160 | 231 | 1 | 8.9 | 0.5 | 8.8 | 222 | 225 | 222 | 388 | 390 | 389 | 21.12.21 г. 14 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 8.9; I(A) В: 0.5; I(A) С: 8.8
4352 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 226 | 227 | 228 | 394 | 401 | 396 | 16.12.21 г. 14 ч. 45 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1.6; I(A) С: 3.1
573 | 160 | 231 | 1 | 17.5 | 8.1 | 2.9 | 238 | 237 | 239 | 413 | 413 | 414 | 21.12.21 г. 20 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 24.8; I(A) В: 11.2; I(A) С: 4.3
4353 | 160 | 231 | 1 | 8.3 | 5 | 25 | 225 | 242 | 233 | 402 | 411 | 408 | 21.12.21 г. 18 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 17.3; I(A) В: 9.1; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 27.9; I(A) В: 15.5; I(A) С: 28.1
4348 | 250 | 361 | 1 | 15.6 | 48.6 | 39.5 | 234 | 236 | 235 | 406 | 409 | 412 | 24.12.21 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 104.6; I(A) В: 94.6; I(A) С: 96
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 4.7; I(A) С: 17.2
|  |  | сумма | I(A) А: 122.1; I(A) В: 147.9; I(A) С: 152.7
4316 | 400 | 578 | 1 | 23.1 | 24.9 | 19.2 | 219 | 228 | 228 | 398 | 402 | 392 | 21.12.21 г. 19 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.3; I(A) В: 33.7; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 18.6; I(A) С: 29.7
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 27.4; I(A) С: 11
|  |  | 5 | I(A) А: 17.7; I(A) В: 21.6; I(A) С: 16.9
|  |  | сумма | I(A) А: 86.1; I(A) В: 126.2; I(A) С: 104.8
4318 | 160 | 231 | 1 | 15.1 | 38.2 | 28.8 | 239 | 233 | 239 | 415 | 410 | 410 | 21.12.21 г. 19 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 53.8; I(A) В: 57; I(A) С: 42.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 14.4; I(A) С: 21.1
|  |  | 4 | I(A) А: 44.8; I(A) В: 33.3; I(A) С: 12.6
|  |  | сумма | I(A) А: 117.2; I(A) В: 142.9; I(A) С: 105.1
4320 | 400 | 578 | 1 | 3.8 | 9 | 4.2 | 236 | 235 | 236 | 403 | 401 | 408 | 20.12.21 г. 18 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 49.5; I(A) В: 45.4; I(A) С: 34.6
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 7; I(A) С: 16.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.3
|  |  | 5 | I(A) А: 34.4; I(A) В: 42.1; I(A) С: 41.8
|  |  | сумма | I(A) А: 106.2; I(A) В: 103.7; I(A) С: 97.8
4319 | 250 | 231 | 1 | 23.3 | 31.9 | 23.5 | 232 | 236 | 236 | 406 | 410 | 404 | 21.12.21 г. 19 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 38.4; I(A) В: 18.6; I(A) С: 13.1
|  |  | 3 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 15.6; I(A) С: 11.3
|  |  | 4 | I(A) А: 27.9; I(A) В: 23.6; I(A) С: 36.4
|  |  | сумма | I(A) А: 107.1; I(A) В: 89.7; I(A) С: 84.3
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 232 | 405 | 406 | 403 | 21.12.21 г. 15 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 43.2 | 26.7 | 74.1 | 232 | 234 | 230 | 391 | 403 | 404 | 20.12.21 г. 18 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 1; I(A) С: 0.2
|  |  | 4 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 25.6; I(A) С: 21.7
|  |  | сумма | I(A) А: 63.7; I(A) В: 53.3; I(A) С: 96
4344 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 224 | 222 | 226 | 386 | 390 | 392 | 18.12.21 г. 15 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 7.3; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 9.8; I(A) С: 8.8
|  |  | 4 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 1.6; I(A) С: 6.7
|  |  | 5 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.8; I(A) В: 20.8; I(A) С: 17.9
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 220 | 226 | 388 | 393 | 394 | 21.12.21 г. 10 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 3; I(A) С: 14.9
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 9.1; I(A) С: 6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 25.1; I(A) С: 27.3
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 60.6; I(A) В: 38.2; I(A) С: 48.2
4349 | 400 | 578 | 1 | 122.3 | 123.6 | 105.8 | 233 | 228 | 230 | 404 | 402 | 398 | 20.12.21 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25.6; I(A) В: 47.8; I(A) С: 67.8
|  |  | Лето | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 4.5
|  |  | сумма | I(A) А: 159.4; I(A) В: 179.2; I(A) С: 178.1
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 235 | 230 | 229 | 402 | 400 | 386 | 21.12.21 г. 10 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 17; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 83.9; I(A) В: 65.8; I(A) С: 80
|  |  | 5 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.8
|  |  | 6 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1
|  |  | 7 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 1.9; I(A) С: 1.8
|  |  | 8 | I(A) А: 27.8; I(A) В: 25.7; I(A) С: 21.3
|  |  | 9 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 133.1; I(A) В: 111.1; I(A) С: 113.7
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 234 | 400 | 406 | 410 | 21.12.21 г. 11 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.1
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 8.8 | 20.6 | 9.4 | 228 | 230 | 231 | 391 | 398 | 395 | 21.12.21 г. 18 ч. 17 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 8.8; I(A) В: 20.6; I(A) С: 9.4
4325 | 400 | 578 | 1 | 0.3 | 8.5 | 3.5 | 232 | 224 | 233 | 405 | 407 | 398 | 21.12.21 г. 09 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.4; I(A) В: 25.3; I(A) С: 11.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7.7; I(A) В: 33.8; I(A) С: 14.8
2 | 160 | 231 | 1 | 11 | 8.5 | 8.1 | 235 | 233 | 237 | 401 | 403 | 407 | 21.12.21 г. 11 ч. 38 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 8.5; I(A) С: 8.1
572 | 250 | 361 | 1 | 5.6 | 5.4 | 11 | 224 | 227 | 228 | 387 | 418 | 399 | 21.12.21 г. 09 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 30.4; I(A) С: 25.6
|  |  | сумма | I(A) А: 14.8; I(A) В: 35.8; I(A) С: 36.6
4355 | 160 | 231 | 1 | 3.4 | 7.3 | 8.5 | 238 | 241 | 239 | 411 | 412 | 410 | 20.12.21 г. 20 ч. 45 м
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 33.7; I(A) С: 13.6
|  |  | сумма | I(A) А: 26.4; I(A) В: 41; I(A) С: 22.1
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 244 | 240 | 416 | 422 | 417 | 21.12.21 г. 09 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 7.6; I(A) С: 6.7
|  |  | 3 | I(A) А: 42.1; I(A) В: 43.8; I(A) С: 27.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 49.4; I(A) В: 51.4; I(A) С: 34.6
4326 | 160 | 231 | 1 | 8.6 | 30.5 | 16.6 | 225 | 223 | 226 | 389 | 407 | 413 | 21.12.21 г. 09 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 9.2; I(A) С: 19.4
|  |  | сумма | I(A) А: 14.7; I(A) В: 39.7; I(A) С: 36
4328 | 160 | 231 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 240 | 238 | 238 | 414 | 412 | 413 | 24.12.21 г. 08 ч. 50 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 26.6; I(A) В: 22.2; I(A) С: 13.2
|  |  | сумма | I(A) А: 30.4; I(A) В: 23.2; I(A) С: 17
4323 | 630 | 910 | 1 | 120.4 | 142.5 | 109.5 | 240 | 245 | 238 | 422 | 420 | 414 | 20.12.21 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 101.8; I(A) В: 103.4; I(A) С: 137.1
|  |  | 5 | I(A) А: 59.4; I(A) В: 29.8; I(A) С: 59.2
|  |  | 6 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 2.7; I(A) С: 5.6
|  |  | 7 | I(A) А: 22.3; I(A) В: 38.4; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 308.7; I(A) В: 317.6; I(A) С: 343.9
4366 | 160 | 231 | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 247 | 246 | 235 | 421 | 420 | 416 | 21.12.21 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 40.3; I(A) В: 3.3; I(A) С: 4.7
|  |  | 3 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 30.2; I(A) С: 16.3
|  |  | 4 | I(A) А: 47.5; I(A) В: 24.6; I(A) С: 97.2
|  |  | сумма | I(A) А: 106.4; I(A) В: 58.1; I(A) С: 118.2
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12.21 г. 14 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 0 | 2.1 | 225 | 230 | 228 | 391 | 395 | 391 | 21.12.21г. 19 ч. 41 м
|  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 27.9; I(A) С: 49.8
|  |  | 3 | I(A) А: 59.3; I(A) В: 16.9; I(A) С: 8.6
|  |  | сумма | I(A) А: 103.6; I(A) В: 44.8; I(A) С: 60.5
17 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 236 | 236 | 236 | 410 | 409 | 406 | 21.12.21г. 10 ч. 20 м
|  |  | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 26.8; I(A) С: 21.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.6
5
|  |  | сумма | I(A) А: 19.8; I(A) В: 27.2; I(A) С: 28.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 49 | 42.7 | 49.2 | 232 | 236 | 230 | 407 | 407 | 402 | 23.12.21 г. 13 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 42.7; I(A) С: 49.2
4357 | 160 | 231 | 1 | 2 | 10.7 | 1.4 | 232 | 231 | 248 | 417 | 417 | 411 | 20.12.21 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 10.7; I(A) С: 1.4
4333 | 400 | 578 | 1 | 8.8 | 55 | 16.1 | 236 | 238 | 241 | 414 | 410 | 419 | 20.12.21 г. 20 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 6; I(A) С: 12.8
|  |  | 3 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 26; I(A) С: 16.7
|  |  | 4 | I(A) А: 25.3; I(A) В: 18.6; I(A) С: 10.5
|  |  | сумма | I(A) А: 74.6; I(A) В: 105.6; I(A) С: 56.1
570 | 400 | 578 | 1 | 11.8 | 14.7 | 36.3 | 233 | 243 | 242 | 429 | 428 | 423 | 21.12.21 г. 19 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 22.9; I(A) С: 6.9
|  |  | 3 | I(A) А: 49.8; I(A) В: 35.5; I(A) С: 14.6
|  |  | 4 | I(A) А: 28.1; I(A) В: 25.2; I(A) С: 33.7
|  |  | сумма | I(A) А: 114.1; I(A) В: 98.3; I(A) С: 91.5
571 | 250 | 361 | 1 | 26.4 | 18 | 15.2 | 248 | 231 | 239 | 418 | 422 | 417 | 21.12.21 г. 18 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 28.7; I(A) В: 63.3; I(A) С: 30.8
|  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 24.2; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 62.1; I(A) В: 51.8; I(A) С: 50.6
|  |  | сумма | I(A) А: 120.5; I(A) В: 157.3; I(A) С: 99.6
4360 | 63 | 91 | 1 | 16.5 | 47.5 | 3.4 | 243 | 226 | 239 | 408 | 408 | 408 | 21.12.21 г. 11 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17.5; I(A) В: 47.5; I(A) С: 3.4
4327 | 400 | 578 | 1 | 28.4 | 14.8 | 28.9 | 239 | 238 | 233 | 413 | 410 | 411 | 21.12.21 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 21.5; I(A) С: 20.2
|  |  | 3 | I(A) А: 28.9; I(A) В: 7.8; I(A) С: 30.3
|  |  | сумма | I(A) А: 69.7; I(A) В: 44.1; I(A) С: 79.4
4315 | 250 | 361 | 1 | 22.9 | 17 | 5.3 | 227 | 229 | 234 | 408 | 403 | 398 | 21.12.21 г. 11 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 11.3; I(A) С: 29.8
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 7.2; I(A) С: 11.3
|  |  | 4 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 9.2; I(A) С: 21.8
|  |  | сумма | I(A) А: 47.8; I(A) В: 44.7; I(A) С: 68.2
4329 | 250 | 361 | 1 | 2.6 | 5.2 | 9.5 | 239 | 233 | 225 | 401 | 407 | 403 | 20.12.21 г. 20 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 3.8; I(A) С: 29.5
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 22.3; I(A) С: 14.4
|  |  | 4 | I(A) А: 41.2; I(A) В: 12.1; I(A) С: 44.5
|  |  | сумма | I(A) А: 78.6; I(A) В: 43.4; I(A) С: 97.9
4337 | 250 | 361 | 1 | 28 | 15.7 | 24.5 | 226 | 225 | 225 | 395 | 390 | 386 | 20.12.21 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1.8
|  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 59.8; I(A) С: 21.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 70.1; I(A) В: 75.6; I(A) С: 49.7
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233 | 405 | 406 | 404 | 21.12.21 г. 16 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0.9
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 6.6; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0.9
4331 | 400 | 578 | 1 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 240 | 239 | 232 | 410 | 412 | 415 | 21.12.21 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 5.7; I(A) С: 21.4
|  |  | 3 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 23.8; I(A) С: 13.7
|  |  | 4 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 11.8; I(A) С: 2.3
|  |  | 5 | I(A) А: 26; I(A) В: 40.6; I(A) С: 6.3
|  |  | 6 | I(A) А: 33.3; I(A) В: 17.8; I(A) С: 68.8
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 88.8; I(A) В: 101.1; I(A) С: 115.6
4330 | 160 | 261 | 1 | 4.2 | 45.2 | 19.1 | 231 | 248 | 240 | 433 | 428 | 429 | 21.12.21 г. 19 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 12.7; I(A) С: 7.3
|  |  | 3 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 27.6; I(A) С: 27.7
|  |  | сумма | I(A) А: 46.9; I(A) В: 85.5; I(A) С: 54.1
568 | 400 | 578 | 1 | 33 | 15.1 | 32.6 | 238 | 239 | 241 | 412 | 420 | 418 | 21.12.21 г. 20 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 16.8; I(A) С: 8.2
|  |  | 3 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 15.2; I(A) С: 18.3
|  |  | сумма | I(A) А: 66.4; I(A) В: 47.1; I(A) С: 59.1
4338 | 250 | 361 | 1 | 36 | 38.7 | 14.3 | 233 | 230 | 232 | 399 | 397 | 401 | 20.12.21 г. 20 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.8; I(A) В: 46; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 1.9; I(A) С: 8.6
|  |  | 4 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 7.3; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 37; I(A) С: 11.1
|  |  | сумма | I(A) А: 74.2; I(A) В: 130.9; I(A) С: 59.7
4339 | 160 | 231 | 1 | 18.3 | 23.4 | 35.7 | 235 | 238 | 226 | 409 | 402 | 410 | 20.12.21 г. 19 ч. 46 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 78.9; I(A) В: 52.8; I(A) С: 51.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 4.2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 25.7; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 122.7; I(A) В: 106.1; I(A) С: 132.2
4335 | 400 | 578 | 1 | 14.9 | 25.9 | 28.2 | 241 | 237 | 235 | 423 | 409 | 417 | 20.12.21 г. 19 ч. 53 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 39.6; I(A) В: 33.2; I(A) С: 55.2
|  |  | 3 | I(A) А: 62.4; I(A) В: 34.4; I(A) С: 48.8
|  |  | сумма | I(A) А: 116.9; I(A) В: 93.5; I(A) С: 132.2
4336 | 160 | 231 | 1 | 26.7 | 44.7 | 1 | 241 | 233 | 238 | 401 | 407 | 413 | 20.12.21 г. 19 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 36.2; I(A) В: 27.6; I(A) С: 18.8
|  |  | 3 | I(A) А: 31.7; I(A) В: 28.4; I(A) С: 47.6
|  |  | сумма | I(A) А: 94.6; I(A) В: 100.7; I(A) С: 67.4
569 | 400 | 578 | 1 | 24.4 | 28.5 | 34.3 | 239 | 238 | 239 | 414 | 413 | 417 | 20.12.21 г. 19,38 ч. 29 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 45.6; I(A) В: 55.6; I(A) С: 38.1
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 84.1; I(A) С: 72.4
4340 | 160 | 231 | 1 | 8 | 1.7 | 29 | 229 | 241 | 224 | 404 | 397 | 401 | 20.12.21 г. 19 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.8; I(A) В: 5.3; I(A) С: 34.8
|  |  | 3 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 15.8; I(A) С: 7.8
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 6; I(A) С: 12.9
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 52.6; I(A) В: 28.8; I(A) С: 84.5
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 16.3 | 29.7 | 11.4 | 237 | 232 | 236 | 409 | 406 | 409 | 20.12.21 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 22.4; I(A) В: 18.8; I(A) С: 24.5
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 31.7; I(A) В: 12.4; I(A) С: 26.7
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 13.1; I(A) В: 38.3; I(A) С: 32.7
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 38.2; I(A) В: 55.3; I(A) С: 65.3
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 11.5; I(A) С: 6.9
|  |  | сумма | I(A) А: 142.5; I(A) В: 166; I(A) С: 167.5
4334 | 250 | 361 | 1 | 42.8 | 50.3 | 28 | 235 | 238 | 242 | 419 | 413 | 422 | 20.12.21 г. 20 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 37.2; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 73.1; I(A) В: 87.5; I(A) С: 35
4368 | 160 | 231 | 1 | 14.1 | 15.4 | 7.9 | 242 | 240 | 238 | 417 | 414 | 417 | 23.12.21 г. 11 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33.8; I(A) В: 25.7; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 47.9; I(A) В: 41.1; I(A) С: 38.2
4367 | 250 | 361 | 1 | 36.5 | 13.7 | 38.6 | 237 | 232 | 228 | 413 | 416 | 418 | 23.12.21 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 28.6; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 25.2; I(A) С: 20.5
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 67.5; I(A) С: 60.1
4364 | 160 | 231 | 1 | 49 | 42 | 39.2 | 212 | 214 | 224 | 381 | 380 | 379 | 21.12.21 г. 14 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 18; I(A) С: 18.2
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 60; I(A) С: 57.4
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233 | 404 | 401 | 403 | 21.12.21 г. 16 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 405 | 405 | 405 | 21.12.21 г. 16 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0