## июнь 2021
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за декабрь 2021 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 2 | 3 | 2 | 226 | 2252 | 230 | 400 | 402 | 401 | 15-30. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 3 | 2 | 7 | 242 | 239 | 239 | 408 | 414 | 413 | 14-28. | 2021-12-21
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 8; I(A) С: 12
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 0 | 1 | 2 | 229 | 231 | 230 | 400 | 396 | 404 | 18-20. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 64; I(A) С: 36
|  |  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 43; I(A) С: 27
|  |  |  | 4 | I(A) А: 50; I(A) В: 57; I(A) С: 62
|  |  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 165; I(A) С: 127
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 39 | 42 | 37 | 230 | 233 | 228 | 404 | 404 | 406 | 18-33. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 26; I(A) С: 42
|  |  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 60; I(A) С: 42
сумма
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 12 | 10 | 9 | 230 | 237 | 229 | 399 | 401 | 404 | 19-10. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 9; I(A) С: 8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 19; I(A) С: 17
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: отключен
сумма
7 | 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: отключен
сумма
8 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 1 | 230 | 233 | 235 | 404 | 407 | 405 | 20-10. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 8; I(A) С: 7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 18; I(A) С: 22
|  |  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 26; I(A) С: 30
9 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 34 | 30 | 63 | 235 | 235 | 236 | 418 | 413 | 413 | 19-10. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 47; I(A) С: 48
|  |  |  | 3 | I(A) А: 66; I(A) В: 14; I(A) С: 37
|  |  |  | сумма | I(A) А: 158; I(A) В: 91; I(A) С: 148
10 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 28 | 19 | 30 | 239 | 231 | 220 | 398 | 399 | 399 | 14-15. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 8; I(A) С: 24
сумма
11 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 34 | 56 | 27 | 228 | 224 | 225 | 397 | 393 | 395 | 18-40. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 20; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 116; I(A) В: 78; I(A) С: 104
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | ул.осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 195; I(A) В: 154; I(A) С: 148
12 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 16 | 21 | 5 | 235 | 232 | 232 | 406 | 401 | 407 | 18-25. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 17; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 22; I(A) С: 23
|  |  |  | 4 | I(A) А: 23; I(A) В: 16; I(A) С: 21
|  |  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 76; I(A) С: 66
13 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 3.7 | 2 | 20.3 | 237 | 240 | 237 | 414 | 411 | 414 | 10-35. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 3.7; I(A) В: 2; I(A) С: 20.3
14 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 22 | 38 | 21 | 232 | 231 | 230 | 411 | 408 | 408 | 18-42. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 12; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 22; I(A) С: 14
|  |  |  | сумма | I(A) А: 58; I(A) В: 72; I(A) С: 55
15 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 26 | 22 | 26 | 219 | 225 | 232 | 412 | 412 | 408 | 15-30. | 22.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 22; I(A) С: 26
16 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 233 | 418 | 418 | 418 | 14-09. | 21.12.21.
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 4; I(A) С: 2
|  |  |  | 1 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 16; I(A) В: 7; I(A) С: 5
17 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 32 | 21 | 25 | 230 | 234 | 231 | 408 | 406 | 409 | 18--03. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 45; I(A) С: 34
|  |  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 6; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 72; I(A) С: 74
18 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 52 | 47 | 32 | 222 | 221 | 222 | 388 | 408 | 387 | 18-10. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 57; I(A) С: 47
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 90.1; I(A) В: 104.1; I(A) С: 79.1
19 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 55 | 54 | 57 | 224 | 224 | 226 | 392 | 393 | 395 | 14-05. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 27; I(A) С: 27
|  |  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 81; I(A) С: 84
20 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 236 | 235 | 233 | 428 | 426 | 426 | 15-07. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 0.5; I(A) С: 5.1
21 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 43 | 62 | 52 | 230 | 231 | 232 | 403 | 404 | 404 | 18-50. | 23.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 22; I(A) С: 32
|  |  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 8; I(A) С: 10
|  |  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 92; I(A) С: 94
22 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 19 | 34 | 26 | 230 | 230 | 232 | 406 | 403 | 406 | 20-15. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 28; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 62; I(A) С: 50
23 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 36 | 42 | 31 | 230 | 235 | 232 | 405 | 408 | 403 | 19-20. | 24.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 57; I(A) В: 51; I(A) С: 72
|  |  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.5
|  |  |  | 4 | I(A) А: 55; I(A) В: 28; I(A) С: 59
|  |  |  | сумма | I(A) А: 179; I(A) В: 121.2; I(A) С: 162.5
24 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 55 | 50 | 77 | 240 | 239 | 239 | 416 | 417 | 420 | 18-40. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 20; I(A) С: 12
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 48; I(A) С: 13
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 119; I(A) С: 102
25 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 18 | 0.5 | 11 | 238 | 240 | 240 | 418 | 420 | 415 | 20-05. | 24.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 28; I(A) С: 13
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 24; I(A) С: 0.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 29.6; I(A) В: 52.5; I(A) С: 24.3
26 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 0.7 | 14 | 31 | 233 | 234 | 232 | 407 | 408 | 407 | 19-35. | 23.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 32; I(A) С: 24
|  |  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 48; I(A) С: 14
|  |  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 10; I(A) С: 19
|  |  |  | сумма | I(A) А: 54.7; I(A) В: 104; I(A) С: 88
27 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 21 | 0 | 1 | 248 | 243 | 234 | 422 | 420 | 418 | 13-15. | 21.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 13; I(A) С: 14
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  |  | 4 | I(A) А: 66; I(A) В: 67; I(A) С: 57
|  |  |  | 5 | I(A) А: 50; I(A) В: 40; I(A) С: 37
|  |  |  | сумма | I(A) А: 165; I(A) В: 122; I(A) С: 111
28 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 2 | 2 | 2 | 240 | 231 | 243 | 425 | 431 | 424 | 14-20. | 24.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 45; I(A) С: 10
|  |  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 43; I(A) С: 33
|  |  |  | 5 | I(A) А: 31; I(A) В: 22; I(A) С: 9
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 7 | I(A) А: 34; I(A) В: 50; I(A) С: 30
|  |  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 162; I(A) С: 84
29 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 12 | 232 | 233 | 231 | 408 | 414 | 408 | 17-40. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 36; I(A) С: 8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 27; I(A) С: 14
|  |  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 63.3; I(A) С: 34
30 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 231 | 390 | 400 | 399 | 19-10. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 21; I(A) С: 27
|  |  |  | 4 | I(A) А: 64; I(A) В: 27; I(A) С: 36
|  |  |  | сумма | I(A) А: 91; I(A) В: 48; I(A) С: 64
31 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 43 | 6 | 12 | 233 | 233 | 234 | 403 | 406 | 406 | 18-50. | 23.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 10; I(A) С: 22
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 47; I(A) С: 19
|  |  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 63; I(A) С: 53
32 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 235 | 235 | 235 | 404 | 408 | 406 | 15-25. | 24.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 10; I(A) С: 6
33 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 30 | 38 | 18 | 235 | 232 | 233 | 408 | 408 | 406 | 18-42. | 23.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 26; I(A) С: 25
|  |  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 27; I(A) С: 25
|  |  |  | 4 | I(A) А: 44; I(A) В: 24; I(A) С: 15
|  |  |  | 5 | I(A) А: 15; I(A) В: 23; I(A) С: 18
|  |  |  | сумма | I(A) А: 142; I(A) В: 138; I(A) С: 101
34 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 46 | 39 | 37 | 226 | 224 | 227 | 391 | 395 | 391 | 18-07. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 30; I(A) С: 44
|  |  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 36; I(A) С: 50
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 105; I(A) С: 131
35 | 2698 "население Сальзегутово" | 100 | 144 | 1 | 13 | 6 | 2 | 230 | 232 | 230 | 404 | 404 | 407 | 18-33. | 23.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 6; I(A) С: 2
36 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 15 | 29 | 41 | 228 | 228 | 227 | 395 | 396 | 399 | 19-10. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 57; I(A) В: 24; I(A) С: 49
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 36; I(A) С: 4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 84; I(A) В: 89; I(A) С: 94
37 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 31 | 29 | 29 | 222 | 223 | 222 | 386 | 396 | 388 | 17-55. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 15; I(A) С: 12
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 18; I(A) С: 8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 25; I(A) В: 19; I(A) С: 14
|  |  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 81; I(A) С: 63
38 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 8 | 12 | 26 | 240 | 237 | 238 | 416 | 418 | 412 | 18-23. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 30; I(A) С: 25
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 26; I(A) С: 9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 68; I(A) С: 60
39 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 19 | 31 | 21 | 223 | 227 | 244 | 408 | 407 | 408 | 17-22. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 6; I(A) С: 0.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 16; I(A) В: 10; I(A) С: 18
|  |  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 57; I(A) С: 48.1
40 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 24 | 38 | 56 | 228 | 226 | 225 | 392 | 395 | 392 | 19-25. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 8; I(A) С: 26
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 18; I(A) С: 8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 20; I(A) С: 11
|  |  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 84; I(A) С: 101
41 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 9 | 18 | 11 | 226 | 224 | 228 | 393 | 397 | 398 | 19-34. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 20; I(A) С: 24
|  |  |  | 4 | I(A) А: 56; I(A) В: 8; I(A) С: 13
|  |  |  | сумма | I(A) А: 65.9; I(A) В: 46.6; I(A) С: 48.6
42 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 29 | 21 | 32 | 225 | 225 | 226 | 392 | 393 | 394 | 19-53. | 20.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 63; I(A) С: 34
|  |  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 18; I(A) С: 7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 93; I(A) В: 102; I(A) С: 73
43 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 19 | 20 | 21 | 236 | 238 | 228 | 417 | 419 | 421 | 13-53. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 20; I(A) С: 21
44 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 6 | 8 | 7 | 236 | 238 | 238 | 417 | 419 | 416 | 18-33. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 8; I(A) С: 7
45 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 5 | 9 | 10 | 232 | 231 | 232 | 399 | 403 | 402 | 19-44. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 23; I(A) С: 15
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 4; I(A) С: 11
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 36; I(A) С: 36
46 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 2 | 3 | 8 | 234 | 228 | 226 | 404 | 397 | 400 | 19-25. | 22.12.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 41; I(A) С: 33
|  |  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 44; I(A) С: 41
47 | 2730 (Ф-18) "миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 242 | 240 | 240 | 409 | 419 | 418 | 13-47. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.2
| 2730 (Ф-6) "миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 0 | 10 | 6 | 240 | 242 | 239 | 418 | 418 | 415
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 6
48 | 2731 "Лесная" | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 238 | 242 | 239 | 417 | 419 | 415 | 13-40. | 21.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
49 | 2734 "зерноток" Ключевой | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223 | 404 | 403 | 402 | 15-35. | не работает
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
50 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 1 | 2 | 19 | 231 | 230 | 229 | 403 | 399 | 399 | 20-15. | 20.12.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 19
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 28.12.2021 г.