## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2021г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 10 | 246 | 238 | 243 | 423 | 423 | 425 | 2021-12-13 09:55
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 41; I(А) С: 30
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 47; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 90; I(А) С: 59
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.9543
4622 | 250 | 361 | 1 | 22 | 62 | 22 | 227 | 224 | 234 | 400 | 400 | 398 | 2021-12-15 20:45
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 16; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 14; I(А) С: 14
|  |  | 4ул. | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 7
|  |  | 5 | I(А) А: 49; I(А) В: 42; I(А) С: 38
|  |  | сумма | I(А) А: 142; I(А) В: 134; I(А) С: 95
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 84.7117
4623 | 160 | 231 | 1 | 14 | 12 | 12 | 227 | 228 | 228 | 398 | 398 | 398 | 2021-12-13 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 0; I(А) С: 18
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 16; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.3027
4624 | 160 | 231 | 1 | 28 | 18 | 9 | 230 | 230 | 229 | 400 | 400 | 399 | 2021-12-13 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 20; I(А) С: 48
|  |  | 3 | I(А) А: 46; I(А) В: 38; I(А) С: 44
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 53; I(А) В: 58; I(А) С: 60
|  |  | сумма | I(А) А: 141; I(А) В: 134; I(А) С: 161
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 100.1347
4626 | 160 | 231 | 1 | 39 | 34 | 30 | 228 | 230 | 229 | 398 | 400 | 398 | 2021-12-14 09:45
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 17; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 22; I(А) В: 35; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 86; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.029
4626 | 160 | 231 | 3 | 20 | 16 | 17 | 226 | 228 | 226 | 397 | 396 | 395 | 2021-12-14 09:45
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 84; I(А) В: 73; I(А) С: 18
|  |  | 7 | I(А) А: 69; I(А) В: 22; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 173; I(А) В: 111; I(А) С: 54
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 76.6133
4628 | 250 | 361 | 1 | 59 | 110 | 60 | 225 | 224 | 231 | 397 | 397 | 398 | 2021-12-13 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 33; I(А) В: 10; I(А) С: 7
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 92; I(А) В: 120; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.5067
4631 | 250 | 361 | 1 | 44 | 39 | 29 | 238 | 238 | 239 | 421 | 416 | 419 | 2021-12-14 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 40; I(А) В: 42; I(А) С: 42
|  |  | 3 | I(А) А: 86; I(А) В: 48; I(А) С: 58
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 170; I(А) В: 129; I(А) С: 129
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 102.0067
4630 | 250 | 361 | 1 | 72 | 94 | 83 | 233 | 235 | 233 | 408 | 408 | 406 | 2021-12-14 09:15
|  |  | 2 | I(А) А: 52; I(А) В: 9; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 35; I(А) В: 37; I(А) С: 36
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 159; I(А) В: 140; I(А) С: 129
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 100.0093
4629 | 400 | 578 | 1 | 96 | 99 | 100 | 228 | 230 | 228 | 400 | 400 | 399 | 2021-12-13 11:45
|  |  | 2 | I(А) А: 51; I(А) В: 31; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 8; I(А) С: 4
|  |  | 4 | I(А) А: 6; I(А) В: 8; I(А) С: 8
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 163; I(А) В: 146; I(А) С: 122
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 98.5553
4625 | 400 | 578 | 1 | 110 | 89 | 56 | 232 | 231 | 238 | 405 | 408 | 407 | 2021-12-13 11:15
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 26; I(А) С: 40
|  |  | 3 | I(А) А: 131; I(А) В: 176; I(А) С: 150
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 266; I(А) В: 291; I(А) С: 246
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 187.6343
4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 224 | 236 | 242 | 414 | 416 | 411 | 2021-12-15 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 5; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 5; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.488
4671 | 100 | 144 | 1 | 9 | 50 | 40 | 228 | 220 | 238 | 404 | 400 | 399 | 2021-12-14 18:30
2
|  |  | 3ул. | I(А) А: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 50; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.126
4612 | 250 | 361 | 1 | 60 | 48 | 48 | 218 | 227 | 233 | 398 | 392 | 394 | 2021-12-14 10:15
|  |  | 3 | I(А) А: 62; I(А) В: 30; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 122; I(А) В: 78; I(А) С: 76
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.376
4613 | 315 | 455 | 1 | 62 | 85 | 91 | 241 | 234 | 238 | 422 | 420 | 420 | 2021-12-14 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 69; I(А) В: 55; I(А) С: 74
|  |  | 3 | I(А) А: 16; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | 4ул. | I(А) А: 5; I(А) В: 2; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 152; I(А) В: 152; I(А) С: 190
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 117.4073
4618 | 100 | 144 | 1 | 14 | 21 | 22 | 235 | 237 | 235 | 410 | 410 | 408 | 2021-12-13 19:45
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 5
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 31; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.5603
4696 | 100 | 144 | 1 | 1 | 7 | 41 | 230 | 231 | 228 | 398 | 400 | 400 | 2021-12-13 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 1
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 10; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.6317
4695 | 100 | 144 | 1 | 13 | 23 | 39 | 230 | 230 | 228 | 400 | 399 | 400 | 2021-12-13 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 10; I(А) С: 29
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 33; I(А) С: 68
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.8773
4689 | 160 | 231 | 1 | 28 | 13 | 2 | 238 | 230 | 222 | 402 | 405 | 400 | 2021-12-13 20:35
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 31; I(А) С: 57
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 30; I(А) С: 54
|  |  | 4ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 74; I(А) С: 114
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.49
4685 | 100 | 144 | 1 | 25 | 3 | 0 | 225 | 225 | 241 | 403 | 405 | 406 | 2021-12-13 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 11; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 50; I(А) В: 36; I(А) С: 14
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 50; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.6287
4675 | 100 | 144 | 1 | 12 | 3 | 14 | 229 | 232 | 228 | 397 | 401 | 401 | 2021-12-13 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 39; I(А) С: 65
|  |  | 3 | I(А) А: 23; I(А) В: 32; I(А) С: 23
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 74; I(А) С: 102
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.4453
4678 | 250 | 361 | 1 | 82 | 68 | 84 | 229 | 228 | 228 | 400 | 398 | 399 | 2021-12-13 10:45
|  |  | 2 | I(А) А: 99; I(А) В: 52; I(А) С: 89
|  |  | сумма | I(А) А: 181; I(А) В: 120; I(А) С: 173
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 108.23
4619 | 100 | 144 | 1 | 47 | 35 | 26 | 224 | 223 | 244 | 405 | 403 | 400 | 2021-12-13 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 25; I(А) В: 13; I(А) С: 12
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 61; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 42.151
4701 | 100 | 144 | 1 | 5 | 13 | 3 | 230 | 232 | 231 | 404 | 403 | 403 | 2021-12-14 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 7; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 20; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.93
4702 | 160 | 231 | 1 | 4 | 20 | 15 | 230 | 232 | 230 | 401 | 402 | 401 | 2021-12-14 18:15
2
|  |  | сумма | I(А) А: 4; I(А) В: 20; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.996
4703 | 160 | 231 | 1 | 16 | 13 | 13 | 230 | 229 | 230 | 400 | 399 | 401 | 2021-12-13 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 11; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 26; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.6317
4704 | 250 | 361 | 1 | 26 | 22 | 49 | 232 | 229 | 230 | 400 | 398 | 401 | 2021-12-13 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 19; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 41; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.4097
4656 | 250 | 361 | 1 | 63 | 35 | 37 | 223 | 235 | 234 | 401 | 404 | 405 | 2021-12-14 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 74; I(А) В: 80; I(А) С: 19
|  |  | 3ул. | I(А) А: 3; I(А) В: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 140; I(А) В: 115; I(А) С: 56
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 71.7373
4657 | 160 | 231 | 1 | 9 | 4 | 13 | 232 | 226 | 230 | 407 | 405 | 403 | 2021-12-14 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 46; I(А) В: 64; I(А) С: 44
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 68; I(А) С: 57
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 41.28
4700 | 160 | 231 | 1 | 27 | 60 | 10 | 232 | 231 | 230 | 404 | 402 | 403 | 2021-12-14 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 1; I(А) С: 8
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 61; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.41
4653 | 160 | 231 | 1 | 29 | 20 | 15 | 213 | 211 | 199 | 360 | 393 | 390 | 2021-12-13 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 24
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 16; I(А) С: 40
|  |  | сумма | I(А) А: 79; I(А) В: 38; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.7027
4655 | 160 | 231 | 1 | 60 | 57 | 85 | 239 | 235 | 233 | 408 | 412 | 409 | 2021-12-14 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 45; I(А) С: 28
|  |  | 3ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 106; I(А) В: 106; I(А) С: 113
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 76.5917
4654 | 250 | 361 | 1 | 34 | 56 | 30 | 227 | 230 | 229 | 400 | 401 | 399 | 2021-12-14 10:45
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 56; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.44
4659 | 100 | 144 | 1 | 5 | 2 | 15 | 214 | 224 | 208 | 376 | 376 | 374 | 2021-12-14 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 25; I(А) С: 22
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 27; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.6573
4666 | 250 | 361 | 1 | 98 | 76 | 60 | 229 | 227 | 231 | 398 | 396 | 397 | 2021-12-14 10:00
|  |  | сумма | I(А) А: 98; I(А) В: 76; I(А) С: 60
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 53.586
4651 | 100 | 144 | 1 | 20 | 14 | 3 | 241 | 220 | 240 | 404 | 401 | 403 | 2021-12-14 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 19; I(А) С: 23
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 7; I(А) С: 4
|  |  | 4ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 40; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.339
4601 | 160 | 231 | 1 | 20 | 15 | 9 | 236 | 235 | 236 | 409 | 409 | 410 | 2021-12-15 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 ул. | I(А) А: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 15; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.0763
4677 | 160 | 231 | 1 | 39 | 23 | 49 | 225 | 224 | 243 | 403 | 403 | 402 | 2021-12-15 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 64; I(А) С: 84
|  |  | 3ул. | I(А) А: 6; I(А) В: 1; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 70; I(А) В: 88; I(А) С: 138
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 68.2773
4643 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 6 | 230 | 237 | 233 | 410 | 413 | 408 | 2021-12-13 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 2; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 6; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.9333
4682 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 232 | 408 | 407 | 409 | 2021-12-13 10:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 228 | 216 | 220 | 391 | 387 | 390 | 13:12:2021 10:20
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 4 | 229 | 217 | 223 | 392 | 390 | 392 | 2021-12-14 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 33; I(А) В: 46; I(А) С: 43
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 46; I(А) С: 47
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.098
4611 | 100 | 144 | 1 | 22 | 6 | 14 | 225 | 224 | 224 | 392 | 392 | 391 | 2021-12-14 19:45
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 14; I(А) С: 24
|  |  | 3ул. | I(А) А: 3; I(А) В: 10; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 30; I(А) С: 38
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.4523
4609 | 100 | 144 | 1 | 17 | 3 | 6 | 218 | 231 | 220 | 389 | 390 | 393 | 2021-12-14 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 10; I(А) С: 8
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 13; I(А) С: 14
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.38
4604 | 160 | 231 | 1 | 30 | 16 | 59 | 251 | 241 | 237 | 426 | 423 | 429 | 2021-12-15 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 11; I(А) С: 30
|  |  | 3ул. | I(А) А: 19; I(А) В: 42; I(А) С: 19
4
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 73; I(А) С: 109
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.993
4606 | 160 | 231 | 1 | 36 | 52 | 56 | 231 | 230 | 232 | 402 | 403 | 405 | 2021-12-15 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 12; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 33; I(А) С: 22
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 97; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.674
4600 | 100 | 144 | 1 | 70 | 13 | 35 | 213 | 209 | 217 | 413 | 411 | 409 | 2021-12-15 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 19; I(А) В: 34; I(А) С: 43
|  |  | 4ул. | I(А) В: 3; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 101; I(А) В: 55; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 50.907
4688 | 250 | 361 | 1 | 37 | 33 | 29 | 232 | 230 | 239 | 407 | 410 | 408 | 2021-12-15 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 52; I(А) В: 21; I(А) С: 16
|  |  | 3ул. | I(А) С: 4
|  |  | 4 | I(А) А: 42; I(А) В: 75; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 131; I(А) В: 129; I(А) С: 101
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 84.3537
4705 | 250 | 361 | 1 | 30 | 10 | 35 | 233 | 235 | 233 | 404 | 408 | 409 | 2021-12-15 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 6; I(А) С: 4
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 17; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.329
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 231 | 230 | 231 | 406 | 405 | 407 | 2021-12-15 19:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.8453
4707 | 63 | 91 | 1 | 22 | 34 | 31 | 226 | 227 | 228 | 399 | 402 | 399 | 2021-12-15 09:45
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 34; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.749
4708 | 100 | 144 | 1 | 21 | 10 | 26 | 233 | 235 | 234 | 410 | 410 | 408 | 2021-12-14 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 10; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.338
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 231 | 227 | 227 | 403 | 401 | 403 | 2021-12-13 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.45667
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 3 | 1 | 230 | 231 | 233 | 400 | 405 | 403 | 2021-12-15 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 10; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 13; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.41
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 10 | 233 | 235 | 232 | 405 | 403 | 405 | 2021-12-15 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 1; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.5333
4715 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 229 | 231 | 228 | 398 | 401 | 397 | 2021-12-13 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 32; I(А) С: 42
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 15; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 56; I(А) В: 47; I(А) С: 49
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.8587
4716 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 229 | 231 | 230 | 400 | 402 | 399 | 2021-12-13 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 48; I(А) В: 39; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 24; I(А) В: 33; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 72; I(А) В: 72; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 42.78
4713 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232 | 405 | 404 | 405 | 2021-12-15 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.396
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 229 | 403 | 403 | 401 | 2021-12-14 11:00
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4717 | 400 | 578 | 1 | 40 | 40 | 33 | 234 | 232 | 234 | 406 | 408 | 408
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 40; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.3667
4627 | 250 | 361 | 1 | 146 | 165 | 175 | 220 | 220 | 221 | 380 | 383 | 384 | 2021-12-15 09:30
|  |  | сумма | I(А) А: 146; I(А) В: 165; I(А) С: 175
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 107.082
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.