## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки декабрь 2021 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 21:10
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 18 | 40 | 56 | 226 | 210 | 212 | 391 | 389 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 32; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 15; I(A) С: 7
|  |  | 5 | I(A) А: 9; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 109; I(A) С: 112
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 20:00
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 60 | 18 | 26 | 220 | 218 | 226 | 387 | 389 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 42; I(A) С: 45
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 39; I(A) С: 31
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 1; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 128; I(A) В: 100; I(A) С: 113
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 20:45
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 5 | 14 | 20 | 232 | 215 | 222 | 390 | 388 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 18; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 41; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 32; I(A) С: 34
|  |  | 5 | I(A) А: 36; I(A) В: 34; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 104; I(A) В: 139; I(A) С: 91
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 20:20
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 43 | 26 | 45 | 221 | 223 | 214 | 385 | 386 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 20; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 31; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 77; I(A) С: 104
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 18:10
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 13 | 25 | 59 | 227 | 220 | 223 | 391 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 41; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 27; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 41; I(A) В: 8; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 101; I(A) С: 104
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 18:45
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 16 | 2 | 19 | 224 | 223 | 222 | 385 | 389 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 69; I(A) В: 53; I(A) С: 54
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 18; I(A) С: 44
|  |  | сумма | I(A) А: 113; I(A) В: 73; I(A) С: 117
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 19:10
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 84 | 69 | 54 | 223 | 226 | 224 | 391 | 395 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 27; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 63; I(A) В: 60; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 163; I(A) В: 156; I(A) С: 94
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 19:40
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 12 | 18 | 25 | 213 | 223 | 220 | 393 | 392 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 18; I(A) С: 63
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 11; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 47; I(A) С: 121
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 20:25
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 10 | 1 | 7 | 232 | 231 | 231 | 400 | 403 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 21; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 14; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 46; I(A) С: 52
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 19:40
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 6 | 1 | 3 | 233 | 229 | 228 | 399 | 395 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 79; I(A) С: 68
|  |  | 3 | I(A) А: 46; I(A) В: 39; I(A) С: 50
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 14; I(A) С: 7
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 123; I(A) В: 136; I(A) С: 138
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 20:40
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 75 | 79 | 50 | 243 | 224 | 230 | 396 | 393 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 82; I(A) В: 75; I(A) С: 50
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 22; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 178; I(A) В: 176; I(A) С: 123
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 20:25
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 40 | 30 | 13 | 221 | 237 | 225 | 393 | 395 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 86; I(A) В: 52; I(A) С: 84
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 10; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 92; I(A) С: 103
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 20:00
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 15 | 0 | 9 | 230 | 239 | 231 | 406 | 403 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 49; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 49; I(A) С: 49
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 19:45
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 53 | 49 | 56 | 236 | 232 | 230 | 406 | 402 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 71; I(A) В: 78; I(A) С: 71
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 124; I(A) В: 127; I(A) С: 127
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 19:25
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 56 | 80 | 86 | 237 | 226 | 221 | 391 | 394 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 27; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 107; I(A) С: 131
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 20:45
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 31 | 29 | 7 | 229 | 228 | 228 | 400 | 399 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 36; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 65; I(A) С: 52
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 18:20
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 7 | 20 | 14 | 222 | 226 | 232 | 393 | 395 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 12; I(A) С: 53
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 32; I(A) С: 67
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 18:00
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 14 | 22 | 2 | 237 | 232 | 234 | 409 | 406 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 12; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 42; I(A) С: 38
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 18:15
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 5 | 1 | 2 | 226 | 236 | 234 | 398 | 400 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 21; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 23; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 45; I(A) С: 15
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 18:20
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 12 | 33 | 50 | 229 | 221 | 220 | 389 | 386 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 4; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 32; I(A) С: 66
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 71; I(A) С: 127
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 18:40
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 58 | 25 | 17 | 225 | 237 | 229 | 401 | 401 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 14; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 20; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 59; I(A) С: 30
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 19:20
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 23 | 11 | 6 | 227 | 224 | 237 | 396 | 398 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 53; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 26; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 90; I(A) С: 33
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2021г. 19:00
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 10 | 18 | 13 | 225 | 223 | 244 | 401 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 13; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 26; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 57; I(A) С: 38
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2021г. 18:45
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 28 | 23 | 11 | 223 | 222 | 227 | 398 | 388 | 399
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 23; I(A) С: 11
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 18:15
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 26 | 25 | 32 | 230 | 230 | 228 | 394 | 397 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 88; I(A) В: 85; I(A) С: 67
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 4; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 56; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 147; I(A) В: 170; I(A) С: 131
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-24 18:15
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 5 | 6 | 5 | 228 | 227 | 220 | 395 | 396 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 26; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 78; I(A) В: 8; I(A) С: 63
|  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 40; I(A) С: 92
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 18:30
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 20 | 10 | 9 | 230 | 244 | 241 | 421 | 418 | 408
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 37; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 9; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 32; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 88; I(A) С: 84
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2021г. 19:00
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 48 | 37 | 60 | 228 | 231 | 225 | 401 | 400 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 20; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 33; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 100; I(A) В: 90; I(A) С: 121
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2021г. 19:15
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 45 | 29 | 36 | 220 | 222 | 225 | 397 | 393 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 0; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 32; I(A) С: 60
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 18:30
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | 1 | 15 | 0 | 0 | 219 | 222 | 219 | 383 | 385 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 27; I(A) С: 51
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 35; I(A) С: 56
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 18:45
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 235 | 232 | 404 | 406 | 405
2 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 19:00
ТП-463(Автовокзал) | 160 | 231 | 1 | 79 | 94 | 80 | 235 | 237 | 233 | 399 | 405 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 7; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 44; I(A) В: 23; I(A) С: 63
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 80; I(A) С: 39
|  |  | 5 | I(A) А: 23; I(A) В: 3; I(A) С: 14
|  |  | 6 | I(A) А: 10; I(A) В: 9; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 216; I(A) В: 216; I(A) С: 212
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 19:15
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 100 | 100 | 111 | 230 | 231 | 230 | 399 | 403 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 7; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 109; I(A) С: 129
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 19:30
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 23 | 12 | 4 | 234 | 230 | 241 | 403 | 408 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 40; I(A) С: 59
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 3; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 13; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 68; I(A) С: 89
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 19:45
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 4 | 26 | 38 | 234 | 220 | 228 | 396 | 397 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 6; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 3; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 35; I(A) С: 58
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-24 18:30
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 34 | 43 | 28 | 222 | 228 | 223 | 389 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 10; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 17; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 88; I(A) В: 57; I(A) С: 89
|  |  | 5 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 6 | I(A) А: 44; I(A) В: 42; I(A) С: 48
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 202; I(A) В: 171; I(A) С: 218
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-22 20:00
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 14 | 10 | 20 | 228 | 230 | 230 | 397 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 60; I(A) В: 34; I(A) С: 65
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 45; I(A) С: 93
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-21 20:15
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 2 | 6 | 229 | 232 | 231 | 401 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 6; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 14; I(A) С: 4
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 11
|  |  | 6 | I(A) А: 6; I(A) В: 11; I(A) С: 2
|  |  | 7 | I(A) А: 9; I(A) В: 12; I(A) С: 6
|  |  | 8 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | 9 | I(A) А: 7; I(A) В: 14; I(A) С: 2
|  |  | 10 | I(A) А: 5; I(A) В: 3; I(A) С: 12
|  |  | 11 | I(A) А: 24; I(A) В: 5; I(A) С: 9
|  |  | 12 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 13 | I(A) А: 35; I(A) В: 26; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 101; I(A) С: 99
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 18:45
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 13 | 0 | 0 | 230 | 233 | 231 | 404 | 403 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 13; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 6; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 19; I(A) С: 14
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 18:50
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 236 | 229 | 226 | 396 | 400 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 14; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 28
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 236 | 406 | 407 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 18:30
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | пустой |  |  | 231 | 229 | 231 | 397 | 395 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 113; I(A) В: 136; I(A) С: 140
|  |  | сумма | I(A) А: 113; I(A) В: 136; I(A) С: 140
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:25
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 41 | 26 | 1 | 231 | 228 | 227 | 402 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 40; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 72; I(A) С: 62
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 20:50
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 11 | 10 | 9 | 226 | 228 | 223 | 399 | 391 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 38; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 9; I(A) С: 28
|  |  | 4 | I(A) А: 59; I(A) В: 70; I(A) С: 83
|  |  | 5 | I(A) А: 48; I(A) В: 81; I(A) С: 28
|  |  | сумма | I(A) А: 153; I(A) В: 208; I(A) С: 173
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2021-12-21 20:30
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 233 | 404 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:40
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 15 | 14 | 41 | 236 | 235 | 232 | 408 | 406 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 34; I(A) В: 46; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 60; I(A) С: 75
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 18:30
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 2 | 3 | 0 | 237 | 235 | 230 | 413 | 408 | 408
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 37; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 42; I(A) С: 17
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 18:45
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 51 | 38 | 30 | 230 | 229 | 231 | 395 | 396 | 397
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 38; I(A) С: 30
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2021г. 19:05
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 13 | 9 | 5 | 230 | 229 | 228 | 397 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 49; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 58; I(A) С: 30
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:10
ТП-480 | 100 | 144 | 1 | 17 | 9 | 10 | 229 | 230 | 233 | 390 | 402 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 15; I(A) С: 12
3
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 24; I(A) С: 22
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:20
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 10 | 232 | 231 | 225 | 396 | 401 | 401
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 10
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:25
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 10 | 3 | 10 | 229 | 231 | 230 | 398 | 402 | 401
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 3; I(A) С: 10
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:35
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 396 | 400 | 401
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 20:30
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 2 | 26 | 8 | 236 | 234 | 233 | 409 | 406 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 18; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 53; I(A) В: 33; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 82; I(A) С: 47
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 20:40
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 52 | 26 | 35 | 229 | 226 | 227 | 398 | 396 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 29; I(A) С: 45
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 16; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 71; I(A) С: 99
|  |  | сумма | I(A) А: 204; I(A) В: 142; I(A) С: 198
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:55
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 229 | 404 | 401 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2021г. 18:30
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 227 | 394 | 396 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:00
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 216 | 384 | 383 | 382
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 30; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 31; I(A) С: 33
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 20:20
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 2 | 6 | 8 | 231 | 230 | 229 | 402 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 8
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 19:45
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 5 | 33 | 5 | 234 | 231 | 233 | 402 | 400 | 404
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 33; I(A) С: 5
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2021г. 20:00
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 8 | 0 | 7 | 229 | 223 | 234 | 395 | 399 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 68; I(A) В: 77; I(A) С: 41
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 61
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 77; I(A) С: 109