## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2021 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 83 | 106.3 | 58.5 | 226 | 235 | 233 | 404 | 404 | 396 | 19.12.2021 18.33
|  |  | 2 | I (A) A: 44.6; I (A) B: 4.5; I (A) C: 34.6
|  |  | 3 | I (A) A: 63.2; I (A) B: 55.2; I (A) C: 38.3
|  |  | 4 | I (A) A: 34.4; I (A) B: 9.7; I (A) C: 4.1
|  |  | 5 | I (A) A: 16.9; I (A) C: 11.9
|  |  | сумма | I (A) A: 242.1; I (A) B: 175.7; I (A) C: 147.4
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 |  |  |  | 225 | 228 | 226 | 416 | 419 | 415 | 27.12.2021 13.30
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 8.9 | 10.8 | 27.8 | 229 | 235 | 224 | 399 | 398 | 400 | 27.12.2021 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 5.1; I (A) C: 6.2
|  |  | 5 | I (A) A: 15.5; I (A) B: 30.5; I (A) C: 28.3
|  |  | 6 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 4.5; I (A) C: 4
|  |  | сумма | I (A) A: 45.6; I (A) B: 50.9; I (A) C: 66.3
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 242 | 238 | 233 | 416 | 406 | 412 | 27.12.2021 13.50
|  |  | 2 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 23.3; I (A) C: 22.2
|  |  | 3 | I (A) A: 17.9; I (A) B: 24.2; I (A) C: 32.5
|  |  | 4 | I (A) A: 53; I (A) B: 2.8; I (A) C: 37.1
|  |  | 5 | I (A) A: 52.1; I (A) B: 55; I (A) C: 81
6
|  |  | сумма | I (A) A: 127.3; I (A) B: 107.4; I (A) C: 176.3
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 32.6 | 81 | 88.2 | 229 | 230 | 228 | 397 | 398 | 395 | 27.12.2021 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 23.8; I (A) C: 50.4
3
|  |  | 4 | I (A) A: 32.4; I (A) B: 15.3; I (A) C: 24.9
|  |  | 5 | I (A) A: 23.7; I (A) B: 22.8; I (A) C: 31.6
|  |  | 6 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 4.8; I (A) C: 2.1
7
|  |  | сумма | I (A) A: 133.7; I (A) B: 147.7; I (A) C: 197.2
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 29.9 | 62 | 11.3 | 245 | 239 | 243 | 426 | 426 | 427 | 21.12.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 24.8; I (A) C: 25.5
|  |  | 3 | I (A) A: 65.3; I (A) B: 49.5; I (A) C: 18.7
|  |  | 4 | I (A) A: 18.4
|  |  | сумма | I (A) A: 128.7; I (A) B: 136.3; I (A) C: 55.5
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 52.2 | 19.8 | 52.1 | 234 | 232 | 227 | 404 | 405 | 405 | 21.12.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 25.5; I (A) B: 52.6; I (A) C: 49.5
|  |  | 3 | I (A) A: 9.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 87.4; I (A) B: 72.4; I (A) C: 101.6
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 41.1 | 56.2 | 81.9 | 233 | 232 | 230 | 404 | 406 | 404 | 21.12.2021 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 101.8; I (A) B: 51.9; I (A) C: 25.9
|  |  | 3 | I (A) A: 34.4; I (A) B: 87.1; I (A) C: 27.9
|  |  | 4 | I (A) A: 26.1; I (A) B: 8.8; I (A) C: 48.8
|  |  | 5 | I (A) A: 4.8
|  |  | сумма | I (A) A: 208.2; I (A) B: 204; I (A) C: 184.5
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 57.1 | 19.8 | 0.7 | 228 | 233 | 239 | 407 | 405 | 403 | 17.12.2021 21.37
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 16.6; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 20; I (A) C: 32
|  |  | 4 | I (A) A: 74.6; I (A) B: 27.5; I (A) C: 64.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 134.6; I (A) B: 83.9; I (A) C: 97.2
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 16.8 | 44.3 | 45 | 240 | 232 | 234 | 415 | 400 | 415 | 20.12.2021 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 7.1; I (A) C: 24.9
|  |  | 3 | I (A) A: 53.7; I (A) B: 36.2; I (A) C: 50.3
|  |  | 4 | I (A) A: 30.8; I (A) B: 23; I (A) C: 14.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 11.1
|  |  | сумма | I (A) A: 133.6; I (A) B: 121.7; I (A) C: 135
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 12.2 | 13.1 | 20.8 | 235 | 232 | 233 | 411 | 407 | 408 | 25.12.2021 16.00
|  |  | сумма | I (A) A: 12.2; I (A) B: 13.1; I (A) C: 20.8
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 75.8 | 6.2 | 11.6 | 231 | 243 | 229 | 408 | 407 | 408 | 18.12.2021 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 36.6; I (A) C: 54
|  |  | 3 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 32.3; I (A) C: 20.9
|  |  | 4 | I (A) A: 43.3; I (A) B: 27.4; I (A) C: 110.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 6; I (A) C: 34.5
|  |  | 6 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 31.1; I (A) C: 13.9
|  |  | 7 | I (A) C: 46.9
|  |  | сумма | I (A) A: 190.5; I (A) B: 139.6; I (A) C: 292.7
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 8.3 | 1.7 | 4.4 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.12.2021 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 23.8; I (A) C: 3.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 13.1; I (A) C: 14.2
|  |  | 4 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 19.8; I (A) C: 17.8
|  |  | 5 | I (A) A: 135.1; I (A) B: 89.6; I (A) C: 76.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 185; I (A) B: 148; I (A) C: 116.6
| 630 | 910 | 1 | 2.1 | 2.5 | 4.5 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.12.2020 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 10.3; I (A) C: 4.5
|  |  | 4 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 28.4; I (A) C: 6.4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 14.8; I (A) B: 42.8; I (A) C: 17.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 26.5 | 52.4 | 229 | 224 | 225 | 397 | 394 | 397 | 25.12.2021 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 59.8; I (A) B: 64.9; I (A) C: 78.1
|  |  | 4 | I (A) A: 65.4; I (A) B: 65.5; I (A) C: 74.3
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 137.5; I (A) B: 156.9; I (A) C: 204.8
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 227 | 227 | 226 | 398 | 396 | 397 | 25.12.2021 14.15
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 9.8 | 11.4 | 20.5 | 234 | 238 | 230 | 409 | 408 | 406 | 23.12.2021 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 21.8; I (A) C: 24.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.5; I (A) C: 2.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 25.6; I (A) B: 35.7; I (A) C: 47.8
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 20 | 21 | 21 | 237 | 226 | 228 | 403 | 400 | 402 | 22.12.2021 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 61; I (A) B: 64; I (A) C: 58
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 13; I (A) C: 6
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 68; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 113; I (A) B: 166; I (A) C: 110
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 30 | 71 | 3.2 | 229 | 236 | 238 | 408 | 403 | 405 | 24.12.2021 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 56; I (A) B: 16; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 86; I (A) B: 87; I (A) C: 26.2
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 2.5 | 1.8 | 4.2 | 221 | 222 | 220 | 386 | 388 | 384 | 27.12.2021 14.25
|  |  | 2 | I (A) A: 49.3; I (A) B: 23.8; I (A) C: 34.8
|  |  | 3 | I (A) A: 34.5; I (A) B: 60.8; I (A) C: 66.5
|  |  | 4 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 13.8; I (A) C: 18.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.7
|  |  | 6 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 4.9; I (A) C: 12.8
|  |  | 7 | I (A) A: 6.9; I (A) B: 3.6; I (A) C: 6.4
|  |  | 8 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 2.1; I (A) C: 2.1
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 134.5; I (A) B: 110.9; I (A) C: 145.7
| 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 232 | 404 | 402 | 402 | 27.12.2021 14.25
|  |  | 2 | I (A) A: 42.2; I (A) B: 32.2; I (A) C: 45.3
|  |  | сумма | I (A) A: 42.2; I (A) B: 32.2; I (A) C: 45.3
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 1 | 29 | 10 | 230 | 229 | 230 | 400 | 401 | 400 | 22.12.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 15; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 15; I (A) B: 24; I (A) C: 1
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) C: 10
5
|  |  | сумма | I (A) A: 40; I (A) B: 68; I (A) C: 27
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 14.9 | 7.9 | 5.4 | 229 | 229 | 228 | 400 | 398 | 402 | 24.12.2021 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 5.9; I (A) C: 14.8
|  |  | 3 | I (A) A: 120.3; I (A) B: 116.2; I (A) C: 118.3
|  |  | 4 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 9.3; I (A) C: 23.2
|  |  | 5 | I (A) A: 17.3; I (A) B: 21.8; I (A) C: 17.1
|  |  | сумма | I (A) A: 177.7; I (A) B: 161.1; I (A) C: 178.8
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 238 | 226 | 233 | 407 | 410 | 409 | 22.12.2021 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 31; I (A) C: 12.9
|  |  | сумма | I (A) A: 20.3; I (A) B: 31; I (A) C: 12.9
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 38.8 | 15 | 59 | 228 | 226 | 232 | 403 | 407 | 405 | 23.12.2021 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 36; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 45; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 38; I (A) B: 31; I (A) C: 11
5
|  |  | сумма | I (A) A: 102.3; I (A) B: 127; I (A) C: 104
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 70.3 | 68.6 | 30.5 | 227 | 231 | 231 | 401 | 399 | 403 | 27.12.2021 14.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 10.7; I (A) C: 9.9
|  |  | сумма | I (A) A: 76.7; I (A) B: 79.6; I (A) C: 40.7
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 28.8 | 13.5 | 14.6 | 232 | 235 | 235 | 408 | 412 | 410 | 21.12.2021 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 42.8; I (A) B: 31.9; I (A) C: 43.5
|  |  | 3 | I (A) A: 14.5; I (A) B: 54.4; I (A) C: 1.9
|  |  | сумма | I (A) A: 86.1; I (A) B: 99.8; I (A) C: 60
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 6 | 11 | 13 | 214 | 212 | 212 | 384 | 378 | 386 | 24.12.2021 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 10; I (A) C: 10.6
|  |  | 3 | I (A) A: 5.9; I (A) B: 33; I (A) C: 48
|  |  | 4 | I (A) A: 39; I (A) B: 20; I (A) C: 25
|  |  | 5 | I (A) A: 7.8
|  |  | сумма | I (A) A: 64.7; I (A) B: 74; I (A) C: 96.6
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 210 | 363 | 368 | 367 | 25.12.2021 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 11.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 48.6; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 34.9; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 30.7; I (A) B: 28.1; I (A) C: 34.3
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 15.6; I (A) C: 12.8
|  |  | 7 | I (A) A: 38.4; I (A) B: 34.7; I (A) C: 28.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 102.4; I (A) B: 173; I (A) C: 103
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 241 | 240 | 230 | 227 | 228 | 228 | 399 | 398 | 398 | 24.12.2021 14.10
|  |  | сумма | I (A) A: 241; I (A) B: 240; I (A) C: 230
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 36.4 | 32.3 | 237 | 232 | 230 | 408 | 408 | 412 | 24.12.2021 15.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 2.8; I (A) C: 3.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 0.4
|  |  | 4 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 15; I (A) C: 18.9
|  |  | 5 | I (A) A: 33.6; I (A) B: 5.2; I (A) C: 3.4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.2
|  |  | сумма | I (A) A: 69.2; I (A) B: 64.7; I (A) C: 59.7
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 5.7 | 7.2 | 15.3 | 236 | 227 | 232 | 402 | 402 | 405 | 19.12.2021 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 91.8; I (A) B: 76.2; I (A) C: 57.6
|  |  | 3 | I (A) A: 44.7; I (A) B: 25.7; I (A) C: 42.4
|  |  | 4 | I (A) A: 81.5; I (A) B: 107.3; I (A) C: 60.3
|  |  | 5 | I (A) A: 48.5
|  |  | сумма | I (A) A: 272.2; I (A) B: 216.4; I (A) C: 175.6
| 400 | 578 | 1 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 5.6; I (A) C: 8.5 | 18.12.2021 18.55
2
|  |  | сумма | I (A) A: 17.7; I (A) B: 5.6; I (A) C: 8.5
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 57.1 | 67.6 | 51.6 | 230 | 228 | 241 | 400 | 401 | 399 | 27.12.2021 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 31.3; I (A) B: 16.2; I (A) C: 29.2
|  |  | 3 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 0.7; I (A) C: 3.9
|  |  | 4 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 32.8; I (A) C: 24.6
|  |  | 5 | I (A) A: 20.6; I (A) B: 24.4; I (A) C: 22.8
|  |  | 6 | I (A) A: 36.9; I (A) B: 13.7; I (A) C: 12
|  |  | 7 | I (A) A: 0.2
8
|  |  | сумма | I (A) A: 177.1; I (A) B: 155.4; I (A) C: 144.1
| 100 | 144 | 1 | 53.3 | 51.8 | 51.6 | 225 | 227 | 226 | 396 | 397 | 396 | 27.12.2021 15.00
|  |  | сумма | I (A) A: 53.3; I (A) B: 51.8; I (A) C: 51.6
ТП-34 | 630(Ф-15) | 910 | 1 | 19.6 | 45 | 44 | 218 | 216 | 209 | 381 | 378 | 380 | 23.12.2020 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 60; I (A) B: 57; I (A) C: 58
|  |  | 3 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 6.3; I (A) C: 0.9
|  |  | 4 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 7.6; I (A) C: 5.3
|  |  | 5 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 16.5; I (A) C: 37
|  |  | 6 | I (A) A: 72.8; I (A) B: 71; I (A) C: 58
|  |  | 7 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 0.9; I (A) C: 8.4
8
|  |  | сумма | I (A) A: 185; I (A) B: 204.3; I (A) C: 211.6
| 400(Ф-2) | 578 | 1
2
3
4
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 13.2 | 18 | 21.9 | 227 | 231 | 229 | 397 | 398 | 399 | 27.12.2021 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 33.4; I (A) B: 37.6; I (A) C: 62.4
|  |  | 3 | I (A) A: 24.9; I (A) B: 34.4; I (A) C: 52.1
|  |  | 4 | I (A) A: 4; I (A) B: 4.6; I (A) C: 5.8
|  |  | 5 | I (A) A: 58.4; I (A) B: 61.3; I (A) C: 113.8
|  |  | сумма | I (A) A: 133.9; I (A) B: 155.9; I (A) C: 256
| 400 | 578 | 1 | 6.3 | 13.7 | 27.2 | 222 | 232 | 218 | 391 | 388 | 391 | 27.12.2021 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 120.8; I (A) B: 81.2; I (A) C: 110.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 1.2; I (A) C: 2.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 2.7; I (A) C: 0.5
|  |  | 5 | I (A) A: 58.8; I (A) B: 37.9; I (A) C: 59
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 187; I (A) B: 136.7; I (A) C: 200.1
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 229 | 222 | 405 | 403 | 405 | 23.12.2021 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 10.2; I (A) C: 17.2
|  |  | 3 | I (A) A: 27.9; I (A) B: 30.2; I (A) C: 8.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 42.9; I (A) B: 40.4; I (A) C: 25.3
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 48 | 5.3 | 36 | 227 | 228 | 231 | 400 | 400 | 400 | 23.12.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 61; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 77; I (A) B: 66.3; I (A) C: 67
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 44 | 106 | 48 | 241 | 232 | 227 | 405 | 407 | 409 | 22.12.2021 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 39; I (A) C: 66
3
|  |  | сумма | I (A) A: 63; I (A) B: 145; I (A) C: 114
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 42.7 | 26.8 | 36.5 | 230 | 230 | 224 | 400 | 401 | 399 | 15.12.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 72; I (A) B: 25.9; I (A) C: 35.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 27.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2; I (A) C: 0.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 114.8; I (A) B: 54.9; I (A) C: 100
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | 232 | 232 | 229 | 399 | 398 | 400 | 27.12.2021 15.45
|  |  | 2 | I (A) A: 12.1; I (A) B: 18.1; I (A) C: 10.9
|  |  | 3 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 75.3; I (A) B: 85; I (A) C: 110.8
|  |  | 5 | I (A) A: 78.7; I (A) B: 104.9; I (A) C: 78.5
|  |  | 6 | I (A) A: 13.4; I (A) B: 5.4; I (A) C: 10.8
|  |  | 7 | I (A) A: 82; I (A) B: 100; I (A) C: 66.5
8
|  |  | сумма | I (A) A: 270.5; I (A) B: 314.6; I (A) C: 281.4
| 250 | 361 | 1 | 139 | 131 | 123.5 | 227 | 227 | 226 | 395 | 395 | 394 | 27.12.2021 15.45
|  |  | 2 | I (A) A: 140.8; I (A) B: 139; I (A) C: 125.4
|  |  | сумма | I (A) A: 279.8; I (A) B: 270; I (A) C: 248.9
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 86.6 | 74.9 | 20.8 | 227 | 236 | 235 | 404 | 402 | 404 | 19.12.2021 19.23
|  |  | 2 | I (A) A: 54.2; I (A) B: 72.3; I (A) C: 58.5
|  |  | 3 | I (A) A: 69.1; I (A) B: 81.6; I (A) C: 56.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 209.9; I (A) B: 228.8; I (A) C: 136
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 1.8 | 28.8 | 27 | 233 | 230 | 238 | 408 | 406 | 404 | 19.12.2021 19.38
|  |  | 2 | I (A) A: 65.3; I (A) B: 48.1; I (A) C: 63.9
|  |  | 3 | I (A) A: 60.7; I (A) B: 85.3; I (A) C: 38.4
|  |  | 4 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 7.9; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 20.2
|  |  | сумма | I (A) A: 149.1; I (A) B: 170.1; I (A) C: 129.5
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 26.6 | 9.6 | 38.4 | 224 | 234 | 231 | 403 | 402 | 401 | 20.12.2021 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 45.5; I (A) B: 13.8; I (A) C: 29.6
|  |  | сумма | I (A) A: 72.1; I (A) B: 23.4; I (A) C: 68
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 17.9 | 14.4 | 40.3 | 225 | 253 | 221 | 406 | 404 | 405 | 18.12.2021 19.10
|  |  | сумма | I (A) A: 17.9; I (A) B: 14.4; I (A) C: 40.3
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 2.8 | 9 | 2.1 | 239 | 236 | 234 | 414 | 418 | 414 | 21.12.2021 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 1.7; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 46.5; I (A) B: 18.2; I (A) C: 39.6
|  |  | 4 | I (A) A: 24.1; I (A) B: 67.8; I (A) C: 23.7
|  |  | 5 | I (A) A: 1.4
|  |  | сумма | I (A) A: 79; I (A) B: 96.7; I (A) C: 65.9
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 12.7 | 25.7 | 56.9 | 21 | 223 | 221 | 388 | 389 | 390 | 23.12.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.6; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 40; I (A) B: 11; I (A) C: 43
|  |  | 5 | I (A) A: 15; I (A) B: 20; I (A) C: 10
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 68.7; I (A) B: 60.3; I (A) C: 109.9
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 227 | 228 | 398 | 398 | 398 | 20.12.2021 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 16.6; I (A) B: 34; I (A) C: 4.9
|  |  | 3 | I (A) A: 45.9; I (A) B: 32.5; I (A) C: 45.1
|  |  | сумма | I (A) A: 62.5; I (A) B: 66.5; I (A) C: 50
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 34.4 | 55.8 | 41.2 | 234 | 224 | 233 | 401 | 404 | 402 | 19.12.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 43.6; I (A) B: 52.6; I (A) C: 14.4
|  |  | 3 | I (A) A: 58.2; I (A) B: 38.8; I (A) C: 45.5
|  |  | 4 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 11.3; I (A) C: 6.9
|  |  | сумма | I (A) A: 142; I (A) B: 158.5; I (A) C: 108
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 9.1 | 23.5 | 40.6 | 237 | 234 | 231 | 408 | 408 | 407 | 18.12.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 34.7; I (A) B: 43.1; I (A) C: 51.3
|  |  | 3 | I (A) A: 86; I (A) B: 66; I (A) C: 59.7
|  |  | сумма | I (A) A: 129.8; I (A) B: 132.6; I (A) C: 151.6
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 12 | 61 | 21 | 235 | 230 | 227 | 405 | 405 | 404 | 22.12.2021 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 54; I (A) C: 33
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 24; I (A) C: 15
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 15; I (A) C: 16
|  |  | 5 | I (A) A: 37; I (A) B: 41; I (A) C: 49
|  |  | сумма | I (A) A: 111; I (A) B: 195; I (A) C: 134
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 29 | 24 | 24.2 | 220 | 228 | 221 | 388 | 392 | 392 | 24.12.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 51; I (A) B: 22; I (A) C: 55
|  |  | 3 | I (A) A: 32; I (A) B: 17; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 112; I (A) B: 63; I (A) C: 101.2
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 32.5 | 28.4 | 31.3 | 222 | 235 | 243 | 405 | 408 | 407 | 21.12.2021 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 73.9; I (A) B: 18.1; I (A) C: 27.4
|  |  | 3 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 1.1; I (A) C: 13.4
|  |  | сумма | I (A) A: 128; I (A) B: 47.6; I (A) C: 72.1
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 239 | 240 | 240 | 420 | 421 | 421 | 24.12.2021 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 43.1
ТП-55 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 221 | 221 | 220 | 390 | 388 | 388 | 24.12.2021 15.35
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 62.5 | 10.4 | 39.7 | 218 | 224 | 229 | 400 | 400 | 397 | 20.12.2021 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 19.8; I (A) B: 24; I (A) C: 15.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 83.3; I (A) B: 34.4; I (A) C: 54.9
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0.7 | 12.4 | 0 | 234 | 226 | 229 | 403 | 404 | 405 | 24.12.2021 15.47
|  |  | 2 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 58.3; I (A) B: 54.7; I (A) C: 91
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 60.8; I (A) B: 70.5; I (A) C: 92.9
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 19.2 | 21.3 | 23.9 | 214 | 215 | 214 | 378 | 380 | 378 | 24.12.2021 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 7.8; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 29; I (A) B: 22.7; I (A) C: 28.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 6.9; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 63.1; I (A) B: 58.7; I (A) C: 59.1
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 13 | 2 | 60 | 234 | 218 | 217 | 402 | 400 | 406 | 22.12.2021 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 14; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 1.7; I (A) C: 0
6
|  |  | сумма | I (A) A: 19.5; I (A) B: 17.7; I (A) C: 78
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 12.5 | 5.2 | 27.3 | 227 | 228 | 224 | 400 | 403 | 398 | 23.12.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 26.8; I (A) B: 22; I (A) C: 20
|  |  | 3 | I (A) A: 17; I (A) B: 22; I (A) C: 6.3
|  |  | 4 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 20.8; I (A) C: 17
|  |  | 5 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 10.5; I (A) C: 10.8
|  |  | сумма | I (A) A: 77.9; I (A) B: 80.5; I (A) C: 81.4
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 3.9 | 18 | 0 | 240 | 216 | 227 | 397 | 403 | 401 | 24.12.2021 20.10
|  |  | сумма | I (A) A: 3.9; I (A) B: 18; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 27.8 | 28.2 | 29.4 | 235 | 234 | 235 | 409 | 411 | 405 | 18.12.2021 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 57.6; I (A) B: 45.5; I (A) C: 65.6
|  |  | 3 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 13.9; I (A) C: 12.6
|  |  | 4 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 16.3; I (A) C: 17.5
|  |  | 5 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 43.3; I (A) C: 37.3
|  |  | сумма | I (A) A: 131.1; I (A) B: 147.2; I (A) C: 162.4
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 14.4 | 18.7 | 13.2 | 235 | 222 | 223 | 400 | 397 | 398 | 20.12.2021 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 42.5; I (A) B: 28.9; I (A) C: 29.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.8; I (A) C: 61.2
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 4.5; I (A) C: 1.7
|  |  | 5 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 20.4; I (A) C: 21.4
|  |  | сумма | I (A) A: 80.5; I (A) B: 74.3; I (A) C: 127.4
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 22 | 8.6 | 6.9 | 232 | 236 | 236 | 409 | 410 | 409 | 18.12.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 1.4; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 23.4; I (A) C: 11.5
|  |  | 4 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 11.9; I (A) C: 2.2
|  |  | сумма | I (A) A: 51.4; I (A) B: 45.3; I (A) C: 20.7
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 225 | 225 | 225 | 392 | 391 | 391
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 2.7 | 32.6 | 235 | 205 | 199 | 404 | 405 | 399 | 20.12.2021 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 32.2; I (A) C: 30
|  |  | 3 | I (A) A: 6.6; I (A) B: 4.8; I (A) C: 3.5
|  |  | сумма | I (A) A: 15.2; I (A) B: 39.7; I (A) C: 66.1
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 233 | 235 | 234 | 405 | 406 | 404 | 17.12.2021 20.46
|  |  | 2 | I (A) A: 13.4; I (A) B: 21.7; I (A) C: 30.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 4; I (A) C: 3.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 15.6; I (A) B: 26.5; I (A) C: 37.2
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 18.3 | 4.4 | 1.5 | 234 | 235 | 233 | 407 | 405 | 403 | 17.12.2021 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 1.7; I (A) C: 9
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 3.5; I (A) C: 2.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 13; I (A) C: 20.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.7; I (A) C: 1.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 24.7; I (A) B: 23.3; I (A) C: 34.1
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 117.6 | 75.9 | 80.6 | 223 | 224 | 224 | 389 | 390 | 388 | 20.12.2021 21.50
|  |  | 2 | I (A) A: 92.2; I (A) B: 100.5; I (A) C: 89.6
|  |  | 3 | I (A) A: 84; I (A) B: 87.4; I (A) C: 89.7
|  |  | 4 | I (A) A: 29.8; I (A) B: 33.7; I (A) C: 27.4
|  |  | сумма | I (A) A: 323.6; I (A) B: 297.5; I (A) C: 287.3
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 226 | 226 | 226 | 394 | 390 | 393 | 22.12.2021 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 58; I (A) B: 33; I (A) C: 40
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 2; I (A) C: 7.5
|  |  | сумма | I (A) A: 67.7; I (A) B: 35.2; I (A) C: 47.9
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 85 | 74 | 69 | 225 | 226 | 226 | 392 | 393 | 393 | 22.12.2021 19.40
2
|  |  | сумма | I (A) A: 85; I (A) B: 74; I (A) C: 69
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 235 | 236 | 236 | 408 | 409 | 408 | 18.12.2021 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 8.4
|  |  | сумма | I (A) A: 1.1; I (A) B: 2; I (A) C: 8.4
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 1.1 | 21.1 | 233 | 234 | 235 | 406 | 408 | 408 | 21.12.2021 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 10.1; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 8.4; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10.2; I (A) B: 11.6; I (A) C: 21.5
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 1.1 | 7.2 | 228 | 226 | 227 | 399 | 395 | 396 | 22.12.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 7.2; I (A) C: 2.4
|  |  | сумма | I (A) A: 10.5; I (A) B: 8.3; I (A) C: 9.6
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 14 | 16 | 45 | 224 | 231 | 218 | 390 | 395 | 392 | 22.12.2021 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 40; I (A) B: 16; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 106; I (A) B: 80; I (A) C: 92
|  |  | 4 | I (A) C: 2.5
|  |  | сумма | I (A) A: 160; I (A) B: 112; I (A) C: 162.5
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 125.1 | 100 | 136.8 | 228 | 236 | 229 | 404 | 399 | 408 | 20.12.2021 22.10
2
|  |  | сумма | I (A) A: 125.1; I (A) B: 100; I (A) C: 136.8
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 9.2 | 10.7 | 2.6 | 234 | 235 | 232 | 402 | 405 | 402 | 17.12.2021 19.57
|  |  | 2 | I (A) A: 108.2; I (A) B: 76.8; I (A) C: 88.7
|  |  | сумма | I (A) A: 117.4; I (A) B: 87.5; I (A) C: 91.3
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 230 | 231 | 232 | 398 | 402 | 400 | 18.12.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 1.2; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 7.1; I (A) B: 5.4; I (A) C: 7.5
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 7.2 | 3.9 | 10 | 220 | 220 | 221 | 388 | 386 | 386 | 23.12.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.1; I (A) C: 8.2
|  |  | сумма | I (A) A: 8.1; I (A) B: 4; I (A) C: 18.2
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 10.3 | 28.4 | 8.1 | 236 | 234 | 234 | 407 | 404 | 406 | 17.12.2021 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10.3; I (A) B: 28.4; I (A) C: 8.1
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 27 | 27 | 35 | 227 | 225 | 226 | 396 | 395 | 394 | 24.12.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 1.2; I (A) C: 3.1
3
|  |  | сумма | I (A) A: 31; I (A) B: 28.2; I (A) C: 38.1
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 6.8 | 1.2 | 10.5 | 226 | 228 | 227 | 398 | 398 | 399 | 24.12.2021 19.50
|  |  | сумма | I (A) A: 6.8; I (A) B: 1.2; I (A) C: 10.5
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 1 | 17.3 | 13.5 | 238 | 236 | 236 | 415 | 410 | 416 | 21.12.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 5.1; I (A) C: 12.3
|  |  | сумма | I (A) A: 8.7; I (A) B: 22.4; I (A) C: 25.8
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 5.5 | 1.5 | 222 | 228 | 229 | 376 | 393 | 399 | 20.12.2021 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 29.3; I (A) B: 33.9; I (A) C: 29.9
|  |  | 3 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 40.6; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 46.6; I (A) B: 80; I (A) C: 35.7
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 11.3 | 1.8 | 2.6 | 221 | 222 | 222 | 388 | 387 | 388 | 23.12.2021 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0.8
|  |  | сумма | I (A) A: 12.7; I (A) B: 1.8; I (A) C: 3.4
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 8.2 | 32.4 | 3.8 | 219 | 218 | 221 | 380 | 389 | 389 | 23.12.2021 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 14.7; I (A) C: 10.3
|  |  | сумма | I (A) A: 20.9; I (A) B: 47.1; I (A) C: 14.1
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 20 | 5.8 | 5.3 | 220 | 220 | 219 | 385 | 383 | 382 | 23.12.2021 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12; I (A) B: 5.8; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 11.6; I (A) C: 9.2
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 13.2 | 2.2 | 12.5 | 233 | 233 | 231 | 406 | 404 | 405 | 17.12.2021 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 30.5; I (A) B: 37.1; I (A) C: 31.8
|  |  | сумма | I (A) A: 43.7; I (A) B: 39.3; I (A) C: 44.3
ТП-123 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-124 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-125 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 17.2 | 9.6 | 10.1 | 235 | 234 | 233 | 409 | 419 | 406 | 21.12.2021 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 14.6; I (A) C: 15.1
|  |  | 3 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 7.9; I (A) C: 9.6
|  |  | сумма | I (A) A: 30.7; I (A) B: 32.1; I (A) C: 34.8
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 232 | 232 | 233 | 403 | 404 | 403 | 19.12.2021 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 18.4; I (A) B: 40.6; I (A) C: 25.7
|  |  | 3 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.4
|  |  | 4 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 12; I (A) C: 12.3
|  |  | сумма | I (A) A: 62.4; I (A) B: 53.8; I (A) C: 39.1
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 231 | 228 | 229 | 400 | 396 | 402 | 20.12.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 53; I (A) C: 43.3
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 3; I (A) C: 32.1
|  |  | сумма | I (A) A: 26.7; I (A) B: 56; I (A) C: 76
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 25.2 | 17.7 | 24.4 | 235 | 234 | 233 | 405 | 404 | 404 | 17.12.2021 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 35.6; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 4; I (A) B: 17.3; I (A) C: 3.8
|  |  | сумма | I (A) A: 36.8; I (A) B: 70.6; I (A) C: 28.7
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 14 | 1.4 | 5.6 | 233 | 233 | 233 | 406 | 406 | 406 | 21.12.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 11.4; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 11.6
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 13.3; I (A) C: 17.2
ТП-131 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 226 | 399 | 398 | 396 | 27.12.2021 16.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 3.2; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 7.9; I (A) B: 3.5; I (A) C: 0.2
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 23.2 | 22 | 24 | 226 | 225 | 227 | 394 | 396 | 395 | 27.12.2021 13.10
|  |  | сумма | I (A) A: 23.2; I (A) B: 22; I (A) C: 24
ТП-133 | 250 | 361 | 1 | 122 | 110 | 101 | 232 | 231 | 231 | 402 | 403 | 402 | 22.12.2021 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 40; I (A) B: 38; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 162; I (A) B: 148; I (A) C: 148
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 38 | 52 | 64 | 227 | 225 | 226 | 395 | 394 | 396 | 22.12.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 15; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 47; I (A) B: 67; I (A) C: 71
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 3.7 | 20 | 2.8 | 218 | 218 | 220 | 380 | 388 | 389 | 23.12.2021 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 44; I (A) B: 23.8; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 50; I (A) B: 49; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 97.7; I (A) B: 92.8; I (A) C: 51.8
ТП-136 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 5 | 8.3 | 8.6 | 234 | 233 | 227 | 404 | 402 | 403 | 18.12.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 34.7; I (A) B: 57.3; I (A) C: 32.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 6.6; I (A) C: 19.2
|  |  | 4 | I (A) A: 26.1; I (A) B: 26.6; I (A) C: 26.7
|  |  | 5 | I (A) A: 49.2; I (A) B: 29.1; I (A) C: 38.4
6
|  |  | сумма | I (A) A: 218; I (A) B: 127.9; I (A) C: 125
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 68.1 | 23.6 | 15.1 | 233 | 235 | 234 | 404 | 404 | 406 | 18.12.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 35.9; I (A) B: 13.7; I (A) C: 25.2
|  |  | сумма | I (A) A: 104; I (A) B: 37.3; I (A) C: 40.3
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 53.9 | 17.3 | 22.9 | 231 | 236 | 231 | 404 | 404 | 402 | 18.12.2021 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 2.4; I (A) C: 33.1
|  |  | 3 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 0; I (A) C: 9.8
|  |  | 4 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 32.8; I (A) C: 17.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 98.9; I (A) B: 52.5; I (A) C: 83.3
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 28.7 | 26.2 | 28.7 | 234 | 234 | 232 | 411 | 406 | 406 | 18.12.2021 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 110.9; I (A) B: 86; I (A) C: 129.7
|  |  | сумма | I (A) A: 139.6; I (A) B: 112.2; I (A) C: 158.4
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.