## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2021г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 11 | 10 | 25 | 226 | 223 | 227 | 392 | 401 | 395 | 21.12.2021г
5101 | 250 | 361 | 2 | 21 | 50 | 44 | [6 empty] | 19:07
|  |  | 3 | 7 | 20 | 32
|  |  | 4 | 6 | 2 | 13
сумма
|  |  | Р(кВт) | 45 | 82 | 114
|  |  | 1 | 56 | 68 | 57 | 223 | 227 | 226 | 391 | 393 | 400 | 21.12.2021г
5102 | 160 | 231 | 2 | 3 | 19 | 16 | [6 empty] | 18:46
|  |  | 3 | 16 | 33 | 22
сумма
|  |  | Р(кВт) | 75 | 120 | 95
|  |  | 1 | 10 | 2 | 14 | 228 | 223 | 228 | 395 | 402 | 394 | 21.12.2021г
5103 | 250 | 361 | 2 | 43 | 40 | 49 | [6 empty] | 18:38
|  |  | 3 | 8 | 0.5 | 1
сумма
|  |  | Р(кВт) | 61 | 42.5 | 64
|  |  | 1 | 9 | 14 | 38 | 231 | 226 | 228 | 396 | 402 | 403 | 21.12.2021г
5104 | 250 | 361 | 2 | 34 | 43 | 40 | [6 empty] | 18:55
|  |  | 3 | 8 | 0.5 | 1
сумма
|  |  | Р(кВт) | 51 | 57.5 | 79
|  |  | 1 | 15 | 5 | 4 | 221 | 224 | 227 | 388 | 391 | 399 | 21.12.2021г
5105 | 100 | 144 | 2 | 19 | 47 | 26 | [6 empty] | 18:22
|  |  | 3 | 18 | 42 | 14
сумма
|  |  | Р(кВт) | 52 | 94 | 44
|  |  | 1 | 13 | 50 | 28 | 234 | 231 | 220 | 389 | 400 | 397 | 21.12.2021г
5106 | 250 | 361 | 2 | 50 | 91 | 92 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 37 | 51 | 43
сумма
|  |  | Р(кВт) | 100 | 192 | 163
|  |  | 1 | 47 | 2 | 30 | 223 | 228 | 227 | 396 | 393 | 401 | 2021-12-21
5107 | 100 | 144 | 2 | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 18:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 51 | 6 | 33
|  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 225 | 225 | 231 | 393 | 402 | 403 | 23.12.2021г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 10:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0 | 5 | 0
5109 | 250 | 361 | 1 | 8 | 2 | 1 | 226 | 226 | 229 | 383 | 401 | 398 | 23.12.2021г
|  |  | 2 | [9 empty] | 10:30
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
5
6
сумма
|  |  | Р(кВт) | 8 | 2 | 1
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 19 | 20 | 24
5110 | 100 | 144 | 2 | 31 | 11 | 10 | 223 | 227 | 227 | 393 | 394 | 401 | 21.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:15
|  |  | Р(кВт) | 50 | 31 | 34
|  |  | 1 | 20 | 1 | 1 | 223 | 228 | 227 | 395 | 392 | 401 | 21.12.2021г
5111 | 100 | 144 | 2 | 30 | 14 | 6 | [6 empty] | 18:08
|  |  | 3 | 2 | 6 | 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 52 | 21 | 17
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 20 | 27 | 25 | 228 | 234 | 226 | 400 | 400 | 392 | 20.12.2021г
5601 | 100 | 144 | 2 | 14 | 16 | 14 | [6 empty] | 19:25
3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 34 | 43 | 39
|  |  | 1 | 28 | 41 | 8 | 232 | 228 | 233 | 398 | 408 | 400 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 52 | 64 | 37 | [6 empty] | 19:35
5602 | 250 | 361 | 3 | 16 | 21 | 29
сумма
|  |  | Р(кВт) | 96 | 126 | 74
|  |  | 1 | 33 | 42 | 37 | 229 | 225 | 231 | 401 | 401 | 396 | 20.12.2021г
5603 | 250 | 361 | 2 | 22 | 25 | 28 | [6 empty] | 19:04
|  |  | 3 | 54 | 36 | 12
4
сумма
|  |  | Р(кВт) | 109 | 103 | 77
|  |  | 1 | 6 | 1 | 3 | 230 | 230 | 240 | 402 | 410 | 411 | 20.12.2021г
5604 | 250 | 361 | 2 | 14 | 14 | 18 | [6 empty] | 18:25
|  |  | 3 | 53 | 30 | 34
|  |  | 4 | 23 | 34 | 8
сумма
|  |  | Р(кВт) | 96 | 79 | 63
5605 | 100 | 144 | 1 | 16 | 14 | 15 | 225 | 230 | 231 | 392 | 400 | 407 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10:40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 16 | 14 | 15
5607 | 100 | 144 | 1 | 20 | 17 | 16 | 228 | 227 | 230 | 396 | 403 | 400 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 57 | 22 | 26 | [6 empty] | 18:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 77 | 39 | 42
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 5 | 4 | 2 | 226 | 235 | 220 | 403 | 392 | 400 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 21:00
|  |  | Р(кВт) | 5 | 4 | 2
5702 | 63 | 91 | 1 | 1 | 7 | 10 | 230 | 230 | 226 | 403 | 395 | 398 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:45
|  |  | Р(кВт) | 1 | 7 | 10
5703 | 63 | 91 | 1 | 15 | 14 | 14 | 225 | 224 | 223 | 390 | 392 | 393 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 21:10
|  |  | Р(кВт) | 15 | 14 | 14
5704 | 100 | 144 | 1 | 3 | 12 | 16 | 225 | 237 | 220 | 403 | 400 | 395 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | [9 empty] | 20:30
|  |  | Р(кВт) | 3 | 12 | 16
5705 | 63 | 91 | 1 | 11 | 7 | 6 | 220 | 230 | 230 | 399 | 390 | 400 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [6 empty] | 20:50
|  |  | Р(кВт) | 11 | 9 | 7
5706 | 100 | 144 | 1 | 41 | 7 | 10 | 225 | 221 | 230 | 387 | 394 | 401 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 65 | 25 | 21 | [6 empty] | 20:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 106 | 32 | 31
5707 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235 | 236 | 239 | 408 | 419 | 418 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | [9 empty] | 10:45
сумма
|  |  | Р(кВт) | 1 | 0 | 0
5708 | 63 | 91 | 1 | 18 | 43 | 18 | 232 | 220 | 228 | 400 | 392 | 400 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 20 | 25 | 18 | [6 empty] | 19:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 38 | 68 | 36
5709 | 100 | 144 | 1 | 17 | 18 | 12 | 226 | 221 | 226 | 391 | 389 | 398
|  |  | 2 | 20 | 10 | 23 | [6 empty] | 20.12.2021г
|  |  | 3 | 12 | 20 | 23 | [6 empty] | 20:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 49 | 48 | 58
5710 | 160 | 231 | 1 | 7 | 8 | 14
|  |  | 2 | 18 | 15 | 14 | 225 | 227 | 225 | 400 | 394 | 396 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:45
|  |  | Р(кВт) | 25 | 23 | 28
5711 | 160 | 231 | 1 | 10 | 17 | 26
|  |  | 2 | 14 | 1 | 4 | 220 | 228 | 220 | 380 | 385 | 385 | 20.12.2021г
|  |  | 3 | 32 | 15 | 10 | [6 empty] | 19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 56 | 33 | 40
5712 | 100 | 144 | 1 | 15 | 5 | 6 | 227 | 226 | 245 | 411 | 400 | 408 | 20.12.2021г
|  |  |  | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | 19:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 21 | 6 | 7
5713 | 25 | 36 | 1 | 3 | 9 | 1 | 225 | 220 | 224 | 385 | 385 | 394 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 17:30
|  |  | Р(кВт) | 3 | 9 | 1
5714 | 160 | 231 | 1 | 4 | 3 | 8 | 229 | 224 | 221 | 383 | 390 | 383 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 13 | 8 | 29 | [6 empty] | 18:15
|  |  | 3 | 25 | 11 | 20
|  |  | 4 | 3 | 26 | 23
сумма
|  |  | Р(кВт) | 45 | 48 | 80
5715 | 250 | 361 | 1 | 6 | 10 | 3 | 225 | 220 | 222 | 382 | 385 | 392 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 8 | 16 | 12 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 20 | 18 | 10
|  |  | Р(кВт) | 34 | 44 | 25
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 241 | 240 | 230 | 404 | 409 | 408 | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:10
|  |  | Р(кВт) | 1 | 7 | 0
5717 | 100 | 144 | 1 | 40 | 23 | 12 | 220 | 222 | 230 | 390 | 402 | 392
|  |  | 2 | 12 | 20 | 3 | [6 empty] | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:45
|  |  | Р(кВт) | 52 | 43 | 15
5718 | 100 | 144 | 1 | 50 | 30 | 7 | 220 | 223 | 223 | 386 | 386 | 386 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 10 | 13 | 14 | [6 empty] | 18:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 60 | 43 | 14
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 17 | 9 | 29 | 233 | 239 | 233 | 406 | 408 | 406 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 18 | 20 | 10 | [6 empty] | 19:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 35 | 29 | 39
5802 | 100 | 144 | 1 | 10 | 17 | 29 | 225 | 229 | 232 | 406 | 407 | 402 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 4 | 16 | 0.5 | [6 empty] | 19:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 14 | 33 | 29.5
5803 | 250 | 361 | 1 | 42 | 39 | 27 | 235 | 231 | 232 | 400 | 405 | 402 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 25 | 5 | 30 | [6 empty] | 18:55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 67 | 44 | 57
5804 | 100 | 144 | 1 | 3 | 14 | 11 | 239 | 230 | 233 | 404 | 409 | 399 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 6 | 9 | 11 | [6 empty] | 18:35
сумма
|  |  | Р(кВт) | 9 | 23 | 22
5805 | 100 | 144 | 1 | 17 | 17 | 24 | 228 | 233 | 233 | 400 | 399 | 406 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 14 | 64 | 38 | [6 empty] | 18:45
|  |  | 3 | 2 | 3 | 2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 84 | 64
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 8.5 |  |  | 240 | [5 empty] | 20.12.2021г
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:03
|  |  | Р(кВт) | 8.5
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 6 | 14 | 7 | 243 | 239 | 238 | 418 | 422 | 419 | 20.12.2021г
13:10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 6 | 14 | 7
1612 | 100 | 144 | 1 | 1 | 6 | 3 | 236 | 240 | 239 | 415 | 418 | 414 | 20.12.2021г
|  |  | 2 | 16 | 35 | 38 | [6 empty] | 13:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 17 | 41 | 41
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 0.18 | 5 | 0.8 | 234 | 234 | 230 | 412 | 403 | 405 | 22.12.2021г
|  |  | 2 | 4 | 8 | 13 | [6 empty] | 19:37
|  |  | 3 | 22 | 6 | 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 26.18 | 19 | 23.8
2102 | 250 | 361 | 1 | 42 | 10 | 15 | 222 | 228 | 228 | 396 | 405 | 395 | 22.12.2021г
|  |  | 2 | 24 | 15 | 19 | [6 empty] | 19:58
|  |  | 3 | 11 | 30 | 20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 77 | 55 | 54
ПС35/10 "Озерки"
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 11 | 14 | 13 | 235 | 239 | 230 | 411 | 403 | 407 | 22.12.2021г
|  |  | 2 | 7 | 2 | 11 | [6 empty] | 19:05
сумма
|  |  | Р(кВт) | 18 | 16 | 24
4950 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 234 | 235 | 230 | 419 | 409 | 408 | 22.12.2021г
|  |  | 2 | 3 | 4 | 11 | [6 empty] | 18:49
сумма
|  |  | Р(кВт) | 4.6 | 4.6 | 11.6
|  |  | 1 | 4 | 13 | 0.8 | 233 | 233 | 238 | 406 | 416 | 408 | 22.12.2021г
4930 | 100 | 144 | 2 | 1 | 8 | 2 | [6 empty] | 18:10
сумма
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 38 | 66 | 36 | 235 | 237 | 239 | 410 | 416 | 418 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 35 | 53 | 42 | [6 empty] | 17:10
|  |  | 3 | 53 | 48 | 66
сумма
|  |  | Р(кВт) | 126 | 167 | 144
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 5 | 4 | 6 | 230 | 228 | 225 | 403 | 404 | 395 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 15 | 12 | 10 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 10 | 11 | 11
сумма
|  |  | Р(кВт) | 30 | 27 | 27
1944 | 100 | 144 | 1 | 35 | 31 | 33 | 230 | 226 | 225 | 390 | 400 | 395 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 35 | 31 | 33
1946 | 100 | 144 | 1 | 1.8 | 21 | 16 | 221 | 230 | 230 | 400 | 390 | 400 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 50 | 22 | 10 | [6 empty] | 20:24
сумма
|  |  | Р(кВт) | 51.8 | 43 | 26
1947 | 100 | 144 | 1 | 13 | 21 | 17 | 238 | 220 | 236 | 400 | 400 | 390 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 6 | 20 | 7.3 | [6 empty] | 20:08
сумма
|  |  | Р(кВт) | 19 | 41 | 24.3
1945 | 100 | 144 | 1 | 2 | 3 | 9 | 226 | 222 | 226 | 389 | 396 | 390 | 21.12.2021г
|  |  | 2 | 6 | 12 | 14 | [6 empty] | 18:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 1900-01-06 | 15 | 23
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 7 | 7 | 33 | 233 | 230 | 232 | 405 | 403 | 403 | 23.12.2021г
|  |  | 2 | 93 | 120 | 67 | [6 empty] | 12:15
3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 100 | 127 | 100
4845 | 160 | 231 | 1 | 38 | 46 | 60
|  |  | 2 | 25 | 14 | 13 | 225 | 231 | 238 | 405 | 404 | 406 | 23.12.2021г
|  |  | 3 | 31 | 0 | 0 | [6 empty] | 12:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 94 | 60 | 73
4846 | 250 | 361 | 1 | 58 | 72 | 29 | 233 | 234 | 232 | 406 | 407 | 405 | 23.12.2021г
|  |  | 2 | 4 | 40 | 15 | [6 empty] | 12:40
|  |  | сумма | 62 | 112 | 44
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24