## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
декабрь 2021 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 399 | 399 | 399 | 20.12.2021 17:50
|  |  | 2 | I(A) А: 33.5; I(A) В: 37.6; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 5; I(A) С: 16.3
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 42.6; I(A) С: 37.3
1502 | 400 | 578 | 1 | 4.8 | 9.2 | 6.3 | 225 | 224 | 224 | 393 | 393 | 394 | 20.12.2021 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 10.8; I(A) С: 41.7
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 5; I(A) С: 10.6
|  |  | 4 ул.осв | I(A) В: 26.4; I(A) С: 7.3
|  |  | сумма | I(A) А: 28.9; I(A) В: 51.4; I(A) С: 65.9
1503 | 400 | 578 | 1 | 0.3 | 7.8 | 31.8 | 227 | 228 | 228 | 400 | 401 | 400 | 20.12.2021 18:20
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 6.8; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 5.8; I(A) С: 7
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 16; I(A) В: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 38.3; I(A) В: 35.4; I(A) С: 45.1
53 | 630 | 910 | 1 | 43.2 | 35.1 | 39.7 | 222 | 221 | 221 | 387 | 385 | 383 | 20.12.2021 18:40
|  |  | ул. осв | I(A) В: 8.5
|  |  | сумма | I(A) А: 43.2; I(A) В: 43.6; I(A) С: 39.7
5183 | 400 | 578 | 2 | 11.4 | 5.5 | 24 | 226 | 224 | 228 | 394 | 395 | 397 | 20.12.2021 18:50
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 13.3; I(A) С: 9.7
|  |  | 4 | I(A) А: 27.5; I(A) В: 14; I(A) С: 8.8
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 38; I(A) В: 49; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 88.9; I(A) В: 81.8; I(A) С: 73.5
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 396 | 394 | 399 | 20.12.2021 19:40
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 2.9; I(A) С: 7.2
|  |  | 3 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 1.7; I(A) С: 2.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 19.5; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 2.1; I(A) С: 11.6
|  |  | 6 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 6.8; I(A) С: 6.9
|  |  | 7 | I(A) А: 24; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 6.6; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 71.1; I(A) В: 40.7; I(A) С: 38.4
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224 | 392 | 393 | 392 | 21.12.2021 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 13.2; I(A) В: 3.9; I(A) С: 6.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 6; I(A) С: 11.2
|  |  | 4 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 5.5; I(A) С: 10.5
|  |  | 5 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 38.2; I(A) С: 15
|  |  | 6 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 3; I(A) С: 5.8
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 7.9; I(A) С: 9.3
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 0; I(A) В: 35.4; I(A) С: 28.8
|  |  | сумма | I(A) А: 61.1; I(A) В: 99.9; I(A) С: 87.5
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 223 | 388 | 390 | 388 | 21.12.2021 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 7.3
|  |  | 5 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 6.3; I(A) С: 11.7
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.5; I(A) В: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 15.3; I(A) В: 9.4; I(A) С: 19.9
1264 | 160 | 231 | 1 | 15 | 17.2 | 9.9 | 219 | 220 | 221 | 384 | 386 | 386 | 21.12.2021 18:40
|  |  | 2 | I(A) А: 37.5; I(A) В: 17.4; I(A) С: 53.4
|  |  | 3 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 2.6; I(A) С: 8.7
|  |  | 4 | I(A) А: 30.5; I(A) В: 19; I(A) С: 7.2
|  |  | ул. осв | I(A) А: 5.9; I(A) В: 6.7; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 107; I(A) В: 62.9; I(A) С: 80.4
1265 | 160 | 231 | 1 | 6 | 19.3 | 10 | 220 | 222 | 221 | 387 | 388 | 385 | 21.12.2021 18:50
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 40.7; I(A) С: 38.6
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 2.7; I(A) С: 17.8
|  |  | ул. осв | I(A) А: 6.3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 4.6
|  |  | сумма | I(A) А: 39.1; I(A) В: 64.2; I(A) С: 71
1269 | 250 | 361 | 1 | 83.3 | 66.2 | 85.3 | 219 | 219 | 219 | 382 | 383 | 382 | 21.12.2021 19:05
|  |  | 2 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 49.9; I(A) С: 18.5
|  |  | 3 | I(A) А: 35.5; I(A) В: 29.6; I(A) С: 58
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 149.4; I(A) В: 145.7; I(A) С: 163.5
1081 | 250 | 361 | 1 | 21.1 | 6.8 | 7.7 | 230 | 230 | 233 | 407 | 408 | 409 | 23.12.2021 19:10
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 22.9; I(A) В: 6.8; I(A) С: 7.7
1388 | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 6.7 | 22.2 | 234 | 235 | 232 | 410 | 408 | 409 | 23.12.2021 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 9.2; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 5.1; I(A) С: 9.9
|  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 11.8; I(A) С: 14.6
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 14; I(A) В: 9; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 41.8; I(A) С: 69.8
1 | 180 |  | 1 быт | 87 | 36 | 98 | 230 | 243 | 226 | 410 | 406 | 410 | 22.12.2021 19:35
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 29; I(A) В: 26; I(A) С: 34
|  |  | 3 школа | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0.15; I(A) С: 1.33
4
5 котельн.
|  |  | сумма | I(A) А: 117.5; I(A) В: 62.15; I(A) С: 133.33
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 48 | 46 | 42 | 237 | 236 | 237 | 410 | 409 | 411 | 22.12.2021 20:00
|  |  | 2 быт | I(A) А: 24; I(A) В: 13.5; I(A) С: 22
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 46; I(A) В: 32; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 118; I(A) В: 91.5; I(A) С: 102
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 18 | 43 | 37 | 234 | 229 | 231 | 404 | 404 | 404 | 22.12.2021 19:20
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 71; I(A) В: 61; I(A) С: 46
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 3.8; I(A) В: 13.5; I(A) С: 0.7
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 7.2; I(A) В: 14.5; I(A) С: 7.7
5 козл. Кран
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 53; I(A) В: 53.8; I(A) С: 57
|  |  | сумма | I(A) А: 153; I(A) В: 185.8; I(A) С: 148.4
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 92 | 98 | 56 | 217 | 228 | 231 | 392 | 390 | 393 | 22.12.2021 19:50
|  |  | 2 быт | I(A) А: 21; I(A) В: 27; I(A) С: 12
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 17.5; I(A) В: 15; I(A) С: 17
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.09; I(A) В: 1.7; I(A) С: 4.6
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 27; I(A) В: 33; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 157.59; I(A) В: 174.7; I(A) С: 120.6
5 | 400 | 578 | 1 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 237 | 239 | 238 | 415 | 417 | 415 | 22.12.2021 19:05
|  |  | 2 | I(A) А: 19.6; I(A) В: 15.2; I(A) С: 10.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 3.4
|  |  | сумма | I(A) А: 25.9; I(A) В: 15.9; I(A) С: 18
5044П | 630 | 910 | 1 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 225 | 226 | 226 | 391 | 392 | 391 | 2021-12-24 14:29
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 15.8; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 11; I(A) С: 7
|  |  | 1 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 13.7; I(A) С: 3.9
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 10.5; I(A) В: 8.8; I(A) С: 10.7
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 25.8; I(A) В: 3.3; I(A) С: 10.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 5.7
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 9.8; I(A) С: 6.9
|  |  | сумма | I(A) А: 55.3; I(A) В: 63.3; I(A) С: 47.5
1154 | 160 | 231 | 1 | 15.3 | 32 | 27 | 223 | 225 | 223 | 392 | 391 | 390 | 2021-12-22 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 26; I(A) С: 22
|  |  | 3 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 13.3; I(A) С: 13.8
|  |  | сумма | I(A) А: 34.5; I(A) В: 71.3; I(A) С: 62.8
1504 | 100 | 144 | 1 | 11.2 | 30.6 | 40.6 | 227 | 229 | 226 | 395 | 395 | 392 | 2021-12-20 19:05
|  |  | сумма | I(A) А: 11.2; I(A) В: 30.6; I(A) С: 40.6
1505 | 100 | 144 | 1 | 16.6 | 6.1 | 20.9 | 227 | 228 | 226 | 394 | 394 | 393 | 2021-12-20 19:20
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 4.5; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 16.8; I(A) В: 10.6; I(A) С: 21
5038 | 250 | 361 | 1 | 66 | 70 | 70 | 226 | 224 | 224 | 392 | 391 | 394 | 2021-12-24 15:40
|  |  | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 69.1; I(A) В: 70.5; I(A) С: 70.2
5107 | 250 | 361 | 1 | 38.9 | 44.2 | 28.8 | 219 | 219 | 218 | 379 | 382 | 382 | 2021-12-23 16:20
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.6; I(A) В: 44.2; I(A) С: 28.8
5163П | 250 | 361 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 230 | 230 | 237 | 407 | 404 | 402 | 2021-12-23 11:45
|  |  | 2 | I(A) А: 68.2; I(A) В: 93.8; I(A) С: 59.9
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 8.4; I(A) С: 20.9
|  |  | 4 | I(A) А: 20.4; I(A) В: 22.4; I(A) С: 28
|  |  | 5 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 14.8; I(A) С: 12.6
|  |  | сумма | I(A) А: 135.9; I(A) В: 141.4; I(A) С: 123.5
5088 | 250 | 361 | 1 | 12 | 0.1 | 0.6 | 226 | 226 | 226 | 393 | 392 | 391 | 2021-12-24 15:25
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 6.2; I(A) С: 24.9
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 13.6; I(A) В: 6.4; I(A) С: 40.6
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225/223 | 227/223 | 229/223 | 387/391 | 398/392 | 401/391 | 2021-12-24 18:00
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 7.5; I(A) С: 5.5
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 19.2; I(A) С: 10.4
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 47; I(A) В: 31.2; I(A) С: 9.6
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 73.7; I(A) В: 56; I(A) С: 73
|  |  | 18 | I(A) А: 26.4; I(A) В: 26.1; I(A) С: 25.3
|  |  | сумма | I(A) А: 171.2; I(A) В: 140; I(A) С: 123.8
5019 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225 | 391 | 392 | 391 | 2021-12-22 10:05
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 33.5; I(A) В: 46.4; I(A) С: 46
|  |  | 5 | I(A) А: 9; I(A) В: 3; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 42.5; I(A) В: 49.4; I(A) С: 50
1259 | 315 | 455 | 1 | 16.2 | 2.2 | 2.1 | 220 | 220 | 219 | 399 | 398 | 398 | 2021-12-23 11:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 16.2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2.1
5171П | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 227 | 397 | 395 | 394 | 2021-12-23 13:25
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5108 | 400 | 578 | 1 | 16.2 | 11.3 | 27.6 | 235 | 238 | 236 | 396 | 410 | 398 | 2021-12-22 10:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 3.1; I(A) С: 4.1
|  |  | 4 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 1.7; I(A) С: 19.2
|  |  | 5 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 1.8
|  |  | 6 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 27.6; I(A) С: 25.5
|  |  | 7 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 13.4; I(A) С: 26
|  |  | 8 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 9 | I(A) А: 32.7; I(A) В: 32.6; I(A) С: 56.4
|  |  | сумма | I(A) А: 96.4; I(A) В: 90.4; I(A) С: 160.8
5204 | 160 | 231 | 1 | 11 | 0.3 | 0 | 235 | 235 | 238 | 417 | 416 | 418 | 2021-12-20 11:10
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.8
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 221 | 217 | 377 | 381 | 378 | 2021-12-20 11:45
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 9.8; I(A) С: 15.4
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 105; I(A) В: 52; I(A) С: 70
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 120.7; I(A) В: 61.8; I(A) С: 85.4
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 26 | 20 | 20.5 | 219 | 222 | 239 | 396 | 399 | 393 | 2021-12-24 10:10
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 20; I(A) С: 20.5
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев