## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2021г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
21.12.21 20.25
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 61 | 40 | 36 | 241 | 242 | 244 | 420 | 420 | 416
|  |  | 2 | 33 | 36 | 35
|  |  | 3 | 8.6 | 0.2 | 0.4
|  |  | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.1
|  |  | сумма | 105.1 | 79.7 | 71.5
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 46 | 35 | 35 | 229 | 231 | 232 | 398 | 401 | 399 | 21.12.21 18.41
|  |  | 2 | 55 | 17 | 15
|  |  | сумма | 101 | 52 | 50
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 13 | 23 | 19 | 235 | 236 | 238 | 407 | 410 | 409 | 23.12.21 21.10
|  |  | 2 | 53 | 39 | 71
|  |  | 3 | 83 | 48 | 37
|  |  | сумма | 149 | 110 | 127
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 70 | 20 | 28 | 247 | 252 | 231 | 421 | 420 | 419 | 21.12.21 21.30
|  |  | 2 | 30 | 14 | 45
|  |  | 3 | 0.4 | 0.9 | 9.8
|  |  | сумма | 100.4 | 34.9 | 82.8
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 25 | 18 | 22 | 235 | 239 | 238 | 411 | 408 | 407 | 21.12.21 18.01
|  |  | 2 | 60 | 55 | 57
|  |  | 3 | 19 | 13 | 16
|  |  | 4 | 13 | 13 | 11
|  |  | сумма | 117 | 99 | 106
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 56 | 31 | 40 | 227 | 244 | 239 | 411 | 408 | 403 | 21.12.21 20.55
|  |  | 2 | 33 | 12 | 13
|  |  | 3 | 18 | 16.5 | 24
|  |  | сумма | 107 | 59.5 | 77
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 27 | 21 | 21 | 245 | 230 | 244 | 413 | 416 | 413 | 21.12.21 19.20
|  |  | 2 | 9 | 28 | 13
|  |  | 3 | 23 | 42 | 12
|  |  | 4 | 12 | 30 | 25
|  |  | сумма | 71 | 121 | 71
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 233 | 236 | 237 | 411 | 412 | 407 | 20.12.21 9.20
|  |  | 2 | 15.9 | 9.9 | 4.7
|  |  | 3 | 44.4 | 53.5 | 50.3
|  |  | сумма | 61.8 | 63.4 | 56.1
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 12 | 38 | 30 | 240 | 231 | 240 | 411 | 408 | 406 | 22.12.21 21.33
|  |  | 2 | 40 | 61 | 37
|  |  | 3 | 0 | 1.5 | 0.1
|  |  | сумма | 52 | 100.5 | 67.1
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 45 | 38 | 21 | 235 | 237 | 233 | 406 | 411 | 404 | 23.12.21 18.00
|  |  | 2 | 65 | 12 | 16
|  |  | 3 | 63 | 56 | 47
|  |  | 4 | 45 | 31 | 40
|  |  | сумма | 218 | 137 | 124
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 240 | 237 | 239 | 416 | 412 | 415 | 20.12.21 9.00
|  |  | 2 | 2.8 | 0 | 0.9
|  |  | сумма | 5 | 3.9 | 1.3
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 31 | 30 | 18 | 235 | 234 | 233 | 406 | 404 | 406 | 22.12.21 21.06
|  |  | 2 | 9 | 42 | 13
|  |  | 3 | 16 | 15 | 20
|  |  | 4 | 22 | 21 | 23
|  |  | сумма | 78 | 108 | 74
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 34 | 44 | 30 | 234 | 236 | 235 | 407 | 409 | 407 | 23.12.21 13.20
|  |  | 2 | 64 | 42 | 26
|  |  | 3 | 5 | 0 | 0
|  |  | 4 | 15.5 | 10 | 5
|  |  | 5 | 59.4 | 48.5 | 86
|  |  | сумма | 177.9 | 144.5 | 147
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 17 | 32 | 45 | 234 | 233 | 234 | 405 | 404 | 406 | 23.12.21 18.30
|  |  | 2 | 52 | 45 | 70
|  |  | 3 | 19 | 48 | 37
|  |  | 4 | 28 | 34 | 47
|  |  | сумма | 116 | 159 | 199
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 16.1 | 7.1 | 11.3 | 236 | 238 | 237 | 411 | 408 | 412 | 23.12.21 13.35
|  |  | 2 | 10 | 27 | 32
|  |  | 3 | 8 | 6 | 4
|  |  | 4 | 93 | 53 | 47
сумма
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 74.4 | 90.2 | 88.1 | 243 | 241 | 237 | 409 | 410 | 408 | 20.12.21 10.10
|  |  | 2 | 45.3 | 52.4 | 47
|  |  | 3 | 27.6 | 59.7 | 47.4
|  |  | 4 | 34.9 | 66 | 68
|  |  | 5 | 43.6 | 32.7 | 30.5
|  |  | 6 | 37.6 | 43.4 | 21.1
|  |  | сумма | 263.4 | 344.4 | 302.1
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 34 | 15 | 26 | 232 | 234 | 231 | 409 | 402 | 401 | 23.12.21 19.50
|  |  | 2 | 72 | 67 | 58
|  |  | 3 | 45 | 40 | 38
|  |  | сумма | 151 | 122 | 122
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 13.1 | 25.7 | 15.6 | 237 | 235 | 237 | 408 | 412 | 413 | 20.12.21 14.00
|  |  | 2 | 8.2 | 8.9 | 9.7
|  |  | сумма | 21.3 | 34.6 | 25.3
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 42 | 35 | 18 | 237 | 236 | 241 | 412 | 413 | 409 | 23.12.21 14.25
|  |  | 2 | 17 | 18 | 27
|  |  | 3 | 16.5 | 37 | 18.2
|  |  | сумма | 75.5 | 90 | 63.2
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 16 | 26 | 24 | 238 | 240 | 234 | 416 | 411 | 412 | 22.12.21 19.35
|  |  | сумма | 16 | 26 | 24
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 19 | 37 | 30 | 234 | 236 | 241 | 409 | 412 | 412 | 22.12.21 20.02
|  |  | сумма | 19 | 37 | 30
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 30.1 | 50.6 | 39.1 | 233 | 217 | 214 | 388 | 383 | 380 | 20.12.21 11.00
|  |  | 2 | 0 | 3.1 | 10
|  |  | 3 | 2.6 | 0.7 | 0
|  |  | 4 | 5 | 18.5 | 39.4
|  |  | 5 | 36.1 | 24.9 | 39.6
|  |  | сумма | 73.8 | 97.8 | 128.1
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 27 | 30 | 8 | 238 | 231 | 240 | 409 | 414 | 408 | 22.12.21 19.02
|  |  | 2 | 25 | 2 | 2.7
|  |  | 3 | 0.8 | 52 | 12
|  |  | 4 | 39 | 4 | 2
|  |  | сумма | 91.8 | 88 | 24.7
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 47 | 52 | 26 | 241 | 228 | 238 | 402 | 397 | 402 | 22.12.21 18.31
|  |  | 2 | 38 | 48 | 43
|  |  | сумма | 85 | 100 | 69
3
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 37 | 26 | 60 | 248 | 244 | 226 | 411 | 414 | 407 | 23.12.21 19.20
|  |  | 2 | 15.3 | 15.5 | 22.3
|  |  | сумма | 52.3 | 41.5 | 82.3
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 25 | 30 | 13 | 235 | 236 | 234 | 408 | 407 | 406 | 21.12.21 19.47
|  |  | 2 | 61 | 43 | 75
|  |  | сумма | 86 | 73 | 88
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 15.1 | 16.2 | 14 | 238 | 237 | 235 | 414 | 411 | 411 | 20.12.21 15.00
|  |  | 2 | 26.6 | 23.8 | 35
|  |  | 3 | 14.5 | 10.5 | 12.7
|  |  | 4 | 11.1 | 1.8 | 2.6
|  |  | сумма | 67.3 | 52.3 | 64.3
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 10.5 | 27.5 | 13 | 240 | 236 | 236 | 411 | 406 | 410 | 22.12.21 18.00
|  |  | сумма | 10.5 | 27.5 | 13
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 18 | 20 | 23 | 243 | 232 | 230 | 405 | 403 | 406 | 23.12.21 9.20
|  |  | 2 | 20 | 40 | 30
|  |  | 3 | 14 | 13 | 9.7
сумма
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 32 | 13.5 | 37 | 241 | 240 | 241 | 416 | 417 | 418 | 23.12.21 9.50
|  |  | 2 | 4.1 | 2.8 | 3.5
|  |  | 3 | 6 | 3.2 | 3.2
|  |  | сумма | 42.1 | 19.5 | 43.7
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 16.1 | 15.4 | 14.9 | 238 | 238 | 238 | 413 | 411 | 413 | 23.12.21 10.50
|  |  | сумма | 16.1 | 15.4 | 14.9
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 14 | 34 | 9 | 240 | 241 | 238 | 413 | 415 | 416 | 23.12.21 10.30
|  |  | 2 | 20 | 8.5 | 34
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
сумма
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 9.9 | 3.5 | 1.5 | 238 | 239 | 238 | 414 | 414 | 415 | 23.12.21 11.00
|  |  | сумма | 9.9 | 3.5 | 1.5
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 11 | 10 | 245 | 246 | 246 | 425 | 426 | 427 | 23.12.21 10.10
|  |  | 2 | 24.7 | 25 | 25
|  |  | 3 | 14.5 | 16.8 | 22.2
|  |  | сумма | 54.7 | 52.8 | 57.2
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 32 | 14 | 32 | 239 | 237 | 234 | 413 | 406 | 411 | 23.12.21 19.35
|  |  | 2 | 13 | 15 | 44
|  |  | сумма | 45 | 29 | 76
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 19 | 28 | 18 | 232 | 234 | 239 | 408 | 407 | 405 | 22.12.21 20.35
|  |  | 2 | 7 | 5 | 11
|  |  | сумма | 26 | 33 | 29
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 8 | 34 | 14 | 234 | 232 | 231 | 404 | 399 | 400 | 23.12.21 20.15
|  |  | 2 | 26 | 8 | 43
|  |  | сумма | 34 | 42 | 57
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0.5 | 1 | 17.6 | 229 | 229 | 228 | 396 | 396 | 394 | 20.12.21 10.00
|  |  | 2 | 1.5 | 5.5 | 14
|  |  | сумма | 2 | 6.5 | 31.6
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 12.9 | 4.1 | 13.5 | 232 | 233 | 231 | 403 | 401 | 399 | 20.12.21 11.00
|  |  | 2 | 7.6 | 7 | 6.7
|  |  | сумма | 20.5 | 11.1 | 20.2
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 7.3 | 6.4 | 27.8 | 229 | 226 | 230 | 397 | 401 | 401 | 20.12.21 15.00
|  |  | 2 | 16.4 | 20.1 | 17.4
|  |  | 3 | 10.5 | 0 | 0
|  |  | сумма | 34.2 | 26.5 | 45.2
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 14.5 | 16.2 | 5.9 | 231 | 234 | 239 | 405 | 407 | 408 | 23.12.21 11.30
|  |  | сумма | 14.5 | 16.2 | 5.9
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов