## декабрь 2021
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за декабрь 2021 г. СНТ "Родник" и СНТ "Дружба 2"
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | время замера | дата
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC |  |  | 1.73
1 | 0833 | 400 | 578 | 1 | 103 | 84 | 150 | 230 | 223 | 224 | 397.9 | 385.79 | 387.52 | 22:35 | 2021-12-27
|  |  |  | 2 | I(A) А: 159; I(A) В: 176; I(A) С: 170
|  |  |  | 3 | I(A) А: 270; I(A) В: 189; I(A) С: 201
|  |  |  | 4 | I(A) А: 145; I(A) В: 164; I(A) С: 184
|  |  |  | сумма | I(A) А: 677; I(A) В: 613; I(A) С: 705
2 | 0648 | 630 | 910 | 1 | 231 | 194 | 238 | 219 | 220 | 219 | 378.87 | 380.6 | 378.87 | 22:25 | 2021-12-27
|  |  |  | 2 | I(A) А: 152; I(A) В: 174; I(A) С: 131
|  |  |  | 3 | I(A) А: 193; I(A) В: 179; I(A) С: 221
|  |  |  | 4 | I(A) А: 161; I(A) В: 171; I(A) С: 170
|  |  |  | 5 | I(A) А: 134; I(A) В: 145; I(A) С: 184
|  |  |  | сумма | I(A) А: 871; I(A) В: 863; I(A) С: 944
3 | 0992 | 160 | 231 | 1 | 143 | 88 | 94 | 220 | 229 | 217 | 380.6 | 396.17 | 375.41 | 22:00 | 2021-12-27
|  |  |  | сумма | I(A) А: 143; I(A) В: 88; I(A) С: 94
4 | 0662 | 250 | 361 | 1 | 89 | 72 | 89 | 222 | 229 | 223 | 384.06 | 396.17 | 385.79 | 22:10 | 2021-12-27
|  |  |  | 2 | I(A) А: 79; I(A) В: 36; I(A) С: 59
|  |  |  | 3 | I(A) А: 61; I(A) В: 89; I(A) С: 82
|  |  |  | 4 | I(A) А: 72; I(A) В: 40; I(A) С: 38
|  |  |  | сумма | I(A) А: 301; I(A) В: 237; I(A) С: 268