## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2021 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 14 | 21 | 7 | 228 | 230 | 233 | 404 | 404 | 400 | 21.12.21г 20:05 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 15; I(A) B: 21; I(A) C: 12 |  | Электро
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 54 | 28 | 85 | 229 | 233 | 232 | 402 | 400 | 398 | 21.12.21г 19:58 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 27; I(A) B: 25; I(A) C: 81 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 13; I(A) B: 6; I(A) C: 20
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 14; I(A) B: 18; I(A) C: 17
|  |  | сумма | I(A) A: 109; I(A) B: 76; I(A) C: 212
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 14 | 16 | 23 | 228 | 240 | 224 | 393 | 403 | 400 | 21.12.21г 19:45 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 37; I(A) B: 2; I(A) C: 6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 7; I(A) B: 15; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 58; I(A) B: 33; I(A) C: 31
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 63 | 57 | 118 | 224 | 220 | 213 | 374 | 380 | 389 | 23.12.21г 20:10 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 23; I(A) C: 5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 53; I(A) B: 21; I(A) C: 44
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 5; I(A) B: 4; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 129; I(A) B: 105; I(A) C: 168
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 47 | 43 | 51 | 224 | 228 | 228 | 399 | 397 | 397 | 21.12.21г 18:53 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 18; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 56; I(A) B: 54; I(A) C: 48 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 38; I(A) B: 10; I(A) C: 33
|  |  | сумма | I(A) A: 169; I(A) B: 125; I(A) C: 134
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 60 | 70 | 44 | 227 | 235 | 227 | 402 | 401 | 397 | 20.12.21г 19:39 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 23; I(A) B: 21; I(A) C: 23
|  |  | 3 | I(A) A: 10; I(A) B: 2; I(A) C: 2
4
|  |  | сумма | I(A) A: 93; I(A) B: 93; I(A) C: 69 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 31 | 60 | 31 | 229 | 225 | 227 | 394 | 396 | 393 | 20.12.21г 19:35 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 20; I(A) B: 7; I(A) C: 7
3
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 67; I(A) C: 38 |  | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 13 | 7 | 5 | 227 | 234 | 229 | 402 | 401 | 394 | 20.12.21г 19:46 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 30; I(A) B: 35; I(A) C: 20
3
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 42; I(A) C: 25 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 50 | 38 | 44 | 213 | 219 | 212 | 380 | 377 | 380 | 23.12.21г 18:00 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 50; I(A) B: 38; I(A) C: 44 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 54 | 18 | 24 | 226 | 232 | 230 | 396 | 399 | 394 | 21.12.21г 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 8; I(A) C: 5 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 20; I(A) C: 4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 78; I(A) B: 46; I(A) C: 33 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 69 | 79 | 32 | 228 | 231 | 230 | 394 | 399 | 395 | 21.12.21г 19:13
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 5; I(A) C: 9 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0.8; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 73; I(A) B: 84.8; I(A) C: 43 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 232 | 225 | 394 | 393 | 392 | 21.12.21г 18:20
|  |  | 2 | I(A) A: 21; I(A) B: 20; I(A) C: 22
|  |  | 3 | I(A) A: 25; I(A) B: 11; I(A) C: 32
|  |  | 4 | I(A) A: 18; I(A) B: 24; I(A) C: 47
|  |  | сумма | I(A) A: 64; I(A) B: 55; I(A) C: 101 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 225 | 223 | 222 | 386 | 385 | 386 | 21.12.21г 18:00 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 12; I(A) C: 23
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 6; I(A) C: 7
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 4; I(A) C: 10 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 60; I(A) B: 31; I(A) C: 32 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 91; I(A) B: 53; I(A) C: 73 |  | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 7 | 1 | 2 | 222 | 224 | 219 | 387 | 394 | 386 | 21.12.21г 18:09
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 2 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 14; I(A) B: 3; I(A) C: 7 |  | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 13 | 13 | 14 | 221 | 225 | 228 | 395 | 398 | 393 | 23.12.21г 19:55 | не передан
|  |  | 2( ул.осв) | I(A) A: 8; I(A) B: 7; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 21; I(A) B: 20; I(A) C: 22
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 46 | 27 | 8 | 232 | 236 | 237 | 410 | 413 | 410 | 21.12.21г 20:15 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 17; I(A) C: 10 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 28; I(A) C: 15 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 8; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 67; I(A) B: 80; I(A) C: 34
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 13 | 21 | 24 | 228 | 235 | 227 | 401 | 405 | 398 | 21.12.21г 20:40 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 17; I(A) C: 19 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 0.2; I(A) C: 3 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 16; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 34; I(A) B: 54.2; I(A) C: 54
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 26 | 8 | 7 | 220 | 227 | 221 | 389 | 392 | 387 | 23.12.21г 18:10
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 8; I(A) C: 7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228 | 394 | 391 | 392 | 20.12.21г 20:30
|  |  | 2 | I(A) A: 42; I(A) B: 33; I(A) C: 27
|  |  | 3 | I(A) A: 20; I(A) B: 12; I(A) C: 11
|  |  | сумма | I(A) A: 62; I(A) B: 45; I(A) C: 38
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 23 | 29 | 27 | 228 | 230 | 228 | 399 | 397 | 399 | 21.12.21г 18:38 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 4; I(A) C: 10 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 7; I(A) C: 8 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 6; I(A) B: 2; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 23; I(A) B: 19; I(A) C: 17 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 30; I(A) B: 29; I(A) C: 28 |  | Электро
|  |  | 7 | [10 empty] | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 87; I(A) B: 177; I(A) C: 95
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 3 | 3 | 9 | 229 | 229 | 228 | 396 | 395 | 395 | 21.12.21г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 51; I(A) B: 43; I(A) C: 48 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 7; I(A) C: 0.4 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 54; I(A) B: 53; I(A) C: 57.4 |  | не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 27 | 83 | 89 | 214 | 225 | 231 | 391 | 388 | 388 | 23.12.21г 18:40
|  |  | 2 | I(A) A: 102; I(A) B: 46; I(A) C: 30
|  |  | сумма | I(A) A: 129; I(A) B: 129; I(A) C: 119
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 41 | 51 | 55 | 224 | 228 | 225 | 395 | 393 | 385 | 23.12.21г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 102; I(A) B: 38; I(A) C: 37
|  |  | 3 | I(A) A: 30; I(A) B: 14; I(A) C: 6
|  |  | 4 | I(A) A: 21; I(A) B: 8; I(A) C: 18
|  |  | 5 | I(A) A: 50; I(A) B: 12; I(A) C: 33 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 244; I(A) B: 123; I(A) C: 149 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 25 | 50 | 69 | 220 | 222 | 222 | 380 | 385 | 383 | 23.12.21г 19:20
|  |  | 2 | I(A) A: 31; I(A) B: 49; I(A) C: 18
|  |  | 3 | I(A) A: 50; I(A) B: 29; I(A) C: 46
|  |  | 4 | I(A) A: 23; I(A) B: 14; I(A) C: 14 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 14; I(A) B: 30; I(A) C: 12 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 143; I(A) B: 172; I(A) C: 159 |  | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 50 | 15 | 15 | 224 | 227 | 225 | 392 | 393 | 391 | 23.12.21г 19:05
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 17; I(A) C: 34
|  |  | 3 | I(A) A: 51; I(A) B: 83; I(A) C: 79
|  |  | 4 | I(A) A: 17; I(A) B: 17; I(A) C: 2 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 17; I(A) B: 50; I(A) C: 28 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 146; I(A) B: 182; I(A) C: 158 |  | Электро
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 32 | 41 | 38 | 238 | 228 | 223 | 396 | 396 | 395 | 23.12.21г 19:36
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 2 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 53; I(A) B: 39; I(A) C: 83 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 89; I(A) B: 80; I(A) C: 123 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 72 | 62 | 39 | 226 | 224 | 215 | 380 | 392 | 392 | 20.12.21г 20:05 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 41; I(A) C: 29 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) B: 42; I(A) C: 60
|  |  | сумма | I(A) A: 81; I(A) B: 145; I(A) C: 128
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 13 "Уральская" | 250 | 361 | 1 | 4 | 37 | 46 | 224 | 217 | 237 | 396 | 389 | 392 | 20.12.21г 19:15 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 24; I(A) B: 52; I(A) C: 22 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 54; I(A) B: 42; I(A) C: 4
|  |  | 4 | I(A) A: 11; I(A) B: 48; I(A) C: 16
|  |  | сумма | I(A) A: 93; I(A) B: 179; I(A) C: 88 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 24 | 51 | 34 | 236 | 218 | 225 | 392 | 397 | 392 | 20.12.21г 19:08 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 28; I(A) C: 4
|  |  | сумма | I(A) A: 31; I(A) B: 79; I(A) C: 38
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 10 | 21 | 21 | 215 | 222 | 227 | 383 | 387 | 384 | 20.12.21г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 20; I(A) C: 6 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 29; I(A) B: 3; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 61; I(A) B: 44; I(A) C: 35 |  | Электро
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 35 | 16 | 17 | 227 | 222 | 224 | 386 | 385 | 388 | 20.12.21г 18:44
|  |  | 2 | I(A) A: 46; I(A) B: 56; I(A) C: 70 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 35; I(A) B: 21; I(A) C: 21 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 7; I(A) C: 10 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 11; I(A) B: 8; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 132; I(A) B: 108; I(A) C: 126
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 87 | 108 | 75 | 224 | 218 | 235 | 394 | 389 | 392 | 20.12.21г 18:56
|  |  | 2 | I(A) A: 23; I(A) B: 21; I(A) C: 16
|  |  | 3 | I(A) A: 9; I(A) B: 34; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 25; I(A) B: 28; I(A) C: 14 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 144; I(A) B: 191; I(A) C: 113 |  | не передан
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 25 | 1 | 6 | 220 | 227 | 219 | 385 | 390 | 389 | 23.12.21г 18:25
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 25; I(A) B: 1; I(A) C: 6
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 11 | 19 | 30 | 224 | 222 | 220 | 384 | 382 | 383 | 20.12.21г 18:34
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 8; I(A) C: 6
3
4
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 27; I(A) C: 36
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 8 | 1 | 12 | 225 | 225 | 223 | 392 | 393 | 390 | 21.12.21г 18:14
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 22; I(A) B: 29; I(A) C: 6
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 30; I(A) C: 18
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 23 | 28 | 38 | 221 | 229 | 227 | 390 | 390 | 387 | 23.12.21г 19:45 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 23; I(A) B: 28; I(A) C: 38
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222 | 222 | 387 | 388 | 387 | 23.12.21г 19:45 | ООО "ГИП-Электро
сумма
ТП 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224 | 388 | 388 | 389 | 23.12.21г 20:25 | ООО "ГИП-Электро
сумма
на вводе