## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2021 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 6 | 12 | 3 | 233 | 233 | 235 | 403 | 403 | 403 | 2021-12-24 | Sтр-ра,кВА | I(A)ном
|  |  | 2 | А: 35.2; В: 45.9; С: 33 |  | 25 | 36.1
|  |  | 3 | А: 21; В: 12.3; С: 13 |  | 40 | 57.8
|  |  | 4 | А: 22; В: 33; С: 31.6 |  | 63 | 91
|  |  | 5 | А: 56; В: 53; С: 54 |  | 100 | 144
|  |  | 6 | [10 empty] | 160 | 231
|  |  | 7 | [10 empty] | 250 | 361
|  |  | сумма | А: 140.2; В: 156.2; С: 134.6 |  | 315 | 455
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 115.4 | 113.4 | 83.8 | 240 | 241 | 237 | 408 | 409 | 407 | 2021-12-27 | 320 | 462
|  |  | 2 | А: 11.6; В: 10.9; С: 12.3 |  | 400 | 578
|  |  | 3 | А: 128.9; В: 73.9; С: 93.9
|  |  | 4 | А: 8; В: 8.8; С: 13.6
|  |  | 5 | А: 44.3; В: 55.4; С: 41.9
|  |  | 6 | А: 104.8; В: 140.3; С: 41.9
|  |  | 7 | А: 3.5; В: 5.3; С: 1.1
|  |  | 8 | А: 45.2; В: 53.4; С: 48.2
|  |  | 9 | А: 4.6; В: 12; С: 8.7
|  |  | сумма | А: 466.3; В: 473.4; С: 354.4
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 4.3 | 18 | 5.6 | 228 | 228 | 231 | 398 | 400 | 400 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 135.8; В: 148; С: 130.9
|  |  | 3 | А: 62.8; В: 79.8; С: 75.3
|  |  | 4 | А: 64; В: 41.6; С: 49.4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 266.9; В: 287.4; С: 261.2
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 23 | 32 | 24.3 | 233 | 235 | 235 | 401 | 402 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 42; В: 35; С: 26.3
|  |  | 3 | А: 51.2; В: 36.3; С: 45.4
|  |  | 4 | А: 26; В: 18.3; С: 22.6
|  |  | 5 | А: 66.2; В: 27.8; С: 20.1
6
7
|  |  | сумма | А: 208.4; В: 149.4; С: 138.7
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 10.1 | 30.7 | 12.5 | 228 | 225 | 235 | 400 | 397 | 402 | 24.012.2021
|  |  | 2 | А: 18.6; В: 32.1; С: 22.5
|  |  | 3 | А: 21.3; В: 46.4; С: 19.4
|  |  | 4 | А: 17.1; В: 21.2; С: 12
5
6
7
|  |  | сумма | А: 37.1; В: 130.4; С: 66.4
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 39.6 | 17.5 | 34 | 228 | 228 | 224 | 396 | 396 | 400 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 19.4; В: 68.3; С: 36.3
|  |  | 3 | А: 21; В: 17.4; С: 34.8
|  |  | 4 | А: 19.5; В: 19.4; С: 19.8
|  |  | 5 | А: 16.3; В: 34.6; С: 31.3
|  |  | 6 | А: 50.6; В: 60; С: 25.8
|  |  | 7 | А: 22; В: 15; С: 16.1
|  |  | сумма | А: 188.4; В: 232.2; С: 198.1
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 36.4 | 26.4 | 33.2 | 233 | 235 | 233 | 403 | 404 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 24.2; В: 18.7; С: 14.6
|  |  | 3 | А: 4; В: 5; С: 8
|  |  | 4 | А: 12.6; В: 26.5; С: 18.7
5
6
7
|  |  | сумма | А: 77.2; В: 76.6; С: 74.5
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 10.5 | 23.1 | 21.4 | 239 | 227 | 226 | 400 | 400 | 402 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 68; В: 43.4; С: 38.8
|  |  | 3 | А: 24; В: 43.4; С: 54.3
|  |  | 4 | А: 66.3; В: 9; С: 67.3
|  |  | 5 | А: 21.8; В: 8.3; С: 37.6
|  |  | 6 | А: 2.4; В: 3.2; С: 21.4
|  |  | 7 | А: 1.1; В: 7.9; С: 4.9
|  |  | сумма | А: 194.1; В: 138.3; С: 245.7
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 412 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 21.6 | 41.2 | 26.3 | 223 | 224 | 225 | 394 | 391 | 392 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 56.2; В: 34.8; С: 36.8
|  |  | 3 | А: 9.8; В: 4.6; С: 6.7
|  |  | 4 | А: 3; В: 4; С: 5
5
6
7
|  |  | сумма | А: 90.6; В: 84.6; С: 74.8
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 408 | 409 | 408 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 4; В: 3; С: 3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 4; В: 3; С: 3
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 33.4 | 15.6 | 56.5 | 232 | 233 | 233 | 404 | 406 | 409 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 5.6; В: 11.6; С: 12.3
|  |  | 3 | А: 7; В: 8; С: 6.3
|  |  | 4 | А: 17.3; В: 14.2; С: 20.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 63.3; В: 49.4; С: 95.7
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 24.4 | 2.8 | 12.1 | 233 | 232 | 232 | 404 | 406 | 405 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 8.9; В: 10.4; С: 20.2
|  |  | 3 | А: 16.8; В: 13.8; С: 33.5
|  |  | 4 | А: 26.9; В: 29.8; С: 30.1
|  |  | 5 | А: 14.3; В: 13.7; С: 4.4
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 91.3; В: 70.5; С: 100.3
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 19.4 | 52.3 | 40 | 240 | 205 | 235 | 399 | 394 | 388 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 23.8; В: 29.1; С: 40.3
|  |  | 3 | А: 0.02; В: 14.2; С: 0.06
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 43.22; В: 95.6; С: 80.36
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 12; В: 16; С: 15
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12; В: 16; С: 15
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 40.6 | 13.8 | 24.1 | 233 | 232 | 232 | 403 | 405 | 405 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 15.3; В: 12.6; С: 14
|  |  | 3 | А: 13.2; В: 12; С: 18
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 69.1; В: 38.4; С: 56.1
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 0 | 3 | 0 | 228 | 229 | 230 | 402 | 405 | 404 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 30; В: 13.4; С: 23
|  |  | 3 | А: 28.8; В: 32.3; С: 36.9
|  |  | 4 | А: 24.8; В: 10.4; С: 10.4
|  |  | 5 | А: 18; В: 21; С: 12.6
|  |  | 6 | А: 29.9; В: 45.8; С: 32.7
7
|  |  | сумма | А: 131.5; В: 125.9; С: 115.6
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 23.8 | 31.2 | 45.4 | 229 | 227 | 220 | 400 | 399 | 392 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 0.52; В: 1.4; С: 0.76
|  |  | 3 | А: 5; В: 14.2; С: 10.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 29.32; В: 46.8; С: 56.46
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 22.1 | 17.4 | 25.9 | 233 | 233 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 22.4; В: 19.1; С: 17.8
|  |  | 3 | А: 18.3; В: 29.4; С: 6.8
|  |  | 4 | А: 4; В: 11; С: 9.2
|  |  | 5 | А: 11.3; В: 5; С: 22.7
6
7
|  |  | сумма | А: 78.1; В: 81.9; С: 82.4
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 14 | 10 | 8 | 235 | 233 | 234 | 409 | 411 | 410 | 2021-12-24
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14; В: 10; С: 8
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 62.3 | 39 | 99.7 | 228 | 233 | 228 | 400 | 400 | 398 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 16.6; В: 13; С: 30.1
|  |  | 3 | А: 62.4; В: 55.4; С: 27.3
|  |  | 4 | А: 20.9; В: 6.3; С: 25.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 162.2; В: 113.7; С: 182.7
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 26.8 | 20.3 | 41.2 | 231 | 230 | 229 | 403 | 400 | 401 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 22.4; В: 15.3; С: 47.3
|  |  | 3 | А: 33.2; В: 18.2; С: 14.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 82.4; В: 53.8; С: 10.8
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 26.3 | 45.3 | 6.4 | 223 | 230 | 234 | 401 | 398 | 400 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 30.2; В: 24.8; С: 30.1
|  |  | 3 | А: 15.7; В: 15.8; С: 15.9
|  |  | 4 | А: 32.1; В: 15.3; С: 28
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 104.3; В: 101.2; С: 80.4
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 18.3 | 24.2 | 26.8 | 232 | 233 | 234 | 401 | 400 | 401 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 17.4; В: 12; С: 25.3
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 35.7; В: 36.2; С: 52.1
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 26.2 | 30.4 | 39.1 | 232 | 230 | 230 | 401 | 400 | 400 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 35; В: 41.4; С: 26
|  |  | 3 | А: 16; В: 14.2; С: 6.4
|  |  | 4 | А: 9; В: 44.2; С: 0.4
|  |  | 5 | А: 13.8; В: 17.6; С: 32.8
6
7
|  |  | сумма | А: 100; В: 147.8; С: 104.7
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 12.3 | 46 | 12.6 | 227 | 220 | 235 | 401 | 403 | 400 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 52.1; В: 36.8; С: 14.6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 64.4; В: 82.8; С: 27.2
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 234 | 235 | 234 | 402 | 403 | 402 | 2021-12-28
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.3; В: 15.3; С: 15.3
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 15.6 | 13.2 | 17.3 | 235 | 234 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 15.3; В: 12.6; С: 10
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 30.9; В: 25.8; С: 27.3
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 31.4 | 52.6 | 36 | 235 | 232 | 222 | 399 | 398 | 399 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 71.4; В: 77.3; С: 88.8
|  |  | 3 | А: 25.8; В: 24.9; С: 34.5
|  |  | 4 | А: 25.3; В: 37; С: 33.6
|  |  | 5 | А: 3.8; В: 4.6; С: 11.1
|  |  | 6 | А: 6.9; В: 6.4; С: 10
7
|  |  | сумма | А: 164.6; В: 202.8; С: 214
ТП-43 | 63 | 91 | 1 | 18.3 | 24.6 | 34.6 | 230 | 230 | 228 | 400 | 396 | 398 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 12.6; В: 6; С: 9.8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 30.9; В: 30.6; С: 44.4
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 24.8 | 31.5 | 31 | 230 | 229 | 227 | 399 | 395 | 394 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 8.6; В: 12.7; С: 9.7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.4; В: 44.2; С: 40.7
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 3.6 | 7 | 234 | 232 | 230 | 405 | 400 | 402 | 2021-12-25
|  |  | 2 | А: 10.2; В: 11.6; С: 5.8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 11.7; В: 15.2; С: 12.8
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 35.6 | 27.2 | 24.4 | 230 | 233 | 230 | 404 | 404 | 403 | 2021-12-24
|  |  | 2 | А: 30.6; В: 31.8; С: 21.2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 66.2; В: 59; С: 45.6
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 9 | 13 | 5 | 240 | 241 | 242 | 410 | 412 | 410 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 31; В: 25; С: 31
|  |  | 3 | А: 4.6; В: 2.6; С: 13.2
|  |  | 4 | А: 2; В: 0.2; С: 4
|  |  | 5 | А: 1; В: 1; С: 3
|  |  | 6 | А: 7.8; В: 0.7; С: 8.5
7
|  |  | сумма | А: 55.4; В: 42.5; С: 64.7
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 2 | 6.3 | 2.02 | 238 | 228 | 226 | 403 | 403 | 405 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 5.3
|  |  | 3 | А: 2.5; В: 30.2; С: 6.4
|  |  | 4 | А: 0.9; В: 1.4; С: 1.2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 5.4; В: 37.9; С: 14.92
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 9.2 | 1.8 | 4.8 | 230 | 230 | 228 | 398 | 395 | 398 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 52.8; В: 64.8; С: 98.6
|  |  | 3 | А: 28; В: 18.5; С: 22.4
|  |  | 4 | А: 10.7; В: 24.7; С: 31.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 100.7; В: 109.8; С: 157.1
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 8.2 | 8.9 | 15.8 | 232 | 230 | 230 | 398 | 397 | 399 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 20.8; В: 18.8; С: 17.9
|  |  | 3 | А: 23.3; В: 18; С: 10.1
|  |  | 4 | А: 32.7; В: 15.1; С: 15.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 85; В: 60.8; С: 59.1
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 3.4 | 5.9 | 7.2 | 232 | 232 | 232 | 402 | 400 | 400 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 9.1; В: 9.3; С: 10
|  |  | 3 | А: 3.8; В: 6.8; С: 7.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 16.3; В: 22; С: 25
ТП-59 | 100 | 144 | 1 | 20.9 | 14.3 | 0.68 | 228 | 227 | 227 | 395 | 393 | 394 | 2021-12-27
|  |  | 2 | А: 0.36; В: 0.03; С: 0.03
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 21.26; В: 14.33; С: 0.71
ТП-4785 | 250 | 361 | 1 | 19.6 | 31 | 11.6 | 222 | 226 | 229 | 390 | 393 | 395 | 2021-12-28
|  |  | 2 | А: 32; В: 10.4; С: 17
|  |  | 3 | А: 8.6; В: 22.8; С: 17
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 47.6; В: 39.5; С: 73.9
ТП-58 | 100 | 144 | 1 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 228 | 228 | 228 | 397 | 395 | 392 | 28.012.2021
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.03; С: 3
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1.3; В: 0.93; С: 6.3
ТП-45 | 25 | 36.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 28.012.2021
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 36.8 | 50.9 | 39.8 | 233 | 231 | 230 | 403 | 399 | 403 | 2021-12-27
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 36.8; В: 50.9; С: 39.8