## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2021г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 42 | 32 | 38 | 233 | 229 | 231 | 404 | 404 | 408 | 2021-12-22 10:00
|  |  | 2 | А: 4; В: 4; С: 4
|  |  | 3 | А: 1; В: 5; С: 8
|  |  | сумма | А: 47; В: 41; С: 50
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 51.3 | 61 | 30.2 | 228 | 227 | 228 | 399 | 399 | 400 | 2021-12-23 19:00
|  |  | 2 | А: 10.5; В: 68; С: 54.4
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 12; С: 13.2
|  |  | сумма | А: 66; В: 141; С: 97.8
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 27.6 | 34.4 | 29.4 | 222 | 225 | 221 | 385 | 392 | 384 | 2021-12-24 14:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 10.7; С: 4.2
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 8.1; В: 4.2; С: 7.3
|  |  | 5 | А: 26.9; В: 25.7; С: 23.6
|  |  | сумма | А: 62.6; В: 75; С: 64.5
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 15.2 | 14.8 | 20.2 | 227 | 229 | 230 | 401 | 405 | 403 | 2021-12-24 14:30
|  |  | 2 | А: 28.7; В: 31; С: 2.5
|  |  | сумма | А: 43.9; В: 45.8; С: 22.7
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | Резерв
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 228 | 227 | 228 | 399 | 399 | 400 | 2021-12-23 19:30
|  |  | сумма | А: 0.5; В: 4; С: 4
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 6.9 | 3.9 | 8.2 | 222 | 223 | 222 | 390 | 395 | 393 | 2021-12-21 14:00
|  |  | 2 | А: 9.1; В: 13.5; С: 22.4
|  |  | 3 | А: 2.8; В: 7.5; С: 3.8
|  |  | сумма | А: 18.8; В: 24.9; С: 34.4
ТП-7 | 250 | 360 | 1 | 33.8 | 1.9 | 2.9 | 228 | 224 | 222 | 394 | 399 | 396 | 2021-12-24 20:00
|  |  | 2 | А: 21.8; В: 14.2; С: 64.3
|  |  | 3 | А: 13.8; В: 8.8; С: 43.8
|  |  | сумма | А: 69.4; В: 24.9; С: 111
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 31.8 | 58.8 | 30.8 | 226 | 239 | 215 | 391 | 394 | 396 | 2021-12-24 20:30
|  |  | 2 | А: 14; В: 19.6; С: 96
|  |  | 3 | А: 9.5; В: 1.3; С: 2.8
|  |  | 4 | А: 40.2; В: 31.8; С: 78.8
|  |  | сумма | А: 95.5; В: 111.5; С: 208.4
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 32.4 | 30.8 | 13.7 | 233 | 234 | 224 | 405 | 400 | 403 | 2021-12-23 20:30
|  |  | 2 | А: 18; В: 21.7; С: 20.5
|  |  | 3 | А: 18.9; В: 30; С: 35.9
|  |  | 4 | А: 15.3; В: 36.5; С: 40
|  |  | сумма | А: 84.6; В: 119; С: 110.1
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 14.1 | 16 | 10.2 | 228 | 228 | 230 | 397 | 398 | 400 | 2021-12-20 10:30
|  |  | 2 | А: 4.6; В: 11.9; С: 24.1
|  |  | 3 | А: 9.1; В: 9.9; С: 8.9
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 27.8; В: 37.8; С: 43.2
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 10 | 2 | 26 | 223 | 240 | 228 | 408 | 401 | 401 | 2021-12-22 11:00
|  |  | 2 | А: 53; В: 7; С: 44
|  |  | 3 | А: 2; В: 2; С: 1
|  |  | 4 | А: 3; В: 1; С: 4
|  |  | сумма | А: 68; В: 12; С: 75
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 29.7 | 39.8 | 25.1 | 228 | 227 | 221 | 394 | 394 | 399 | 2021-12-24 19:30
|  |  | 2 | А: 9; В: 17.4; С: 5.1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 1.4
|  |  | сумма | А: 38.7; В: 57.2; С: 31.6
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 10.5 | 9 | 10.6 | 229 | 226 | 228 | 394 | 395 | 399 | 2021-12-24 16:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 4; С: 0
|  |  | сумма | А: 10.5; В: 13; С: 10.6
ТП-16 | 100 | 145 | 1 | 21 | 16 | 16 | 220 | 227 | 234 | 396 | 398 | 398 | 2021-12-22 12:00
|  |  | 2 | А: 39; В: 50; С: 35
|  |  | 3 | А: 4; В: 15; С: 18
|  |  | 4 | А: 1; В: 3; С: 1
|  |  | 5 | А: 60; В: 60; С: 60
|  |  | 6 | А: 7; В: 11; С: 8
|  |  | 7 | А: 20; В: 16; С: 16
|  |  | 8 | А: 1; В: 3; С: 1
|  |  | 9"УО" | А: 0; В: 0; С: 70
|  |  | сумма | А: 153; В: 174; С: 225
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 17.9 | 7.9 | 7.7 | 219 | 224 | 224 | 394 | 390 | 393 | 2021-12-21 13:30
|  |  | 2 | А: 7.5; В: 17.9; С: 37.5
|  |  | 3 | А: 33.6; В: 20.3; С: 13
|  |  | сумма | А: 59; В: 46.1; С: 58.2
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 6 | 12 | 6 | 230 | 227 | 228 | 404 | 400 | 402 | 2021-12-24 09:56
|  |  | 2 | А: 14; В: 15; С: 13
|  |  | 3 | А: 2; В: 4; С: 2
|  |  | сумма | А: 22; В: 31; С: 21
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 30 | 30 | 31 | 226 | 225 | 226 | 396 | 400 | 397 | 2021-12-24 15:30
|  |  | сумма | А: 30; В: 30; С: 31
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 35 | 35 | 36 | 227 | 227 | 227 | 400 | 399 | 402 | 2021-12-24 15:55
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 35; В: 35; С: 36
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 9.8 | 11.6 | 24.5 | 222 | 226 | 222 | 395 | 390 | 393 | 2021-12-21 13:00
|  |  | 2 | А: 4.5; В: 0; С: 9.8
|  |  | 3 | А: 23.9; В: 23.7; С: 21.2
|  |  | 4 | А: 35.6; В: 40.7; С: 37.6
|  |  | сумма | А: 73.8; В: 76; С: 93.1
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 33 | 11 | 32 | 228 | 230 | 231 | 403 | 403 | 406 | 2021-12-22 09:30
|  |  | 2 | А: 2; В: 5; С: 1
|  |  | 3 | А: 8; В: 3; С: 8
|  |  | сумма | А: 43; В: 19; С: 41
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 10 | 1 | 7 | 234 | 224 | 227 | 397 | 399 | 400 | 2021-12-24 09:34
2 | bar: А to С
|  |  | 3 | А: 12; В: 20; С: 25
|  |  | 4 | А: 30; В: 20; С: 10
|  |  | 5 | А: 52; В: 63; С: 60
|  |  | 6 | А: 20; В: 40; С: 30
|  |  | 7 | А: 10; В: 10; С: 12
|  |  | сумма | А: 135; В: 155; С: 145
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 36 | 43 | 31 | 231 | 231 | 230 | 401 | 400 | 403 | 2021-12-24 20:04
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 4
|  |  | сумма | А: 38; В: 43; С: 35
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 230 | 399 | 396 | 399 | 2021-12-22 10:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 7; В: 5; С: 13
|  |  | сумма | А: 7; В: 5; С: 13
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 12 | 13 | 12 | 226 | 226 | 227 | 400 | 401 | 406 | 2021-12-24 16:25
|  |  | 2 | А: 6; В: 5; С: 4
|  |  | сумма | А: 18; В: 18; С: 16
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 15 | 29 | 28 | 229 | 226 | 228 | 399 | 398 | 402 | 2021-12-24 21:00
|  |  | 2 | А: 17; В: 28; С: 16
|  |  | сумма | А: 32; В: 57; С: 44
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 226 | 226 | 225 | 396 | 399 | 398 | 2021-12-22 11:00
2
|  |  | сумма | А: 0.3; В: 0.3; С: 2
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 29 | 28 | 58 | 229 | 227 | 233 | 402 | 402 | 400 | 2021-12-23 21:00
|  |  | сумма | А: 29; В: 28; С: 58
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 23 | 47 | 12 | 230 | 226 | 231 | 401 | 401 | 406 | 2021-12-22 11:30
|  |  | 2 | А: 1; В: 0.2; С: 4
|  |  | сумма | А: 24; В: 47.2; С: 16
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 20 | 14 | 16 | 222 | 226 | 230 | 399 | 400 | 400 | 2021-12-22 14:20
|  |  | 2 | А: 40; В: 32; С: 40
|  |  | 3 | А: 20; В: 14; С: 30
|  |  | сумма | А: 80; В: 60; С: 86
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 29.1 | 9 | 217 | 220 | 231 | 394 | 390 | 390 | 2021-12-21 15:30
|  |  | 2 | А: 11.8; В: 2.6; С: 5.9
|  |  | 3 | А: 6; В: 11.3; С: 6.3
|  |  | 4 | А: 15.5; В: 4.2; С: 14.2
|  |  | 5 | А: 27.7; В: 11.5; С: 3.2
|  |  | сумма | А: 68.1; В: 58.7; С: 38.6
ТП-35 | 250 | 360 | 1 | 45 | 30 | 10 | 226 | 227 | 229 | 398 | 399 | 401 | 2021-12-24 12:30
|  |  | 2 | А: 10; В: 5; С: 25
|  |  | сумма | А: 55; В: 35; С: 35
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 5 | 4 | 5 | 226 | 229 | 230 | 401 | 402 | 405 | 2021-12-22 13:50
|  |  | 2 | А: 13; В: 57; С: 48
|  |  | 3 | А: 16; В: 21; С: 22
|  |  | 4 | А: 13; В: 22; С: 11
|  |  | сумма | А: 47; В: 104; С: 86
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 22 | 14 | 15 | 224 | 229 | 225 | 401 | 398 | 395 | 2021-12-22 14:50
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 10
|  |  | сумма | А: 22; В: 14; С: 25
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1.5 | 18.2 | 6.8 | 233 | 227 | 227 | 409 | 402 | 403 | 2021-12-21 11:00
|  |  | 2 | А: 8.9; В: 19.9; С: 6.2
|  |  | 3 | А: 3.8; В: 9.8; С: 8.1
|  |  | сумма | А: 14.2; В: 47.9; С: 21.1
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 4 | 5 | 10 | 230 | 230 | 230 | 404 | 405 | 406 | 2021-12-22 13:20
|  |  | сумма | А: 4; В: 5; С: 10
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 13 | 13 | 14 | 230 | 230 | 232 | 400 | 400 | 402 | 2021-12-22 13:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 2; С: 2
|  |  | 4 | А: 50; В: 32; С: 20
|  |  | сумма | А: 64; В: 47; С: 36
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228 | 398 | 399 | 397 | 2021-12-24 13:00
|  |  | 2 | А: 22.2; В: 17.4; С: 30.9
|  |  | сумма | А: 22.2; В: 17.4; С: 30.9
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 17.2 | 22.1 | 4.2 | 226 | 228 | 226 | 397 | 401 | 398 | 2021-12-24 13:30
|  |  | 2 | А: 33.2; В: 11.5; С: 16.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 50.4; В: 33.6; С: 20.8
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 25 | 23 | 27 | 134 | 235 | 235 | 407 | 409 | 403 | 2021-12-24 20:05
|  |  | сумма | А: 25; В: 23; С: 27
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 233 | 233 | 232 | 401 | 402 | 402 | 2021-12-24 19:20
|  |  | 2 | А: 4; В: 3; С: 3
|  |  | 3 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 3
ТП-2856 | 630 | 909.4 | 1 | 2 | 9.3 | 1 | 218 | 220 | 223 | 389 | 382 | 386 | 2021-12-24 10:30
|  |  | 2 | А: 7.2; В: 3; С: 5
|  |  | 3 | А: 8; В: 53; С: 42
|  |  | 4 | А: 19; В: 19.8; С: 39
|  |  | 5 | А: 0; В: 3; С: 4
|  |  | 6 | А: 1; В: 8; С: 0
|  |  | сумма | А: 37.2; В: 96.1; С: 91
ТП-2960 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 239 | 422 | 421 | 419 | 2021-12-24 16:50
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20