## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2024
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 13.5 | 13.8 | 28.6 | 230 | 232 | 230 | 400 | 402 | 404 | 19.12.24 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 12.3; I(A) С: 11.5
|  |  | 3 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 5.2; I(A) С: 12.8
|  |  | сумма | I(A) А: 33.4; I(A) В: 31.3; I(A) С: 52.9
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 235 | 418 | 418 | 416 | 24.12.24 г. 12 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 232 | 241 | 234 | 408 | 409 | 411 | 19.12.24 г. 20 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 36.4; I(A) В: 28.3; I(A) С: 36.4
|  |  | 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 14.6; I(A) С: 31.2
|  |  | сумма | I(A) А: 51.1; I(A) В: 43.4; I(A) С: 68
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12.24 г. 18 ч. 22 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 24.5 | 38.5 | 33.8 | 238 | 233 | 237 | 412 | 410 | 409 | 19.12.24 г. 19 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 38.4; I(A) В: 35.8; I(A) С: 24.2
|  |  | 3 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 31.2; I(A) С: 19.9
|  |  | сумма | I(A) А: 74.6; I(A) В: 105.5; I(A) С: 77.9
4346 | 160 | 231 | 1 | 10.1 | 11 | 3.6 | 235 | 230 | 227 | 400 | 397 | 402 | 19.12.24 г. 20 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.9; I(A) В: 10.9; I(A) С: 8.9
|  |  | 3 | I(A) А: 28.7; I(A) В: 10.3; I(A) С: 2.9
|  |  | 4 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 6; I(A) С: 17.5
|  |  | 5 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 6; I(A) С: 6.3
|  |  | сумма | I(A) А: 77.5; I(A) В: 44.2; I(A) С: 39.2
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 223 | 224 | 224 | 390 | 392 | 391 | 20.06.24 г. 18 ч. 38 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2.2
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2.1 | 1.3 | 234 | 235 | 235 | 406 | 411 | 407 | 20.12.24 г. 18 ч. 44 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 2.1; I(A) С: 1.3
573 | 160 | 231 | 1 | 8.2 | 1.3 | 7.2 | 239 | 237 | 239 | 413 | 413 | 415 | 20.12.24 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 19; I(A) С: 16.1
|  |  | сумма | I(A) А: 10.4; I(A) В: 20.3; I(A) С: 23.3
4353 | 160 | 231 | 1 | 1.1 | 6.6 | 4.5 | 233 | 239 | 234 | 407 | 414 | 410 | 19.12.24 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 2.8; I(A) С: 19.1
|  |  | 3 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 1.4; I(A) С: 18.3
|  |  | сумма | I(A) А: 19.7; I(A) В: 10.8; I(A) С: 41.9
4348 | 250 | 361 | 1 | 3.7 | 14.6 | 8.8 | 239 | 243 | 236 | 415 | 416 | 418 | 20.12.24 г. 11 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 115.9; I(A) В: 105.3; I(A) С: 137.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 10.9; I(A) С: 7.6
|  |  | сумма | I(A) А: 125.6; I(A) В: 130.8; I(A) С: 154.3
4316 | 400 | 578 | 1 | 27.9 | 8.4 | 19.6 | 240 | 239 | 236 | 412 | 414 | 415 | 19.12.24 г. 18 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 35.9; I(A) С: 15.2
|  |  | 3 | I(A) А: 23.5; I(A) В: 11.5; I(A) С: 11.9
|  |  | 4 | I(A) А: 45.8; I(A) В: 35.7; I(A) С: 47.3
|  |  | 5 | I(A) А: 16.1; I(A) В: 25.6; I(A) С: 21.2
|  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 117.1; I(A) С: 115.2
4318 | 160 | 231 | 1 | 33.1 | 69.6 | 46.4 | 239 | 243 | 251 | 422 | 418 | 423 | 19.12.24 г. 18 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 47.8; I(A) В: 27; I(A) С: 39.4
|  |  | 3 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 16; I(A) С: 4.8
|  |  | 4 | I(A) А: 36.3; I(A) В: 47.6; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 129.5; I(A) В: 160.2; I(A) С: 95.3
4320 | 400 | 578 | 1 | 4.1 | 10.5 | 2.6 | 238 | 234 | 238 | 410 | 408 | 410 | 19.12.24 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 51; I(A) В: 88.9; I(A) С: 64
|  |  | 3 | I(A) А: 26.4; I(A) В: 18.6; I(A) С: 11.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 40.5; I(A) В: 19.4; I(A) С: 35.2
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 137.4; I(A) С: 113.4
4319 | 250 | 231 | 1 | 24.2 | 48.4 | 19.6 | 240 | 231 | 239 | 410 | 415 | 412 | 19.12.24 г. 19 ч. 01 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 45.4; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 35.9; I(A) В: 16.4; I(A) С: 24
|  |  | 4 | I(A) А: 19.6; I(A) В: 36.1; I(A) С: 43.8
|  |  | сумма | I(A) А: 106.5; I(A) В: 146.3; I(A) С: 103.4
4341 | 63 | 91 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 240 | 239 | 240 | 418 | 417 | 423 | 20.12.24 г. 18 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 3.6; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
4321 | 400 | 578 | 1 | 81.8 | 27.1 | 67.2 | 230 | 237 | 235 | 415 | 413 | 411 | 19.12.24 г. 19 ч. 04 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 1; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 78.6; I(A) С: 36.3
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 51.6; I(A) С: 42.8
|  |  | сумма | I(A) А: 147.1; I(A) В: 158.3; I(A) С: 146.6
4344 | 100 | 144 | 1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 227 | 219 | 229 | 389 | 394 | 393 | 20.12.24 г. 12 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 6
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.2; I(A) В: 15.2; I(A) С: 10.5
4332 | 250 | 361 | 1 | 7.6 | 10.8 | 7 | 223 | 224 | 224 | 391 | 395 | 391 | 24.12.24 г. 18 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 5 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 2.3; I(A) С: 1.1
|  |  | 6 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 24.2; I(A) В: 25.8; I(A) С: 26.2
|  |  | 8 | I(A) А: 6; I(A) В: 8.2; I(A) С: 1.7
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.8; I(A) В: 48.6; I(A) С: 36.1
4349 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 234 | 235 | 413 | 412 | 408 | 19.12.24 г. 19 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.5; I(A) В: 24.6; I(A) С: 39.2
|  |  | Лето | I(A) А: 24.8; I(A) В: 34.5; I(A) С: 30.2
|  |  | Теплосеть | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 49.4; I(A) В: 59.3; I(A) С: 69.4
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 230 | 407 | 405 | 403 | 24.12.24 г. 18 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 13.5; I(A) С: 18.4
|  |  | 6 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 1.3
|  |  | 7 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 8.1; I(A) С: 5.4
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15.3; I(A) В: 22.9; I(A) С: 28
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 240 | 240 | 422 | 420 | 419 | 20.12.24 г. 12 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 6.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 1.1
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 4.5 | 0.2 | 231 | 231 | 231 | 398 | 398 | 398 | 19.12.24 г. 20 ч. 02 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 4.5; I(A) С: 0.2
4325 | 400 | 578 | 1 | 14.8 | 23.1 | 17.8 | 241 | 240 | 233 | 426 | 423 | 424 | 24.12.24 г. 18 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 57.3; I(A) В: 34.6; I(A) С: 48.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.3; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 72.1; I(A) В: 59; I(A) С: 65.9
2 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 243 | 242 | 243 | 423 | 421 | 422 | 22.12.24 г. 12 ч. 57 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.3; I(A) С: 1.7
572 | 250 | 361 | 1 | 25 | 27 | 28 | 231 | 232 | 232 | 401 | 404 | 401 | 20.12.24 г. 13 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 27; I(A) С: 28
4355 | 160 | 231 | 1 | 12.4 | 16.7 | 5 | 237 | 238 | 237 | 409 | 409 | 409 | 24.12.24 г. 18 ч. 32 м
|  |  | 2 | I(A) А: 33.2; I(A) В: 25.9; I(A) С: 9.3
|  |  | сумма | I(A) А: 45.6; I(A) В: 42.6; I(A) С: 14.3
4361 | 250 | 361 | 1 | 5.8 | 6.3 | 3.3 | 244 | 239 | 241 | 422 | 425 | 420 | 20.12.24 г. 14 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 10.1; I(A) С: 12.4
|  |  | 3 | I(A) А: 24.9; I(A) В: 54.9; I(A) С: 35.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.9; I(A) В: 71.3; I(A) С: 51.3
4326 | 160 | 231 | 1 | 3.4 | 9.7 | 1 | 229 | 227 | 228 | 394 | 387 | 395 | 19.12.24г. 18 ч. 26м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.2; I(A) В: 9.5; I(A) С: 13.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 16.6; I(A) В: 19.2; I(A) С: 14.3
4328 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 243 | 243 | 242 | 419 | 417 | 417 | 20.12.24 г. 14 ч. 18 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 9.9; I(A) С: 10.1
|  |  | сумма | I(A) А: 17.6; I(A) В: 10.1; I(A) С: 10.3
4323 | 630 | 910 | 1 | 45.1 | 76.7 | 79.4 | 246 | 241 | 250 | 432 | 428 | 424 | 19.12.24 г. 19 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 108.2; I(A) В: 110.9; I(A) С: 112.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 76.3; I(A) С: 37.9
|  |  | 5 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 23.1; I(A) С: 21.6
|  |  | 6 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 61; I(A) С: 9.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 220.8; I(A) В: 348.5; I(A) С: 262.4
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 240 | 235 | 412 | 413 | 409 | 20.12.24 г. 14 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.7; I(A) В: 1.1; I(A) С: 7.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 9.8; I(A) С: 4.4
|  |  | 4 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 33; I(A) С: 43.4
|  |  | сумма | I(A) А: 47.6; I(A) В: 43.9; I(A) С: 55.7
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12.24 г. 14 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 15.4 | 0.1 | 1.8 | 231 | 232 | 232 | 399 | 402 | 398 | 19.12.24г. 18 ч. 50 м
|  |  | 2 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 41.2; I(A) С: 29.9
|  |  | 3 | I(A) А: 75.8; I(A) В: 52.5; I(A) С: 25.2
|  |  | сумма | I(A) А: 114.5; I(A) В: 93.8; I(A) С: 56.9
17 | 160 | 231 | 1 | 15.6 | 17 | 12.4 | 237 | 243 | 245 | 417 | 415 | 417 | 20.12.24г. 16 ч. 43 м
|  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 1.2; I(A) С: 6.7
|  |  | 4 | I(A) А: 33.6; I(A) В: 32.9; I(A) С: 24.7
5
|  |  | сумма | I(A) А: 50.7; I(A) В: 51.1; I(A) С: 43.8
4363 | 250 | 361 | 1 | 40 | 41.1 | 35.6 | 233 | 236 | 234 | 412 | 411 | 404 | 24.12.24 г. 12 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 41.1; I(A) С: 35.6
4357 | 160 | 231 | 1 | 1.7 | 0.9 | 1 | 230 | 228 | 233 | 409 | 408 | 411 | 24.12.24 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1
4333 | 400 | 578 | 1 | 52 | 47.4 | 21.9 | 235 | 235 | 243 | 413 | 414 | 415 | 24.12.24 г. 19 ч. 21 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.8; I(A) В: 33.6; I(A) С: 14.7
|  |  | 3 | I(A) А: 29.7; I(A) В: 53.1; I(A) С: 16.5
|  |  | 4 | I(A) А: 12.1; I(A) В: 20.3; I(A) С: 39.4
|  |  | сумма | I(A) А: 109.6; I(A) В: 154.4; I(A) С: 92.5
570 | 400 | 578 | 1 | 15.7 | 24.3 | 20.2 | 240 | 239 | 239 | 414 | 417 | 415 | 19.12.24 г. 18 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 30.6; I(A) В: 5.7; I(A) С: 23.5
|  |  | 3 | I(A) А: 95.5; I(A) В: 105.7; I(A) С: 83.3
|  |  | 4 | I(A) А: 20.9; I(A) В: 49.9; I(A) С: 29.8
|  |  | сумма | I(A) А: 162.7; I(A) В: 185.6; I(A) С: 156.8
571 | 250 | 361 | 1 | 26.1 | 18.3 | 23 | 243 | 234 | 238 | 412 | 417 | 414 | 19.12.24 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33.6; I(A) В: 56; I(A) С: 23.1
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 2.2; I(A) С: 3.5
|  |  | 4 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 7.9; I(A) С: 10.3
|  |  | сумма | I(A) А: 71.4; I(A) В: 84.4; I(A) С: 59.9
4360 | 63 | 91 | 1 | 33.8 | 48.4 | 21.9 | 231 | 228 | 235 | 410 | 415 | 411 | 24.12.24 г. 16 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 36.6; I(A) В: 48.4; I(A) С: 21.9
4327 | 400 | 578 | 1 | 11 | 8.5 | 18.3 | 240 | 241 | 239 | 414 | 406 | 414 | 19.12.24 г. 18 ч. 29 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 14.3; I(A) С: 31.2
|  |  | 3 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 12.1; I(A) С: 7.6
|  |  | сумма | I(A) А: 39.1; I(A) В: 34.9; I(A) С: 57.1
4315 | 250 | 361 | 1 | 4.4 | 34 | 56 | 239 | 240 | 236 | 416 | 418 | 418 | 24.12.24 г. 14 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 10.1; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 9.9; I(A) С: 12.4
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 16; I(A) С: 7.8
|  |  | сумма | I(A) А: 43.5; I(A) В: 70; I(A) С: 88.2
4329 | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 40.9 | 18.1 | 235 | 230 | 230 | 403 | 404 | 401 | 24.12.24 г. 19 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 2.9; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 31; I(A) С: 15.4
|  |  | 3 | I(A) А: 30.7; I(A) В: 4.2; I(A) С: 40.1
|  |  | сумма | I(A) А: 53.4; I(A) В: 79; I(A) С: 85.3
4337 | 250 | 361 | 1 | 40.2 | 37.8 | 22.9 | 235 | 235 | 241 | 415 | 414 | 410 | 24.12.24 г. 14 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 0; I(A) С: 4.7
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 38.9; I(A) С: 9.9
|  |  | 4 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 64.7; I(A) В: 78.2; I(A) С: 37.9
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 238 | 239 | 242 | 419 | 421 | 421 | 24.12.24 г. 14 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4331 | 400 | 578 | 1 | 7.4 | 2.1 | 1.1 | 238 | 239 | 233 | 413 | 410 | 415 | 24.12.24 г. 19 ч. 11 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 11.8; I(A) С: 26.2
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 10.5; I(A) С: 5.2
|  |  | 4 | I(A) А: 13; I(A) В: 12.3; I(A) С: 20
|  |  | 5 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 9; I(A) С: 25.2
|  |  | 6 | I(A) А: 35.8; I(A) В: 25.3; I(A) С: 67.8
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 99.6; I(A) В: 71; I(A) С: 145.5
4330 | 160 | 261 | 1 | 43 | 45.7 | 13.2 | 239 | 235 | 234 | 411 | 408 | 410 | 24.12.24 г. 18 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 21.9; I(A) С: 34.3
|  |  | 3 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 25.8; I(A) С: 38.8
|  |  | сумма | I(A) А: 80.7; I(A) В: 93.4; I(A) С: 86.3
568 | 400 | 578 | 1 | 35.1 | 27.7 | 24.5 | 236 | 238 | 240 | 414 | 415 | 413 | 24.12.24 г. 18 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.1; I(A) В: 21.6; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 37.9; I(A) В: 24.9; I(A) С: 24.2
|  |  | сумма | I(A) А: 85.1; I(A) В: 74.2; I(A) С: 65.7
4338 | 250 | 361 | 1 | 30.6 | 61.9 | 29.4 | 233 | 229 | 231 | 399 | 394 | 401 | 24.12.24 г. 18 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 33.8; I(A) С: 14.1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 1.6; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 8.2; I(A) С: 11.2
|  |  | 5 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 45.9; I(A) С: 19.3
|  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 151.4; I(A) С: 77
4339 | 160 | 231 | 1 | 7.9 | 18.2 | 52.8 | 238 | 235 | 238 | 409 | 408 | 410 | 24.12.24 г. 20 ч. 13 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 48.8; I(A) В: 64.7; I(A) С: 32.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 23.9; I(A) В: 11.6; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 82.8; I(A) В: 97; I(A) С: 106.7
4335 | 400 | 578 | 1 | 58.8 | 14.5 | 63.4 | 233 | 245 | 235 | 411 | 414 | 415 | 24.12.24 г. 19 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 62.4; I(A) В: 38.8; I(A) С: 25.5
|  |  | 3 | I(A) А: 71.2; I(A) В: 39.5; I(A) С: 28.8
|  |  | сумма | I(A) А: 192.4; I(A) В: 92.8; I(A) С: 117.7
4336 | 160 | 231 | 1 | 22 | 54.6 | 40.5 | 238 | 237 | 234 | 410 | 408 | 412 | 24.12.24 г. 19 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 63.1; I(A) В: 29.6; I(A) С: 38.9
|  |  | 3 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 35.9; I(A) С: 40.6
|  |  | сумма | I(A) А: 119.7; I(A) В: 120.1; I(A) С: 120
569 | 400 | 578 | 1 | 15.6 | 41.6 | 18.8 | 237 | 234 | 242 | 414 | 414 | 417 | 24.12.24 г. 19 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25.6; I(A) В: 42.1; I(A) С: 30.5
|  |  | сумма | I(A) А: 41.2; I(A) В: 83.7; I(A) С: 49.3
4340 | 160 | 231 | 1 | 12.5 | 4.4 | 25.6 | 231 | 236 | 227 | 403 | 402 | 400 | 24.12.24 г. 19 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 5.4; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 13.2; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 30.6; I(A) С: 24
|  |  | 5 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 55.2; I(A) В: 56; I(A) С: 77.9
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 12.4 | 10.2 | 27.3 | 245 | 237 | 232 | 416 | 410 | 409 | 19.12.24 г. 19 ч. 39 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 53.1; I(A) С: 84.5
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 17.8; I(A) С: 33
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 31.1; I(A) В: 22.4; I(A) С: 32.6
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 38.3; I(A) В: 7.4; I(A) С: 13.4
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 14.2; I(A) С: 23.9
|  |  | сумма | I(A) А: 136.4; I(A) В: 125.1; I(A) С: 214.7
4334 | 250 | 361 | 1 | 47.9 | 49.2 | 37.8 | 236 | 237 | 245 | 416 | 414 | 420 | 24.12.24 г. 19 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.7; I(A) В: 63.7; I(A) С: 15.3
|  |  | сумма | I(A) А: 77.6; I(A) В: 112.9; I(A) С: 53.1
4368 | 160 | 231 | 1 | 18.5 | 19.8 | 22.5 | 233 | 239 | 229 | 412 | 414 | 413 | 24.12.24 г. 11 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 60; I(A) В: 21; I(A) С: 37.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 0.9; I(A) С: 9.9
|  |  | сумма | I(A) А: 81.8; I(A) В: 41.7; I(A) С: 70.4
4367 | 250 | 361 | 1 | 11 | 36.6 | 1.9 | 238 | 233 | 244 | 416 | 411 | 420 | 24.12.24 г. 11 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 31.8; I(A) С: 17.7
|  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 21.6; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 90; I(A) С: 40.6
4364 | 160 | 231 | 1 | 33.8 | 34 | 31 | 228 | 226 | 224 | 395 | 390 | 393 | 20.12.24 г. 14 ч.37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 33.8; I(A) В: 34; I(A) С: 31
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 410 | 410 | 407 | 20.12.24 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1.4
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 405 | 405 | 405 | 20.12.24 г. 18 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 20.12.24 г. 15 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
574 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 230 | 235 | 412 | 402 | 409 | 20.12.24 г. 15 ч. 10 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
575 | 250 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 231 | 230 | 408 | 405 | 400 | 20.12.24 г. 15 ч. 27 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0