## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
декабрь 2024 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.2024. 10-45
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 404 | 404 | 406
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 234 | 410 | 412 | 410
|  |  | 2 | А: 1.2; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1.2; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.10-25
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 225 | 395 | 392 | 391
|  |  | 4 | А: 90.5; В: 86.2; С: 91
|  |  | 5 | А: 145.2; В: 148.2; С: 143.1
|  |  | 6 | А: 88.5; В: 80.7; С: 85.3
|  |  | 7 | А: 554; В: 557; С: 537
|  |  | сумма | А: 878.2; В: 872.1; С: 856.4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.11-00
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 290 | 319 | 300 | 230 | 228 | 230 | 408 | 407 | 405
|  |  | 3 | А: 88; В: 55.8; С: 76.9
|  |  | сумма | А: 378; В: 374.8; С: 376.9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.11-20
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 476.4 | 484.2 | 490 | 223 | 227 | 224 | 396 | 396 | 393
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 29.5; В: 24.4; С: 35.9
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 16.2; В: 0; С: 1
|  |  | 7 | А: 13.7; В: 6.3; С: 13.6
|  |  | сумма | А: 535.8; В: 514.9; С: 539.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.09-20
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 224 | 390 | 387 | 389
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 54.4; В: 25.9; С: 35.9
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 32; В: 32.6; С: 29.7
|  |  | 17 | А: 19.8; В: 15.5; С: 39
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 106.2; В: 74; С: 104.6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.14-25
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 150 | 163 | 175 | 232 | 234 | 229 | 402 | 398 | 399
|  |  | сумма | А: 150; В: 163; С: 175
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.12.24.10-25
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 14 | 9 | 13 | 236 | 234 | 234 | 412 | 410 | 411
|  |  | сумма | А: 14; В: 9; С: 13
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.12.24.18-15
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 13 | 10 | 37 | 228 | 225 | 228 | 390 | 390 | 393
|  |  | 2 | А: 8; В: 16; С: 8
|  |  | 3 | А: 19; В: 37; С: 8
|  |  | 4 | А: 18; В: 10; С: 17
|  |  | сумма | А: 58; В: 73; С: 70
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.24.19-41
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 235 | 235 | 235 | 410 | 410 | 410
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 8.5; С: 0
|  |  | 3 | А: 15.1; В: 2.6; С: 1.6
|  |  | сумма | А: 16; В: 12.2; С: 2.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.24.19-24
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 232 | 232 | 232 | 403 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 0; С: 0.2
|  |  | сумма | А: 1.3; В: 1.3; С: 0.9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.24.18-58
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 6.7 | 25.9 | 3.5 | 235 | 235 | 235 | 409 | 409 | 409
|  |  | 2 | А: 4.5; В: 7.6; С: 1.6
|  |  | сумма | А: 11.2; В: 33.5; С: 5.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.24.18-34
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 234 | 234 | 234 | 412 | 412 | 412
|  |  | 2 | А: 7.9; В: 4.2; С: 10.4
|  |  | 3 | А: 0.5; В: 1; С: 0.8
|  |  | сумма | А: 9.7; В: 6.5; С: 12.8
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.24.18-01
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 232 | 232 | 232 | 401 | 401 | 401
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 4.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.12.24.18-55
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 21.7 | 13.8 | 20.4 | 225 | 227 | 226 | 395 | 399 | 398
|  |  | 2 | А: 22.6; В: 9.8; С: 5
|  |  | сумма | А: 44.3; В: 23.6; С: 25.4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.12.24.18-40
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 409 | 408 | 409
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.24.10-05
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 19 | 14 | 42 | 231 | 233 | 231 | 409 | 410 | 408
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 19; В: 14; С: 42
По результатам замеров нагрузок и напряжений трансформаторов, план мероприятий на 2025 год по равномерному распределению нагрузок не требуется