## декабрь 2024
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузки и напряжений в ТП-10/0,4 кВ декабрь 2024 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | оперативный номер ТП | мощность ТМ,кВА | I, ном, ТМ | №Л | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 230 | 400 | 402 | 401 | 11-30. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 10 | 4 | 8 | 226 | 226 | 225 | 392 | 392 | 390 | 18-42. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10; I (A) В: 12; I (A) С: 18
|  |  |  | 3 | I (A) А: 32; I (A) В: 11; I (A) С: 20
|  |  |  | 4 | I (A) А: 5; I (A) В: 10; I (A) С: 26
|  |  |  | сумма | I (A) А: 57; I (A) В: 37; I (A) С: 72
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 14 | 17 | 15 | 227 | 229 | 228 | 395 | 395 | 395 | 18-10. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 71.7; I (A) В: 46.8; I (A) С: 41.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 37.4; I (A) В: 63.3; I (A) С: 47.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 43.3; I (A) В: 52.8; I (A) С: 47
|  |  |  | сумма | I (A) А: 166.4; I (A) В: 179.9; I (A) С: 150.9
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 20 | 26 | 29.8 | 224 | 232 | 223 | 401 | 400 | 401 | 18-05. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 17.9; I (A) В: 15; I (A) С: 20.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23; I (A) В: 31; I (A) С: 51.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 60.9; I (A) В: 72; I (A) С: 101.2
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 31 | 10 | 5 | 226 | 228 | 228 | 394 | 394 | 397 | 19-18. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 11; I (A) В: 15; I (A) С: 11
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 0.1; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 42.1; I (A) В: 25.1; I (A) С: 16
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 226 | 224 | 225 | 391 | 397 | 391 | 10-51. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 8; I (A) В: 31; I (A) С: 30
|  |  |  | сумма | I (A) А: 9.5; I (A) В: 32.6; I (A) С: 34
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 33 | 19 | 16 | 232 | 233 | 230 | 404 | 401 | 403 | 20-05. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 45; I (A) В: 41; I (A) С: 56
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 36; I (A) В: 15; I (A) С: 29
|  |  |  | сумма | I (A) А: 114; I (A) В: 75; I (A) С: 101
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 15 | 10 | 28 | 227 | 224 | 229 | 393 | 395 | 391 | 10-37. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 8; I (A) В: 28; I (A) С: 20
|  |  |  | сумма | I (A) А: 23; I (A) В: 38; I (A) С: 48
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 55 | 77 | 65 | 230 | 228 | 227 | 396 | 396 | 394 | 19-50. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 38; I (A) В: 17; I (A) С: 30
|  |  |  | 3 | I (A) А: 127; I (A) В: 110; I (A) С: 122
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | ул.осв. | I (A) А: 2; I (A) В: 4; I (A) С: 2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 222; I (A) В: 208; I (A) С: 219
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 20 | 25 | 10 | 229 | 228 | 227 | 395 | 394 | 394 | 19-57. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 37; I (A) В: 32; I (A) С: 25
|  |  |  | 3 | I (A) А: 19; I (A) В: 11; I (A) С: 5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 10; I (A) В: 11; I (A) С: 12
|  |  |  | сумма | I (A) А: 86; I (A) В: 79; I (A) С: 52
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 228 | 229 | 227 | 397 | 393 | 395 | 13-34. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 3; I (A) В: 2; I (A) С: 4.5
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 28 | 48 | 25 | 230 | 227 | 227 | 396 | 395 | 393 | 19-42. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 26; I (A) В: 29; I (A) С: 12
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 30; I (A) С: 16
|  |  |  | сумма | I (A) А: 74; I (A) В: 107; I (A) С: 53
14 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 20 | 20 | 19 | 234 | 233 | 235 | 411 | 410 | 406 | 09-10. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 20; I (A) В: 20; I (A) С: 19
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 2 | 229 | 228 | 227 | 396 | 394 | 392 | 09-24. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 16; I (A) В: 20; I (A) С: 1.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.3; I (A) С: 0.3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 1.3; I (A) В: 0.9; I (A) С: 5
|  |  |  | 5 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 6 | I (A) А: 47; I (A) В: 64; I (A) С: 62
|  |  |  | сумма | I (A) А: 66.5; I (A) В: 90.2; I (A) С: 70.8
16 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 92.6 | 79.8 | 56.2 | 227 | 231 | 229 | 402 | 400 | 400 | 18-25. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 58.1; I (A) В: 60.7; I (A) С: 38.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 30.8; I (A) В: 18.1; I (A) С: 29.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 181.5; I (A) В: 158.6; I (A) С: 124.1
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 20 | 18 | 10 | 220 | 220 | 220 | 382 | 382 | 382 | 18-19. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 73; I (A) В: 55; I (A) С: 47
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 3; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 93.1; I (A) В: 76; I (A) С: 57
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 50 | 24 | 48 | 225 | 228 | 227 | 393 | 392 | 394 | 11-40. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 1.4; I (A) В: 0.1; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 51.4; I (A) В: 24.1; I (A) С: 48
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 226 | 226 | 225 | 397 | 396 | 394 | 10-30. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 1.5; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 1; I (A) В: 2.9; I (A) С: 2
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 54.1 | 43.2 | 23 | 229 | 227 | 228 | 396 | 397 | 398 | 19-27. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7.4; I (A) В: 19.8; I (A) С: 8.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 11.8; I (A) В: 18.4; I (A) С: 11.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.3; I (A) В: 81.4; I (A) С: 42.7
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 43 | 35.1 | 12.5 | 230 | 230 | 227 | 401 | 398 | 399 | 19-14. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 23; I (A) В: 29; I (A) С: 15.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 66; I (A) В: 64.1; I (A) С: 27.9
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 65.8 | 42.8 | 45.4 | 226 | 232 | 233 | 408 | 405 | 403 | 20-15. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 74.8; I (A) В: 55.4; I (A) С: 37.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12.9; I (A) В: 15.9; I (A) С: 22.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 28.6; I (A) В: 14.2; I (A) С: 25.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 182.1; I (A) В: 128.3; I (A) С: 131.8
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 35.3 | 21.7 | 24.3 | 227 | 231 | 230 | 401 | 400 | 402 | 19-06. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 9.3; I (A) В: 17.9; I (A) С: 6.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.4; I (A) В: 5.9; I (A) С: 16.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 60; I (A) В: 45.5; I (A) С: 47.2
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 33 | 18 | 24 | 220 | 221 | 223 | 380 | 384 | 381 | 20-03. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 24; I (A) В: 8; I (A) С: 19
|  |  |  | 3 | I (A) А: 31; I (A) В: 51; I (A) С: 21
|  |  |  | 4 | I (A) А: 11; I (A) В: 27; I (A) С: 15
|  |  |  | сумма | I (A) А: 99; I (A) В: 104; I (A) С: 79
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 23 | 16 | 33 | 227 | 230 | 227 | 396 | 394 | 395 | 20-35. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 49; I (A) В: 31; I (A) С: 8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12; I (A) В: 30; I (A) С: 25
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8; I (A) В: 14; I (A) С: 6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 92; I (A) В: 91; I (A) С: 72
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 10 | 16 | 20 | 229 | 227 | 228 | 393 | 390 | 391 | 16-21. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 47; I (A) В: 33; I (A) С: 68
|  |  |  | 3 | I (A) А: 9; I (A) В: 17; I (A) С: 29
|  |  |  | 4 | I (A) А: 22; I (A) В: 69; I (A) С: 40
|  |  |  | 5 | I (A) А: 46; I (A) В: 46; I (A) С: 42
|  |  |  | сумма | I (A) А: 134; I (A) В: 181; I (A) С: 199
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 13 | 14 | 22 | 236 | 234 | 227 | 401 | 401 | 403 | 16-39. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 9; I (A) В: 54; I (A) С: 14
|  |  |  | 4 | I (A) А: 28; I (A) В: 31; I (A) С: 55
|  |  |  | 5 | I (A) А: 41; I (A) В: 42; I (A) С: 49
|  |  |  | 6 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 7 | I (A) А: 20; I (A) В: 25; I (A) С: 36
|  |  |  | сумма | I (A) А: 111.2; I (A) В: 166.2; I (A) С: 176.3
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 14 | 12 | 4 | 231 | 230 | 231 | 405 | 402 | 403 | 18-20. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10; I (A) В: 37; I (A) С: 14
|  |  |  | 3 | I (A) А: 9; I (A) В: 22; I (A) С: 9
|  |  |  | сумма | I (A) А: 33; I (A) В: 71; I (A) С: 27
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 30 | 23 | 9 | 226 | 227 | 230 | 392 | 392 | 397 | 18-37. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 20; I (A) В: 50; I (A) С: 7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38; I (A) В: 39; I (A) С: 19
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 88; I (A) В: 112; I (A) С: 40
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 19 | 16 | 29 | 229 | 228 | 226 | 392 | 394 | 392 | 19-08. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 43; I (A) В: 46; I (A) С: 25
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12; I (A) В: 24; I (A) С: 34
|  |  |  | сумма | I (A) А: 74; I (A) В: 86; I (A) С: 88
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 1.6 | 5 | 1.1 | 234 | 236 | 233 | 405 | 403 | 406 | 14-36. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 1.2; I (A) В: 5; I (A) С: 3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.3; I (A) В: 4; I (A) С: 2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 8.1; I (A) В: 14; I (A) С: 6.1
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 42.5 | 18.9 | 23 | 230 | 232 | 230 | 400 | 402 | 402 | 20-35. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 43.3; I (A) В: 39.8; I (A) С: 24
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18.3; I (A) В: 23.6; I (A) С: 40
|  |  |  | 4 | I (A) А: 17.9; I (A) В: 11.5; I (A) С: 17.8
|  |  |  | 5 | I (A) А: 7.9; I (A) В: 7; I (A) С: 18
|  |  |  | сумма | I (A) А: 129.9; I (A) В: 100.8; I (A) С: 122.8
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 41 | 43 | 48 | 232 | 235 | 234 | 406 | 405 | 407 | 19-05. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 50; I (A) В: 36; I (A) С: 46
|  |  |  | 3 | I (A) А: 33; I (A) В: 54; I (A) С: 50
|  |  |  | Ул.осв. | I (A) А: 1.2; I (A) В: 2; I (A) С: 2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 125.2; I (A) В: 135; I (A) С: 146
34 | 2698 "население" н.п. Сальзегутово | 100 | 144 | 1 | 13 | 12 | 4 | 226 | 227 | 227 | 392 | 392 | 394 | 19-35. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 13; I (A) В: 12; I (A) С: 4
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 33.4 | 44.1 | 24.3 | 230 | 231 | 230 | 401 | 402 | 404 | 19-43. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 30.8; I (A) В: 43.4; I (A) С: 35.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 12; I (A) С: 7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 84.2; I (A) В: 99.5; I (A) С: 66.6
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 33.5 | 37.2 | 31.3 | 218 | 218 | 217 | 375 | 373 | 377 | 19-27. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 33; I (A) В: 15; I (A) С: 8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 10; I (A) В: 22; I (A) С: 5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 15; I (A) В: 24; I (A) С: 8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 91.5; I (A) В: 98.2; I (A) С: 52.3
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 36 | 33 | 73 | 221 | 221 | 223 | 382 | 380 | 384 | 20-45. | 19.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 26; I (A) В: 59; I (A) С: 44
|  |  |  | 3 | I (A) А: 16; I (A) В: 15; I (A) С: 22
|  |  |  | сумма | I (A) А: 78; I (A) В: 107; I (A) С: 139
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 25 | 27 | 31 | 223 | 246 | 221 | 392 | 392 | 402 | 19-54. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 11; I (A) В: 3; I (A) С: 9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 9; I (A) С: 4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 30; I (A) В: 21; I (A) С: 26
|  |  |  | сумма | I (A) А: 86; I (A) В: 60; I (A) С: 70
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 34 | 44.7 | 36.3 | 231 | 233 | 233 | 403 | 404 | 404 | 20-14. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 6; I (A) В: 3.6; I (A) С: 13.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.7; I (A) В: 3.1; I (A) С: 6.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 3.8; I (A) В: 5.3; I (A) С: 5.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 49.5; I (A) В: 56.7; I (A) С: 61.7
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 37 | 28.4 | 7.7 | 234 | 234 | 233 | 406 | 414 | 409 | 20-28. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.5; I (A) В: 9.7; I (A) С: 9.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 7.3; I (A) В: 14.6; I (A) С: 25.3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 26.8; I (A) В: 26.6; I (A) С: 8.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 85.6; I (A) В: 79.3; I (A) С: 51.3
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 33.9 | 61.4 | 21 | 237 | 234 | 232 | 412 | 409 | 405 | 20-39. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10.7; I (A) В: 15; I (A) С: 13.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 44.6; I (A) В: 76.4; I (A) С: 34.7
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 15 | 15 | 16 | 234 | 236 | 235 | 406 | 405 | 406 | 15-30. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 15; I (A) В: 15; I (A) С: 16
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 85 | 66 | 62 | 226 | 225 | 225 | 391 | 392 | 391 | 16-33. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 85; I (A) В: 66; I (A) С: 62
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 8 | 6 | 18 | 229 | 229 | 229 | 396 | 397 | 397 | 19-33. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 31; I (A) В: 31; I (A) С: 36
|  |  |  | 3 | I (A) А: 31; I (A) В: 11; I (A) С: 35
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 70; I (A) В: 48; I (A) С: 89
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 3 | 14 | 10 | 229 | 228 | 227 | 397 | 395 | 395 | 18-05. | 18.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 35; I (A) В: 22; I (A) С: 30
|  |  |  | сумма | I (A) А: 38; I (A) В: 36; I (A) С: 40
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 13 | 28 | 1 | 227 | 229 | 227 | 394 | 393 | 395 | 08-36. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 13; I (A) В: 28; I (A) С: 1
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 12 | 6 | 13 | 234 | 233 | 235 | 404 | 405 | 407
|  |  |  | сумма | I (A) А: 12; I (A) В: 6; I (A) С: 13
47 | 2731 "Лесная" н.п. Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 9 | 0.6 | 0.1 | 226 | 227 | 225 | 393 | 391 | 392 | 15-15. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 9; I (A) В: 0.6; I (A) С: 0.1
48 | 2734 "зерноток" н.п. Ключевой | 250 | 361 | 1 | 3 | 2 | 0 | 223 | 222 | 221 | 401 | 402 | 401 | 11-39. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 3; I (A) В: 2; I (A) С: 0
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 236 | 239 | 237 | 412 | 410 | 413 | 20-47. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 30.3; I (A) В: 35; I (A) С: 12.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 30.3; I (A) В: 35.3; I (A) С: 21.7
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 42.6 | 14 | 16 | 220 | 223 | 222 | 386 | 383 | 383 | 18-51. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 26; I (A) В: 25; I (A) С: 32
|  |  |  | 3 | I (A) А: 40; I (A) В: 39; I (A) С: 85
|  |  |  | сумма | I (A) А: 108.6; I (A) В: 78; I (A) С: 133
51 | 2737 "Дружбы" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 239 | 417 | 419 | 415 | 09-53. | 17.12.24.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
52 | 2738 "ЦРБ" Ф-18 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 0.8 | 5 | 7 | 236 | 236 | 237 | 410 | 409 | 410 | 08-53. | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12; I (A) В: 13; I (A) С: 10
|  |  |  | 3 | I (A) А: 3; I (A) В: 5; I (A) С: 4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 15; I (A) В: 11; I (A) С: 13
|  |  |  | 5 | I (A) А: 12; I (A) В: 10; I (A) С: 8
|  |  |  | 6 | I (A) А: 8; I (A) В: 9; I (A) С: 7
|  |  |  | 7 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.3; I (A) С: 1
|  |  |  | 8 | I (A) А: 10; I (A) В: 12; I (A) С: 11
|  |  |  | 9 | I (A) А: 14; I (A) В: 15; I (A) С: 18
|  |  |  | 10 | I (A) А: 16; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 91.3; I (A) В: 90.3; I (A) С: 90
| 2738 "ЦРБ" Ф-8 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 12 | 14 | 10 | 231 | 229 | 230 | 401 | 399 | 404 | 1953-08-01 | 17.12.24.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13; I (A) В: 8; I (A) С: 7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14; I (A) В: 6; I (A) С: 6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | 5 | I (A) А: 14; I (A) В: 15; I (A) С: 9
|  |  |  | 6 | I (A) А: 7; I (A) В: 6; I (A) С: 6
|  |  |  | 7 | I (A) А: 15; I (A) В: 10; I (A) С: 14
|  |  |  | 8 | I (A) А: 15; I (A) В: 10; I (A) С: 9.5
|  |  |  | 9 | I (A) А: 16; I (A) В: 11; I (A) С: 12
|  |  |  | 10 | I (A) А: 12; I (A) В: 14; I (A) С: 16
|  |  |  | сумма | I (A) А: 126; I (A) В: 104; I (A) С: 100.5
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Афлятунов И.Ф.
дата: 25.12.2024 г.