## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2024г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 7 | 2 | 4 | 233 | 232 | 231 | 403 | 401 | 404 | 2024-12-20 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 33; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 36; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.736
4622 | 250 | 361 | 1 | 45 | 27 | 40 | 230 | 229 | 233 | 401 | 399 | 400 | 2024-12-20 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 10; I(А) С: 14
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 24; I(А) В: 40; I(А) С: 27
|  |  | сумма | I(А) А: 97; I(А) В: 87; I(А) С: 93
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.8947
4623 | 160 | 231 | 1 | 12 | 18 | 14 | 227 | 225 | 227 | 395 | 394 | 396 | 2024-12-19 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 12; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 6
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 11; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 44; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.37
4624 | 160 | 231 | 1 | 33 | 16 | 17 | 225 | 226 | 225 | 399 | 392 | 392 | 2024-12-19 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 16; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 32; I(А) С: 31
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 78; I(А) В: 64; I(А) С: 68
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.32
4626 | 160 | 231 | 1 | 37 | 51 | 12 | 223 | 225 | 225 | 392 | 391 | 395 | 2024-12-19 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 3; I(А) С: 3
|  |  | 4 | I(А) А: 44; I(А) В: 11; I(А) С: 30
|  |  | сумма | I(А) А: 84; I(А) В: 65; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.5207
4626 | 160 | 231 | 3 | 20 | 50 | 30 | 224 | 226 | 227 | 391 | 391 | 389 | 2024-12-19 11:00
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 18; I(А) В: 35; I(А) С: 29
|  |  | 7 | I(А) А: 39; I(А) В: 25; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 110; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.0273
4628 | 250 | 361 | 1 | 62 | 86 | 108 | 229 | 224 | 225 | 394 | 391 | 393 | 2024-12-19 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 9; I(А) С: 12
|  |  | 4 | I(А) А: 13; I(А) В: 1; I(А) С: 5
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 96; I(А) С: 125
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 67.122
4631 | 250 | 361 | 1 | 46 | 40 | 44 | 224 | 222 | 223 | 390 | 388 | 391 | 2024-12-19 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 65; I(А) В: 14; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 75; I(А) В: 90; I(А) С: 92
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 186; I(А) В: 144; I(А) С: 152
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 107.486
4630 | 250 | 361 | 1 | 23 | 34 | 23 | 226 | 225 | 224 | 393 | 392 | 392 | 2024-12-19 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 36; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 44; I(А) В: 26; I(А) С: 32
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 99; I(А) В: 96; I(А) С: 69
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.4
4629 | 400 | 578 | 1 | 70 | 63 | 79 | 224 | 226 | 227 | 391 | 391 | 393 | 2024-12-19 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 9; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 11; I(А) С: 9
|  |  | 4 | I(А) А: 13; I(А) В: 17; I(А) С: 4
|  |  | 5 | I(А) А: 40; I(А) В: 54; I(А) С: 49
|  |  | сумма | I(А) А: 155; I(А) В: 154; I(А) С: 146
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 102.6783
4625 | 400 | 578 | 1 | 78 | 79 | 54 | 227 | 239 | 239 | 402 | 403 | 405 | 2024-12-19 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 39; I(А) С: 22
|  |  | 3 | I(А) А: 133; I(А) В: 140; I(А) С: 60
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 245; I(А) В: 258; I(А) С: 136
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 150.165
4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 241 | 235 | 240 | 412 | 416 | 416 | 2024-12-20 17:30
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 24; I(А) С: 28
3
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 24; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.7067
4671 | 100 | 144 | 1 | 22 | 50 | 23 | 225 | 223 | 242 | 404 | 402 | 385 | 2024-12-19 19:10
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 50; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.85
4612 | 250 | 361 | 1 | 47 | 25 | 26 | 210 | 232 | 234 | 399 | 391 | 391 | 2024-12-19 11:30
|  |  | 3 | I(А) А: 94; I(А) В: 113; I(А) С: 62
|  |  | сумма | I(А) А: 141; I(А) В: 138; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 82.6973
4613 | 315 | 455 | 1 | 51 | 26 | 31 | 240 | 243 | 243 | 422 | 425 | 418 | 2024-12-19 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 28; I(А) С: 47
|  |  | 3 | I(А) А: 51; I(А) В: 12; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 67; I(А) В: 42; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 186; I(А) В: 108; I(А) С: 92
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 93.412
4618 | 100 | 144 | 1 | 11 | 36 | 3 | 241 | 240 | 240 | 418 | 417 | 417 | 2024-12-20 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 10; I(А) С: 20
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 46; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.9477
4696 | 100 | 144 | 1 | 17 | 11 | 28 | 229 | 227 | 224 | 397 | 393 | 394 | 2024-12-19 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 5; I(А) С: 9
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 6; I(А) В: 6; I(А) С: 6
|  |  | 5 | I(А) А: 8; I(А) В: 4; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 26; I(А) С: 60
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.9733
4695 | 100 | 144 | 1 | 15 | 22 | 27 | 226 | 227 | 226 | 395 | 394 | 394 | 2024-12-19 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 37; I(А) В: 12; I(А) С: 15
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 34; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.9707
4689 | 160 | 231 | 1 | 33 | 16 | 19 | 234 | 235 | 235 | 407 | 408 | 407 | 2024-12-20 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 44; I(А) В: 36; I(А) С: 49
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 40; I(А) С: 40
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 94; I(А) В: 92; I(А) С: 108
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 68.992
4685 | 100 | 144 | 1 | 15 | 3 | 0 | 231 | 243 | 226 | 408 | 402 | 404 | 2024-12-20 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 9; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 9; I(А) С: 20
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 21; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.0667
4675 | 100 | 144 | 1 | 5 | 8 | 4 | 234 | 235 | 233 | 407 | 408 | 405 | 2024-12-20 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 20; I(А) С: 53
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 18; I(А) С: 14
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 46; I(А) С: 71
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.696
4678 | 250 | 361 | 1 | 95 | 112 | 90 | 227 | 226 | 227 | 395 | 396 | 395 | 2024-12-19 09:20
|  |  | 3 | I(А) А: 75; I(А) В: 60; I(А) С: 40
|  |  | сумма | I(А) А: 170; I(А) В: 172; I(А) С: 130
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 106.9867
4619 | 100 | 144 | 1 | 18 | 18 | 26 | 238 | 224 | 240 | 406 | 406 | 406 | 2024-12-20 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 16; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 27; I(А) В: 9; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 43; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.888
4701 | 100 | 144 | 1 | 11 | 15 | 4 | 232 | 233 | 233 | 403 | 404 | 403 | 2024-12-20 18:00
2
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 15; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.98
4702 | 160 | 231 | 1 | 12 | 4 | 5 | 231 | 233 | 233 | 403 | 403 | 406 | 2024-12-20 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 5; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 9; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.8693
4703 | 160 | 231 | 1 | 12 | 17 | 8 | 226 | 226 | 226 | 394 | 396 | 396 | 2024-12-19 17:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 0; I(А) С: 2
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 17; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.718
4704 | 250 | 361 | 1 | 54 | 27 | 18 | 226 | 224 | 224 | 392 | 395 | 393 | 2024-12-19 17:50
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 10; I(А) С: 21
|  |  | сумма | I(А) А: 62; I(А) В: 37; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.004
4656 | 250 | 361 | 1 | 42 | 90 | 42 | 234 | 228 | 236 | 403 | 412 | 404 | 2024-12-19 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 72; I(А) В: 54; I(А) С: 44
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 114; I(А) В: 144; I(А) С: 86
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 80.0373
4657 | 160 | 231 | 1 | 8 | 6 | 7 | 231 | 229 | 236 | 404 | 401 | 406 | 2024-12-19 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 30; I(А) С: 31
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 1
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 39; I(А) В: 36; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.448
4700 | 160 | 231 | 1 | 40 | 38 | 41 | 232 | 232 | 231 | 402 | 402 | 402 | 2024-12-19 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 11; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 34; I(А) В: 0; I(А) С: 16
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) В: 49; I(А) С: 76
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.7233
4653 | 160 | 231 | 1 | 58 | 54 | 31 | 233 | 236 | 233 | 412 | 407 | 405 | 2024-12-19 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 13; I(А) С: 36
|  |  | сумма | I(А) А: 92; I(А) В: 69; I(А) С: 67
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 53.352
4655 | 160 | 231 | 1 | 67 | 40 | 80 | 234 | 246 | 223 | 410 | 416 | 412 | 2024-12-19 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 53; I(А) В: 25; I(А) С: 34
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 120; I(А) В: 65; I(А) С: 114
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 70.0657
4654 | 250 | 361 | 1 | 37 | 14 | 20 | 231 | 234 | 233 | 406 | 407 | 405 | 2024-12-19 20:10
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 14; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.5193
4659 | 100 | 144 | 1 | 13 | 0 | 0 | 225 | 225 | 224 | 392 | 391 | 391 | 2024-12-19 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 36; I(А) В: 22; I(А) С: 31
|  |  | 3 | I(А) А: 37; I(А) В: 73; I(А) С: 48
|  |  | сумма | I(А) А: 86; I(А) В: 95; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.4133
4666 | 250 | 361 | 1 | 90 | 128 | 110 | 223 | 226 | 228 | 394 | 393 | 392 | 2024-12-19 11:20
|  |  | сумма | I(А) А: 90; I(А) В: 128; I(А) С: 110
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 74.0187
4651 | 100 | 144 | 1 | 13 | 32 | 3 | 253 | 228 | 224 | 406 | 404 | 408 | 2024-12-19 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 30; I(А) С: 39
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 69; I(А) С: 48
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 35.485
4601 | 160 | 231 | 1 | 27 | 15 | 14 | 241 | 239 | 241 | 417 | 419 | 415 | 2024-12-20 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 16; I(А) С: 14
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.699
4677 | 160 | 231 | 1 | 10 | 13 | 16 | 239 | 244 | 250 | 426 | 422 | 427 | 2024-11-20 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 47; I(А) В: 76; I(А) С: 40
|  |  | 3 | I(А) А: 19; I(А) В: 21; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 30; I(А) В: 30; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 106; I(А) В: 140; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 82.096
4643 | 100 | 144 | 1 | 20 | 30 | 29 | 239 | 241 | 235 | 415 | 416 | 413 | 2024-12-20 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 31; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.0667
4682 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 242 | 240 | 418 | 416 | 415 | 2024-12-20 09:30
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 10 | 1 | 2 | 223 | 232 | 224 | 396 | 397 | 392 | 2024-12-19 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 14; I(А) С: 25
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 15; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.938
4611 | 100 | 144 | 1 | 23 | 16 | 22 | 228 | 226 | 224 | 393 | 390 | 392 | 2024-12-19 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 15; I(А) С: 24
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 31; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.572
4609 | 100 | 144 | 1 | 8 | 9 | 20 | 225 | 230 | 223 | 391 | 394 | 397 | 2024-12-19 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 10
|  |  | 3ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 13; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.656
4604 | 160 | 231 | 1 | 19 | 30 | 34 | 227 | 250 | 240 | 417 | 414 | 412 | 2024-12-20 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 8; I(А) С: 50
|  |  | 3 | I(А) А: 49; I(А) В: 13; I(А) С: 14
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 7
5
|  |  | сумма | I(А) А: 97; I(А) В: 51; I(А) С: 105
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.467
4606 | 160 | 231 | 1 | 34 | 39 | 35 | 239 | 237 | 241 | 410 | 414 | 418 | 2024-12-20 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 37; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 44; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 120; I(А) С: 61
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.794
4600 | 100 | 144 | 1 | 44 | 26 | 42 | 244 | 241 | 241 | 420 | 420 | 424 | 2024-12-20 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 34; I(А) В: 32; I(А) С: 39
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 82; I(А) В: 62; I(А) С: 86
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 55.66
4688 | 250 | 361 | 1 | 55 | 40 | 54 | 237 | 238 | 239 | 412 | 414 | 414 | 2024-12-20 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 6; I(А) С: 30
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 8; I(А) С: 1
4
|  |  | сумма | I(А) А: 74; I(А) В: 54; I(А) С: 85
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 50.694
4705 | 250 | 361 | 1 | 42 | 25 | 51 | 238 | 240 | 240 | 415 | 419 | 415 | 2024-12-20 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 9; I(А) С: 13
4
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 34; I(А) С: 64
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.9853
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 3 | 1 | 245 | 245 | 246 | 409 | 411 | 410 | 2024-12-20 18:20
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.98133
4707 | 63 | 91 | 1 | 32 | 32 | 35 | 232 | 230 | 231 | 404 | 403 | 402 | 2024-12-20 09:00
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 32; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.869
4708 | 100 | 144 | 1 | 13 | 12 | 34 | 234 | 236 | 236 | 411 | 412 | 409 | 2024-12-19 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 13; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.12
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 4 | 1 | 228 | 226 | 226 | 396 | 394 | 395 | 2024-12-19 17:30
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.04
4710 | 100 | 144 | 1 | 15 | 4 | 3 | 232 | 233 | 229 | 404 | 403 | 403 | 2024-12-20 17:40
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 10; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 7; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 21; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.044
4711 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 2 | 239 | 241 | 241 | 416 | 415 | 419 | 2024-12-20 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 4; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.8067
4715 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 235 | 235 | 235 | 407 | 408 | 407 | 2024-12-20 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 47; I(А) С: 26
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 27; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 74; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 35.25
4716 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 233 | 234 | 235 | 405 | 408 | 406 | 2024-12-20 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 36; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 65; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 101; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.716
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 235 | 406 | 405 | 407 | 2024-12-20 17:50
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 23; I(А) С: 27
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 23; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.575
4717 | 400 | 578 | 1 | 49 | 49 | 50 | 233 | 232 | 234 | 405 | 407 | 406 | 2024-12-19 11:40
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 49; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.484
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 404 | 404 | 405
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4627 | 250 | 361 | 1 | 186 | 193 | 187 | 218 | 216 | 217 | 377 | 377 | 379 | 2024-12-19 10:40
|  |  | сумма | I(А) А: 186; I(А) В: 193; I(А) С: 187
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 122.822
4719 | 160 | 231 | 1 | 45 | 52 | 31 | 230 | 231 | 231 | 401 | 402 | 402 | 2024-12-19 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 17; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 64; I(А) В: 72; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.5973
4720 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 3 | 239 | 241 | 241 | 417 | 418 | 420 | 2024-12-20 09:40
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.96133
4721 | 100 | 144 | 1 | 29 | 19 | 24 | 237 | 239 | 239 | 413 | 412 | 412 | 2024-12-20 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 32; I(А) С: 49
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.5067
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.