## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки декабрь 2024 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:00
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 53 | 55 | 75 | 236 | 230 | 229 | 397 | 401 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 54; I(A) С: 27
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 16; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 25; I(A) В: 21; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 129; I(A) В: 147; I(A) С: 163
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:10
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 18 | 3 | 25 | 231 | 227 | 223 | 399 | 395 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 72; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 40; I(A) В: 58; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 59; I(A) В: 27; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 173; I(A) В: 160; I(A) С: 96
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:20
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 18 | 35 | 17 | 238 | 226 | 230 | 397 | 393 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 21; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 40; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 47
|  |  | 5 | I(A) А: 30; I(A) В: 30; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 141; I(A) С: 116
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:30
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 29 | 44 | 37 | 233 | 225 | 218 | 393 | 390 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 41; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 30; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 115; I(A) С: 112
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:00
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 35 | 31 | 35 | 228 | 223 | 230 | 391 | 388 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 51; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 31; I(A) С: 37
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 16; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 129; I(A) С: 112
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:10
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 4 | 9 | 10 | 229 | 228 | 229 | 398 | 394 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 36; I(A) С: 67
|  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 29; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 74; I(A) С: 95
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:20
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 40 | 54 | 45 | 226 | 229 | 228 | 392 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 49; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 16; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 90; I(A) В: 119; I(A) С: 110
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:30
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 16 | 34 | 9 | 227 | 227 | 231 | 390 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 37; I(A) С: 59
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 9; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 80; I(A) С: 87
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:40
ТП-472(Пищекомбинат) | 160 | 578 | 1 | 23 | 1 | 5 | 230 | 232 | 238 | 408 | 405 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 44; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 53; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 108; I(A) С: 42
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 09:30
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 70 | 53 | 53 | 226 | 221 | 220 | 380 | 380 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 29; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 137; I(A) В: 98; I(A) С: 67
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 27; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 275; I(A) В: 210; I(A) С: 184
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 09:40
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 90 | 51 | 38 | 217 | 222 | 227 | 386 | 379 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 73; I(A) В: 43; I(A) С: 59
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 40; I(A) С: 22
|  |  | 5 | I(A) А: 47; I(A) В: 22; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 230; I(A) В: 156; I(A) С: 140
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2024г. 20:30
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 33 | 46 | 22 | 235 | 217 | 224 | 385 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 63; I(A) В: 102; I(A) С: 82
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 20; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 98; I(A) В: 168; I(A) С: 108
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2024г. 20:15
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 16 | 0 | 8 | 229 | 234 | 231 | 400 | 404 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 46; I(A) С: 62
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 46; I(A) С: 70
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2024г. 20:00
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 76 | 47 | 50 | 231 | 233 | 229 | 398 | 403 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 64; I(A) В: 68; I(A) С: 106
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 140; I(A) В: 115; I(A) С: 156
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2024г. 19:30
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 73 | 75 | 85 | 226 | 223 | 229 | 388 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 51; I(A) В: 47; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 124; I(A) В: 122; I(A) С: 124
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2024г. 19:45
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 26 | 22 | 23 | 229 | 226 | 224 | 395 | 394 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 27; I(A) В: 27; I(A) С: 42
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 49; I(A) С: 65
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:10
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 8 | 36 | 14 | 224 | 221 | 230 | 389 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 37; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 73; I(A) С: 36
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 09:50
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 6 | 3 | 3 | 234 | 231 | 237 | 400 | 405 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 12; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 21; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 36; I(A) С: 14
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 20:15
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 5 | 1 | 2 | 231 | 229 | 232 | 396 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 18; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 30; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 49; I(A) С: 56
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 20:05
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 49 | 28 | 45 | 233 | 231 | 224 | 392 | 400 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 13; I(A) С: 60
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 91; I(A) В: 53; I(A) С: 114
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 19:45
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 29 | 22 | 9 | 224 | 235 | 230 | 401 | 400 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 16; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 45; I(A) С: 26
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 19:20
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 9 | 15 | 13 | 229 | 226 | 231 | 395 | 399 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 19; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 41; I(A) С: 38
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 19:35
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 19 | 16 | 21 | 224 | 234 | 235 | 394 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 24; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 14; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 54; I(A) С: 47
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 12.12.2024г. 20:25
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 28 | 27 | 48 | 231 | 244 | 227 | 407 | 409 | 411
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 27; I(A) С: 48
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 10:00
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 11 | 9 | 5 | 222 | 225 | 221 | 387 | 384 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 72; I(A) В: 100; I(A) С: 55
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 16; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 137; I(A) С: 98
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2024г. 19:50
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 4 | 21 | 16 | 229 | 233 | 227 | 400 | 398 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 42; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 50; I(A) В: 23; I(A) С: 44
|  |  | сумма | I(A) А: 116; I(A) В: 86; I(A) С: 92
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 10:20
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 39 | 20 | 22 | 229 | 234 | 230 | 398 | 398 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 62; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 13; I(A) С: 11
|  |  | 4 | I(A) А: 46; I(A) В: 33; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 141; I(A) В: 128; I(A) С: 122
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:40
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 36 | 75 | 72 | 237 | 235 | 232 | 407 | 408 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 28; I(A) С: 22
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 37; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 140; I(A) С: 116
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 20:00
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 48 | 34 | 32 | 225 | 227 | 237 | 395 | 399 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 91; I(A) В: 37; I(A) С: 42
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 09:30
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 6 | 2 | 2 | 212 | 216 | 212 | 372 | 373 | 367
|  |  | Т2 | 19 | 14 | 0 | 216 | 223 | 217 | 382 | 382 | 376
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 22; I(A) С: 27
|  |  | 5 | I(A) А: 13; I(A) В: 6; I(A) С: 18
|  |  | 6 | I(A) А: 30; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 57; I(A) С: 74
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 10:40
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 5 | 6 | 2 | 226 | 228 | 229 | 392 | 397 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 62; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 68; I(A) С: 32
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 11:00
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 82 | 94 | 55 | 216 | 231 | 235 | 383 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 3; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 83; I(A) С: 43
|  |  | 4 | I(A) А: 95; I(A) В: 78; I(A) С: 73
|  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 18; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 17; I(A) В: 31; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 245; I(A) В: 307; I(A) С: 191
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 11:30
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 106 | 113 | 115 | 223 | 223 | 222 | 384 | 387 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 12; I(A) С: 43
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 133; I(A) В: 128; I(A) С: 159
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 13:30
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 13 | 4 | 2 | 220 | 228 | 231 | 388 | 392 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 86; I(A) В: 77; I(A) С: 106
|  |  | 3 | I(A) А: 63; I(A) В: 60; I(A) С: 92
|  |  | 4 | I(A) А: 42; I(A) В: 26; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 204; I(A) В: 167; I(A) С: 231
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 14:00
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 28 | 22 | 45 | 228 | 220 | 225 | 390 | 384 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 55; I(A) В: 93; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 116; I(A) С: 121
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 14:30
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 35 | 29 | 28 | 221 | 222 | 224 | 382 | 388 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 5; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 43; I(A) В: 35; I(A) С: 35
|  |  | 4 | I(A) А: 71; I(A) В: 93; I(A) С: 94
|  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 14; I(A) С: 12
|  |  | 6 | I(A) А: 30; I(A) В: 46; I(A) С: 24
|  |  | 7 | I(A) А: 49; I(A) В: 39; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 256; I(A) В: 261; I(A) С: 269
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 15:00
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 14 | 16 | 28 | 220 | 223 | 222 | 382 | 384 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 26; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 42; I(A) С: 84
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 11:30
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222 | 382 | 381 | 377
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 17; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 18; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 13; I(A) В: 18; I(A) С: 15
|  |  | 6 | I(A) А: 10; I(A) В: 31; I(A) С: 12
|  |  | 7 | I(A) А: 16; I(A) В: 16; I(A) С: 23
|  |  | 8 | I(A) А: 1; I(A) В: 25; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 21; I(A) В: 10; I(A) С: 15
|  |  | 10 | I(A) А: 11; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | 11 | I(A) А: 7; I(A) В: 9; I(A) С: 3
|  |  | 12 | I(A) А: 5; I(A) В: 4; I(A) С: 6
|  |  | 13 | I(A) А: 34; I(A) В: 45; I(A) С: 42
|  |  | сумма | I(A) А: 159; I(A) В: 212; I(A) С: 169
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 16:00
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 14 | 0 | 1 | 223 | 225 | 222 | 390 | 388 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 13; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 13; I(A) С: 4
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2024г. 16:00
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 | 221 | 227 | 386 | 390 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 21; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 13; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 34; I(A) С: 26
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 10:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 69 | 59 | 57 | 224 | 221 | 224 | 386 | 385 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 37; I(A) С: 42
|  |  | сумма | I(A) А: 111; I(A) В: 96; I(A) С: 99
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-6562 | 400 | 578 | 1
2
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:10
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 27 | 6 | 28 | 235 | 234 | 231 | 405 | 404 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 94; I(A) С: 54
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 18; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 118; I(A) С: 93
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:00
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 21 | 29 | 17 | 234 | 235 | 231 | 404 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 2; I(A) С: 54
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 17; I(A) С: 29
|  |  | 5 | I(A) А: 49; I(A) В: 47; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 97; I(A) С: 135
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 10:30
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 223 | 393 | 389 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:40
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 30 | 28 | 26 | 239 | 240 | 238 | 412 | 410 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 37; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 4; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 69; I(A) С: 62
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:50
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 240 | 240 | 236 | 416 | 411 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 23; I(A) С: 43
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 38; I(A) С: 75
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 19:30
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 46 | 60 | 46 | 227 | 226 | 228 | 390 | 391 | 392
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 60; I(A) С: 46
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 20:20
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 13 | 10 | 17 | 228 | 227 | 226 | 391 | 389 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 29; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 39; I(A) С: 31
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 11:00
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 3 | 8 | 14 | 229 | 230 | 227 | 399 | 396 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 21; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 29; I(A) С: 20
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 11:30
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 0 | 3 | 2 | 223 | 222 | 226 | 385 | 391 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 8; I(A) С: 7
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 13:30
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2 | 5 | 227 | 227 | 229 | 392 | 397 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 4; I(A) С: 6
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 14:00
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 225 | 385 | 389 | 390
|  |  | УО | I(A) А: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:30
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 31 | 31 | 13 | 240 | 240 | 238 | 414 | 412 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 31; I(A) С: 48
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 7; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 91; I(A) В: 81; I(A) С: 97
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:00
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 10 | 3 | 3 | 234 | 234 | 232 | 404 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 38; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 41; I(A) В: 8; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 52; I(A) С: 66
|  |  | сумма | I(A) А: 172; I(A) В: 104; I(A) С: 132
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:20
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 1 | 235 | 234 | 232 | 404 | 401 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 18; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 21; I(A) С: 23
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 14:30
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 | 223 | 225 | 388 | 387 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:45
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 222 | 387 | 384 | 384
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 14; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 15; I(A) С: 29
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2024г. 19:25
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 64 | 1 | 18 | 234 | 234 | 233 | 404 | 402 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 3; I(A) С: 18
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2024г. 20:25
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 29 | 30 | 15 | 227 | 225 | 228 | 389 | 390 | 392
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 30; I(A) С: 15
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 15:00
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228 | 224 | 230 | 391 | 396 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 64; I(A) В: 74; I(A) С: 61
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 75; I(A) С: 62
62
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 16:00
ТП-6571 | 100 | 144 | 1 | 12 | 34 | 37 | 228 | 228 | 225 | 395 | 391 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 8; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 42; I(A) С: 39
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-6572 | 250 | 361 | 1
2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2024г. 19:10
ТП-6178 | 250 | 361 | 1 | 16 | 5 | 25 | 232 | 233 | 230 | 403 | 400 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 21; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 26; I(A) С: 35