## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2024 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 76.9 | 38.7 | 49.2 | 230 | 233 | 235 | 404 | 402 | 404 | 25.12.2024 15.11
|  |  | 2 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 25.5; I (A) C: 32.9
|  |  | 3 | I (A) A: 29.3; I (A) B: 39.1; I (A) C: 50
|  |  | 4 | I (A) A: 27; I (A) B: 6.1; I (A) C: 5.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 142.5; I (A) B: 109.4; I (A) C: 137.9
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 5 | 27.8 | 51.3 | 238 | 243 | 237 | 416 | 414 | 414 | 25.12.2024 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 55.1; I (A) B: 45.1; I (A) C: 54.4
|  |  | 3 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 6.9; I (A) C: 7.4
|  |  | 4 | I (A) A: 24.4; I (A) B: 18.7; I (A) C: 22.3
|  |  | 5 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 2.2; I (A) C: 3.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 91.8; I (A) B: 100.7; I (A) C: 139.2
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 229 | 228 | 230 | 402 | 403 | 400 | 25.12.2024 15.30
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 24.8 | 6.2 | 7.4 | 242 | 240 | 237 | 417 | 416 | 415 | 25.12.2024 15.47
|  |  | 2 | I (A) A: 20.3; I (A) B: 16.5; I (A) C: 14.5
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 7.7; I (A) C: 52.9
|  |  | 4 | I (A) A: 32.1; I (A) B: 46.8; I (A) C: 57.7
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 89.5; I (A) B: 77.2; I (A) C: 132.5
ТП-4 | 400 | 578 | 1 | 76.3 | 82.6 | 135.8 | 230 | 235 | 224 | 398 | 396 | 400 | 25.12.2024 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 74.8; I (A) B: 78.5; I (A) C: 97.4
|  |  | 3 | I (A) A: 78.9; I (A) B: 127.8; I (A) C: 129.5
|  |  | 4 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 19.9; I (A) C: 6.3
|  |  | 5 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 7.6; I (A) C: 1.9
|  |  | 6 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 26.2; I (A) C: 15.2
7
|  |  | сумма | I (A) A: 258.5; I (A) B: 342.6; I (A) C: 386.1
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 63.8 | 40.5 | 20.1 | 228 | 241 | 230 | 371 | 411 | 412 | 18.12.2024 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 55.3; I (A) B: 70.1; I (A) C: 15.8
|  |  | 3 | I (A) A: 18.3; I (A) B: 21.3; I (A) C: 50.1
|  |  | 4 | I (A) A: 18.1
|  |  | сумма | I (A) A: 155.5; I (A) B: 131.9; I (A) C: 86
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 53.1 | 20.3 | 40.1 | 235 | 232 | 228 | 412 | 411 | 413 | 18.12.2024 20.05
|  |  | 2 | I (A) A: 30.8; I (A) B: 60; I (A) C: 45.3
|  |  | 3 | I (A) A: 7.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 91.4; I (A) B: 80.3; I (A) C: 85.4
ТП-7 | 400 | 578 | 1 | 52.1 | 55.8 | 70.2 | 231 | 230 | 229 | 392 | 410 | 403 | 18.12.2024 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 60.8; I (A) B: 50.2; I (A) C: 30.8
|  |  | 3 | I (A) A: 30.2; I (A) B: 58.2; I (A) C: 32.5
|  |  | 4 | I (A) A: 38.2; I (A) B: 20.3; I (A) C: 40.1
|  |  | 5 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 4.7
|  |  | сумма | I (A) A: 187.1; I (A) B: 189.2; I (A) C: 173.6
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 1 | 23 | 0.8 | 217 | 230 | 223 | 401 | 399 | 394 | 21.12.2024 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 3; I (A) B: 3.7; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 42.8; I (A) B: 18.5; I (A) C: 9.9
|  |  | 4 | I (A) A: 73; I (A) B: 23.4; I (A) C: 69
|  |  | 5 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 17; I (A) C: 24
|  |  | сумма | I (A) A: 129.9; I (A) B: 85.6; I (A) C: 130.7
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 14.6 | 65 | 27.2 | 245 | 228 | 221 | 407 | 395 | 412 | 21.12.2024 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 14.3; I (A) B: 23.9; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 61.5; I (A) B: 38; I (A) C: 64
|  |  | 4 | I (A) A: 33.2; I (A) B: 29.1; I (A) C: 19.7
|  |  | 5 | I (A) B: 12.8
|  |  | сумма | I (A) A: 123.6; I (A) B: 168.8; I (A) C: 118.9
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 229 | 224 | 224 | 396 | 393 | 395 | 21.12.2024 20.45
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 69.5 | 9.2 | 13.1 | 231 | 240 | 229 | 408 | 404 | 402 | 19.12.2024 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 37.2; I (A) C: 65.1
|  |  | 3 | I (A) A: 13.6; I (A) B: 41.8; I (A) C: 25.7
|  |  | 4 | I (A) A: 44.5; I (A) B: 27.2; I (A) C: 111.7
|  |  | 5 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 7; I (A) C: 40.5
|  |  | 6 | I (A) A: 29; I (A) B: 27.5; I (A) C: 14.2
|  |  | 7 | I (A) C: 48.5
|  |  | сумма | I (A) A: 196.2; I (A) B: 149.9; I (A) C: 318.8
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 3 | 0 | 0 | 231 | 233 | 233 | 412 | 410 | 410 | 26.12.2024 15.40
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 5.9 | 2 | 2.3 | 214 | 218 | 222 | 382 | 383 | 384 | 19.12.2024 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 50; I (A) B: 41.3; I (A) C: 44
|  |  | 3 | I (A) A: 7; I (A) B: 3.2; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 21; I (A) C: 5.7
|  |  | 5 | I (A) A: 108.4; I (A) B: 73.4; I (A) C: 47.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 178.5; I (A) B: 140.9; I (A) C: 107.3
| 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 226 | 382 | 382 | 384 | 19.12.2024 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 0.7; I (A) C: 2.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 19.3; I (A) C: 2.6
|  |  | 7 | I (A) A: 18.4; I (A) B: 12.9; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 22.1; I (A) B: 32.9; I (A) C: 9.3
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 223 | 222 | 224 | 392 | 394 | 392 | 19.12.2024 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 62.5; I (A) B: 80; I (A) C: 68
|  |  | 4 | I (A) A: 71.5; I (A) B: 91.4; I (A) C: 73
|  |  | 5 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 41; I (A) B: 23; I (A) C: 49.9
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 178.2; I (A) B: 197.2; I (A) C: 194.5
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 212 | 212 | 215 | 377 | 376 | 379 | 19.12.2024 13.00
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 79.1 | 24.1 | 29.2 | 237 | 227 | 228 | 402 | 401 | 403 | 18.12.2024 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 64.2; I (A) B: 61.7; I (A) C: 60
|  |  | 3 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 15.6; I (A) C: 7.1
|  |  | 4 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 51.8; I (A) C: 24.2
|  |  | сумма | I (A) A: 172.9; I (A) B: 153.2; I (A) C: 120.5
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 72.3 | 28.7 | 30.1 | 234 | 227 | 229 | 401 | 403 | 400 | 25.12.2024 22.05
|  |  | 2 | I (A) A: 60.2; I (A) B: 63.5; I (A) C: 58.8
|  |  | 3 | I (A) A: 25.2; I (A) B: 17.3; I (A) C: 10.2
|  |  | 4 | I (A) A: 15.3; I (A) B: 61.2; I (A) C: 30.7
|  |  | сумма | I (A) A: 173; I (A) B: 170.7; I (A) C: 129.8
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 28.2 | 65 | 4.2 | 229 | 237 | 236 | 402 | 405 | 403 | 21.12.2024 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 47; I (A) B: 17; I (A) C: 24
3
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 75.2; I (A) B: 82; I (A) C: 28.2
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 48 | 22 | 45 | 229 | 227 | 227 | 385 | 390 | 389 | 24.12.2024 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 40; I (A) B: 58; I (A) C: 52
|  |  | 3 | I (A) A: 40; I (A) B: 15; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 18; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 3.9; I (A) C: 0.3
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.7; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 157.8; I (A) B: 100.6; I (A) C: 111.5
| 250 | 361 | 1 | 1 | 20 | 9 | 215 | 216 | 216 | 379 | 385 | 375 | 24.12.2024 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 13; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 33; I (A) C: 39
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 0.9 | 19.9 | 15.5 | 232 | 234 | 233 | 406 | 406 | 405 | 26.12.2024 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 10.6; I (A) B: 24.4; I (A) C: 11.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 6.8; I (A) C: 27.3
|  |  | 4 | I (A) A: 13.5; I (A) B: 8.8; I (A) C: 18.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 31; I (A) B: 59.9; I (A) C: 72.4
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 21.4 | 20 | 24 | 217 | 224 | 219 | 384 | 386 | 384 | 19.12.2024 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 19.4; I (A) B: 8.3; I (A) C: 19.2
|  |  | 3 | I (A) A: 131; I (A) B: 130.9; I (A) C: 126.3
|  |  | 4 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 29; I (A) C: 20.4
|  |  | 5 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 0.7; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 175.5; I (A) B: 188.9; I (A) C: 202.9
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 222 | 231 | 229 | 399 | 401 | 405 | 25.12.2024 22.30
|  |  | 2 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 27.3; I (A) C: 27.5
|  |  | сумма | I (A) A: 27.3; I (A) B: 30.1; I (A) C: 31.3
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 41.2 | 20.8 | 61.2 | 227 | 228 | 230 | 404 | 407 | 405 | 25.12.2024 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23.7; I (A) B: 32.8; I (A) C: 25.5
|  |  | 3 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 38.5; I (A) C: 20.1
|  |  | 4 | I (A) A: 35.1; I (A) B: 38; I (A) C: 15.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 110.2; I (A) B: 130.1; I (A) C: 122
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 38.9 | 6.5 | 2.9 | 231 | 233 | 233 | 402 | 404 | 402 | 25.12.2024 15.57
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 10.3; I (A) C: 2.5
|  |  | сумма | I (A) A: 40.9; I (A) B: 16.8; I (A) C: 5.4
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 46.2 | 41.7 | 28.7 | 228 | 229 | 230 | 399 | 402 | 401 | 24.12.2024 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 30.9; I (A) B: 10.1; I (A) C: 3.1
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 14.1; I (A) C: 2.1
|  |  | сумма | I (A) A: 87.1; I (A) B: 65.9; I (A) C: 33.9
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 4.7 | 1.9 | 3 | 228 | 223 | 228 | 394 | 394 | 396 | 25.12.2024 16.10
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 10.4; I (A) C: 9.6
|  |  | 3 | I (A) A: 21; I (A) B: 35; I (A) C: 31.7
|  |  | 4 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 29.8; I (A) C: 28
5
|  |  | сумма | I (A) A: 54.6; I (A) B: 77.1; I (A) C: 72.3
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 210 | 211 | 370 | 372 | 373 | 19.12.2024 10.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 50.2; I (A) B: 47.6; I (A) C: 68.2
|  |  | 4 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 28; I (A) C: 20
|  |  | 5 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 22.2; I (A) C: 80
|  |  | 6 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 7.4; I (A) C: 12.3
|  |  | 7 | I (A) A: 35; I (A) B: 35.8; I (A) C: 30.2
|  |  | 8 | I (A) A: 31.3; I (A) B: 31.4; I (A) C: 34.8
|  |  | сумма | I (A) A: 148; I (A) B: 172.4; I (A) C: 245.5
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 254 | 255 | 251 | 217 | 213 | 216 | 381 | 382 | 380 | 19.12.2024 14.00
|  |  | сумма | I (A) A: 254; I (A) B: 255; I (A) C: 251
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 2.5 | 22 | 230 | 232 | 231 | 405 | 406 | 411 | 24.12.2024 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 18.5; I (A) C: 35
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 4; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 1; I (A) C: 1.5
|  |  | 5 | I (A) A: 12.9; I (A) B: 8; I (A) C: 6
|  |  | 6 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 10; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 36.7; I (A) B: 44; I (A) C: 76.5
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 6.4 | 17.7 | 20.1 | 233 | 224 | 239 | 402 | 403 | 401 | 25.12.2024 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 71.6; I (A) B: 71.6; I (A) C: 30.8
|  |  | 3 | I (A) A: 51.6; I (A) B: 21.3; I (A) C: 11.2
|  |  | 4 | I (A) A: 62.8; I (A) B: 43.7; I (A) C: 24.9
5
|  |  | сумма | I (A) A: 192.4; I (A) B: 154.3; I (A) C: 87
| 400 | 578 | 1 | 3.2 | 7.7 | 10 | 233 | 234 | 233 | 405 | 404 | 403 | 18.12.2024 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.2; I (A) B: 7.7; I (A) C: 10
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 29.9 | 84.2 | 39.1 | 222 | 233 | 240 | 400 | 400 | 400 | 25.12.2024 14.28
|  |  | 2 | I (A) A: 31.5; I (A) B: 29.9; I (A) C: 13.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0.8
|  |  | 4 | I (A) A: 53.2; I (A) B: 18.5; I (A) C: 11.1
|  |  | 5 | I (A) A: 46.4; I (A) B: 55.5; I (A) C: 29.2
|  |  | 6 | I (A) A: 14; I (A) B: 21.4; I (A) C: 31
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 179.4; I (A) B: 209.5; I (A) C: 125
| 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 232 | 401 | 403 | 402 | 25.12.2024 10.50
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-34 | 400(Ф-15) | 578 | 1 | 19 | 18.6 | 17.8 | 235 | 235 | 235 | 409 | 407 | 407 | 25.12.2024 10.50
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 19; I (A) B: 18.6; I (A) C: 17.8
| 400(Ф-2) | 578 | 1 | 1.5 | 22.2 | 0.7 | 232 | 231 | 234 | 402 | 403 | 402 | 25.12.2024 10.50
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 30.5; I (A) C: 28.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 102; I (A) B: 82.4; I (A) C: 125.4
|  |  | 5 | I (A) A: 8.3; I (A) B: 8.5; I (A) C: 7.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 139.8; I (A) B: 143.6; I (A) C: 162.6
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 24.4 | 14.7 | 19.7 | 224 | 227 | 225 | 391 | 391 | 390 | 25.12.2024 14.24
|  |  | 2 | I (A) A: 12.1; I (A) B: 23.8; I (A) C: 11.9
|  |  | 3 | I (A) A: 67.2; I (A) B: 63.6; I (A) C: 46.1
|  |  | 4 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 2.9; I (A) C: 6.9
|  |  | 5 | I (A) A: 65.9; I (A) B: 78.7; I (A) C: 72.5
|  |  | 6 | I (A) A: 31.8; I (A) B: 18; I (A) C: 16.6
|  |  | сумма | I (A) A: 204.1; I (A) B: 201.7; I (A) C: 173.7
| 400 | 578 | 1 | 1.7 | 0.7 | 8.6 | 233 | 227 | 230 | 398 | 399 | 399 | 25.12.2024 14.24
|  |  | 2 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 12.8; I (A) C: 27.6
|  |  | 3 | I (A) A: 148.3; I (A) B: 108.4; I (A) C: 77.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 20.3; I (A) C: 16.7
6
|  |  | сумма | I (A) A: 170; I (A) B: 142.2; I (A) C: 130.4
ТП-36 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 226 | 220 | 405 | 408 | 413 | 25.12.2024 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 4.2; I (A) C: 24
|  |  | 3 | I (A) A: 51; I (A) B: 48; I (A) C: 72.4
|  |  | 4 | I (A) A: 12.8
|  |  | сумма | I (A) A: 74.8; I (A) B: 52.2; I (A) C: 96.4
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 30.3 | 15.8 | 25.9 | 224 | 238 | 230 | 400 | 405 | 404 | 21.12.2024 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 32.3; I (A) B: 15.2; I (A) C: 11.2
|  |  | сумма | I (A) A: 62.6; I (A) B: 31; I (A) C: 37.1
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 32.7 | 85.6 | 44.8 | 236 | 225 | 225 | 409 | 406 | 407 | 22.12.2024 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 39.2; I (A) C: 30.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 45.5; I (A) B: 124.8; I (A) C: 75.6
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 18.5 | 16.2 | 26.4 | 229 | 228 | 233 | 374 | 401 | 403 | 22.12.2024 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 8.7; I (A) C: 7.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 24; I (A) C: 9.1
|  |  | 4 | I (A) A: 56.6; I (A) B: 20.9; I (A) C: 14.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 88.9; I (A) B: 69.8; I (A) C: 56.9
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 234 | 229 | 228 | 398 | 401 | 400 | 25.12.2024 13.52
|  |  | 2 | I (A) A: 16.1; I (A) B: 12.5; I (A) C: 12.9
|  |  | 3 | I (A) A: 73.2; I (A) B: 115.7; I (A) C: 79.9
|  |  | 4 | I (A) A: 6.9; I (A) B: 11; I (A) C: 0.5
|  |  | 5 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 42.9; I (A) C: 47
|  |  | 6 | I (A) A: 23; I (A) B: 14.8; I (A) C: 14.5
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 155.4; I (A) B: 197.1; I (A) C: 155
| 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 232 | 402 | 402 | 403 | 25.12.2024 13.52
|  |  | 2 | I (A) A: 87.6; I (A) B: 87; I (A) C: 82
|  |  | сумма | I (A) A: 87.6; I (A) B: 87; I (A) C: 82
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 38 | 36.1 | 22.7 | 223 | 227 | 232 | 399 | 394 | 397 | 19.12.2024 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 47.2; I (A) B: 54.1; I (A) C: 57
|  |  | 3 | I (A) A: 38.1; I (A) B: 44.9; I (A) C: 3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 123.3; I (A) B: 135.1; I (A) C: 82.7
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 2.7 | 10.1 | 3.8 | 233 | 225 | 229 | 401 | 397 | 400 | 19.12.2024 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 31.7; I (A) C: 32
|  |  | 3 | I (A) A: 100; I (A) B: 68.1; I (A) C: 81.2
|  |  | 4 | I (A) A: 40.1; I (A) B: 55; I (A) C: 42.7
|  |  | 5 | I (A) B: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 146.9; I (A) B: 184.9; I (A) C: 159.7
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 34.5 | 33.6 | 17 | 226 | 226 | 227 | 400 | 399 | 396 | 20.12.2024 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 31; I (A) B: 16.5; I (A) C: 20.1
|  |  | сумма | I (A) A: 65.5; I (A) B: 50.1; I (A) C: 37.1
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 17.1 | 18.2 | 36.3 | 218 | 238 | 215 | 395 | 395 | 395 | 26.12.2024 11.35
|  |  | сумма | I (A) A: 17.1; I (A) B: 18.2; I (A) C: 36.3
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 10.3 | 15.3 | 12.8 | 231 | 232 | 230 | 405 | 403 | 408 | 18.12.2024 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 12.8; I (A) C: 15.3
|  |  | 3 | I (A) A: 50.3; I (A) B: 30.8; I (A) C: 40.2
|  |  | 4 | I (A) A: 44.8; I (A) B: 45.8; I (A) C: 31.7
|  |  | 5 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 32.1; I (A) C: 30.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 143.6; I (A) B: 136.8; I (A) C: 130.2
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 7.5 | 19.3 | 38.4 | 230 | 225 | 224 | 394 | 396 | 395 | 21.12.2024 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 7.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 21; I (A) B: 22.6; I (A) C: 34.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 12.3; I (A) C: 1.3
|  |  | 7 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 50.7; I (A) C: 4.1
|  |  | сумма | I (A) A: 48; I (A) B: 105.2; I (A) C: 85.8
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 218 | 223 | 229 | 391 | 395 | 391 | 21.12.2024 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 23.3; I (A) B: 16.9; I (A) C: 48.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 21.9; I (A) C: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 32.3; I (A) B: 38.8; I (A) C: 50
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 6.1 | 61 | 44.1 | 224 | 224 | 226 | 397 | 398 | 395 | 19.12.2024 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 57; I (A) C: 14.8
|  |  | 3 | I (A) A: 41; I (A) B: 33; I (A) C: 34
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 8.1; I (A) C: 9.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 73.1; I (A) B: 159.1; I (A) C: 102.1
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 10.4 | 21.8 | 35.6 | 237 | 233 | 232 | 408 | 408 | 407 | 19.12.2024 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 41.4; I (A) B: 42; I (A) C: 51.6
|  |  | 3 | I (A) A: 81; I (A) B: 87; I (A) C: 62
|  |  | сумма | I (A) A: 132.8; I (A) B: 150.8; I (A) C: 149.2
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 19 | 10 | 31 | 230 | 231 | 229 | 404 | 402 | 403 | 20.12.2024 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 2; I (A) C: 63
|  |  | 3 | I (A) A: 22; I (A) B: 16; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 44; I (A) B: 91; I (A) C: 25
|  |  | 5 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 14; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 107.6; I (A) B: 133; I (A) C: 144
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 20.2 | 18.3 | 21.3 | 224 | 225 | 227 | 400 | 396 | 395 | 18.12.2024 21.25
|  |  | 2 | I (A) A: 55.2; I (A) B: 58.2; I (A) C: 43.2
|  |  | 3 | I (A) A: 48.2; I (A) B: 10.3; I (A) C: 32.8
|  |  | сумма | I (A) A: 123.6; I (A) B: 86.8; I (A) C: 97.3
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 45.8 | 40.1 | 60.2 | 230 | 228 | 224 | 400 | 401 | 399 | 25.12.2024 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 38.1; I (A) C: 40.5
|  |  | 3 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 8.7; I (A) C: 15.2
|  |  | сумма | I (A) A: 76.8; I (A) B: 86.9; I (A) C: 115.9
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 37 | 36 | 37 | 232 | 230 | 224 | 400 | 402 | 397 | 24.12.2024 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 0; I (A) C: 3.8
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 36; I (A) C: 40.8
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221 | 398 | 400 | 399 | 24.12.2024 19.34
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 42.3 | 32.3 | 15.2 | 224 | 225 | 223 | 393 | 391 | 392 | 18.12.2024 22.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 30.2; I (A) C: 13.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 5.2; I (A) C: 21.2
|  |  | 4 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 2.5; I (A) C: 3.8
|  |  | сумма | I (A) A: 64.8; I (A) B: 70.2; I (A) C: 53.3
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 229 | 397 | 393 | 398 | 24.12.2024 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 22; I (A) C: 32
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.3
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) B: 0.3
|  |  | 6 | I (A) A: 13.9; I (A) B: 9.8; I (A) C: 10.5
|  |  | 7 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.5; I (A) C: 16
|  |  | сумма | I (A) A: 50.1; I (A) B: 33.5; I (A) C: 58.8
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 3.7 | 3.1 | 6.5 | 223 | 229 | 229 | 392 | 394 | 395 | 24.12.2024 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 6.6; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 24.2; I (A) B: 15.9; I (A) C: 23.8
|  |  | 4 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 6.2; I (A) C: 7.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 59 | 2.8 | 0 | 235 | 220 | 219 | 400 | 400 | 399 | 24.12.2024 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 14; I (A) C: 16
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 2.5; I (A) C: 2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 75.5; I (A) B: 19.3; I (A) C: 18
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 18 | 6.7 | 24 | 227 | 228 | 230 | 402 | 401 | 398 | 19.12.2024 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 21.7; I (A) B: 24; I (A) C: 26
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 25.8; I (A) C: 8.2
|  |  | 4 | I (A) A: 13.6; I (A) B: 37; I (A) C: 19
|  |  | 5 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 10.5; I (A) C: 10.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 83.1; I (A) B: 104; I (A) C: 88
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 10.6 | 9.2 | 6.1 | 238 | 217 | 227 | 399 | 401 | 402 | 19.12.2024 20.30
|  |  | сумма | I (A) A: 10.6; I (A) B: 9.2; I (A) C: 6.1
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 28 | 27.2 | 35.6 | 235 | 234 | 233 | 409 | 409 | 406 | 19.12.2024 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 60.1; I (A) B: 42.7; I (A) C: 66
|  |  | 3 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 16.7; I (A) C: 13.1
|  |  | 4 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 19; I (A) C: 17.5
|  |  | 5 | I (A) A: 24.2; I (A) B: 45.7; I (A) C: 35.1
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 135.2; I (A) B: 151.3; I (A) C: 167.3
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 12.9 | 19.5 | 22 | 213 | 223 | 231 | 391 | 390 | 390 | 24.12.2024 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.5; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 5.9; I (A) B: 5; I (A) C: 21
|  |  | 4 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 2.5; I (A) C: 1
|  |  | 5 | I (A) A: 22; I (A) B: 20.5; I (A) C: 20.8
|  |  | сумма | I (A) A: 42.8; I (A) B: 48; I (A) C: 76.8
ТП-66 | 160 | 578 | 1 | 44.2 | 19 | 14.1 | 227 | 231 | 228 | 402 | 404 | 405 | 19.12.2024 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 17; I (A) C: 8.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 21.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 53.8; I (A) B: 36.8; I (A) C: 44
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 224 | 401 | 400 | 404 | 19.12.2024 19.30
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 6.5 | 16.3 | 15.1 | 232 | 227 | 221 | 400 | 407 | 397 | 20.12.2024 21.35
|  |  | 2 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 1.4; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 0.3; I (A) C: 2.8
|  |  | сумма | I (A) A: 15.8; I (A) B: 18; I (A) C: 19.1
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.5 | 4.1 | 227 | 230 | 228 | 398 | 400 | 396 | 21.12.2024 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 9.7; I (A) C: 13.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.3
|  |  | 4 | I (A) A: 167; I (A) B: 25; I (A) C: 2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 196; I (A) B: 36; I (A) C: 19.9
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 17 | 3.5 | 1.1 | 228 | 228 | 227 | 398 | 398 | 396 | 21.12.2024 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.5; I (A) C: 7.2
|  |  | 3 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 11.8; I (A) C: 25
|  |  | 4 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 4; I (A) C: 12
|  |  | 5 | I (A) A: 15; I (A) B: 20.1; I (A) C: 17
6
|  |  | сумма | I (A) A: 37.5; I (A) B: 39.9; I (A) C: 62.3
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 90.1 | 70.3 | 98.3 | 232 | 231 | 232 | 403 | 404 | 403 | 18.12.2024 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 72.1; I (A) B: 80.3; I (A) C: 72.8
|  |  | 3 | I (A) A: 80.1; I (A) B: 91.2; I (A) C: 89.2
|  |  | 4 | I (A) A: 60.2; I (A) B: 70.1; I (A) C: 53.1
|  |  | 5 | I (A) A: 10.2
|  |  | сумма | I (A) A: 312.7; I (A) B: 311.9; I (A) C: 313.4
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 226 | 393 | 394 | 394 | 20.12.2024 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 3.9; I (A) C: 43.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 9.3; I (A) C: 7.9
4
|  |  | сумма | I (A) A: 3.5; I (A) B: 13.2; I (A) C: 51.1
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225 | 393 | 393 | 394 | 20.12.2024 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 37.2; I (A) C: 32.1
|  |  | сумма | I (A) A: 16.3; I (A) B: 37.2; I (A) C: 32.1
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 6.8 | 2.5 | 8.2 | 235 | 234 | 236 | 408 | 407 | 409 | 19.12.2024 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 4.2; I (A) C: 7.1
3
|  |  | сумма | I (A) A: 9.9; I (A) B: 6.7; I (A) C: 15.3
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 2 | 28 | 18.5 | 231 | 230 | 229 | 400 | 398 | 400 | 24.12.2024 21.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 3; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2.7; I (A) B: 31; I (A) C: 20
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 0.6 | 1.6 | 8.2 | 228 | 228 | 227 | 399 | 395 | 392 | 20.12.2024 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 7.1; I (A) C: 7.4
|  |  | сумма | I (A) A: 9.6; I (A) B: 8.7; I (A) C: 15.6
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 7.3 | 27.6 | 36.3 | 230 | 229 | 215 | 391 | 392 | 390 | 20.12.2024 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 41; I (A) C: 59.8
|  |  | 3 | I (A) A: 74.5; I (A) B: 52.3; I (A) C: 64
4
|  |  | сумма | I (A) A: 113.8; I (A) B: 120.9; I (A) C: 160.1
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 98.2 | 70.1 | 85.2 | 231 | 232 | 230 | 404 | 403 | 405 | 18.12.2024 21.55
2
|  |  | сумма | I (A) A: 98.2; I (A) B: 70.1; I (A) C: 85.2
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 228 | 230 | 227 | 400 | 398 | 398 | 21.12.2024 21.35
|  |  | 2 | I (A) A: 41.5; I (A) B: 28; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 41.6; I (A) B: 28.2; I (A) C: 21.4
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 225 | 225 | 227 | 391 | 394 | 392 | 24.12.2024 21.55
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 28; I (A) C: 20.9
|  |  | 3 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 3.5; I (A) C: 0.2
сумма
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225 | 225 | 227 | 392 | 392 | 395 | 24.12.2024 22.30
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.8
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 12 | 23.4 | 13.5 | 230 | 228 | 227 | 397 | 400 | 397 | 21.12.2024 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 13.5; I (A) B: 23.6; I (A) C: 14.6
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 6.6 | 10.7 | 11.2 | 228 | 226 | 227 | 398 | 397 | 397 | 20.12.2024 21.05
|  |  | 2 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 0; I (A) C: 1.6
3
|  |  | сумма | I (A) A: 8.2; I (A) B: 10.7; I (A) C: 12.8
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 35.4 | 23.2 | 17.8 | 238 | 236 | 236 | 415 | 416 | 411 | 20.12.2024 21.20
|  |  | сумма | I (A) A: 35.4; I (A) B: 23.2; I (A) C: 17.8
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 10.2 | 13.9 | 15.1 | 223 | 227 | 225 | 380 | 391 | 392 | 18.12.2024 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 10.1; I (A) C: 18.2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 21.4; I (A) B: 24; I (A) C: 0
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 6.2 | 6.1 | 3.2 | 222 | 228 | 225 | 377 | 399 | 398 | 20.12.2024 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 31; I (A) B: 34.2; I (A) C: 27.2
|  |  | 3 | I (A) A: 18.4; I (A) B: 45.2; I (A) C: 5.8
|  |  | сумма | I (A) A: 55.6; I (A) B: 85.5; I (A) C: 36.2
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 3.2 | 33.8 | 9.1 | 223 | 220 | 224 | 384 | 386 | 390 | 21.12.2024 21.50
|  |  | 2 | I (A) A: 14.8; I (A) B: 14; I (A) C: 10.5
|  |  | сумма | I (A) A: 18; I (A) B: 47.8; I (A) C: 19.6
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 36.7 | 23.7 | 7.6 | 221 | 222 | 224 | 388 | 390 | 387 | 21.12.2024 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 8.5; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 49.9; I (A) B: 32.2; I (A) C: 11.9
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 226 | 225 | 225 | 391 | 392 | 391 | 21.12.2024 22.15
|  |  | 2 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 0.7; I (A) C: 1.7
|  |  | сумма | I (A) A: 9; I (A) B: 2.3; I (A) C: 5.1
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 12.5 | 12 | 4 | 227 | 225 | 224 | 395 | 396 | 398 | 24.12.2024 22.45
|  |  | 2 | I (A) A: 25.4; I (A) B: 38; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 37.9; I (A) B: 50; I (A) C: 29
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 226 | 227 | 226 | 394 | 397 | 398 | 26.12.2024 10.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.5
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
сумма
ТП-125 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
сумма
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 19.6 | 12.2 | 10.8 | 230 | 229 | 228 | 401 | 399 | 400 | 24.12.2024 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 11.8; I (A) C: 16.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 5.8; I (A) C: 10.8
|  |  | сумма | I (A) A: 34.1; I (A) B: 29.8; I (A) C: 37.8
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 230 | 397 | 402 | 400 | 25.12.2024 11.25
|  |  | 2 | I (A) A: 21; I (A) B: 21; I (A) C: 25
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 12; I (A) C: 1
|  |  | 4 | I (A) A: 11; I (A) B: 13; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 37; I (A) B: 46; I (A) C: 36
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 231 | 231 | 229 | 401 | 396 | 402 | 20.12.2024 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 26.1; I (A) B: 51; I (A) C: 37.2
|  |  | 3 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 3.1; I (A) C: 22.2
|  |  | сумма | I (A) A: 28.9; I (A) B: 54.1; I (A) C: 60.2
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 26.3 | 18.8 | 24.8 | 235 | 234 | 233 | 403 | 404 | 404 | 20.12.2024 21.05
|  |  | 2 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 34.6; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 19.8; I (A) C: 4.1
|  |  | сумма | I (A) A: 39.1; I (A) B: 73.2; I (A) C: 31.4
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 17.2 | 10.8 | 8.7 | 233 | 233 | 233 | 406 | 406 | 406 | 25.12.2024 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 15.2; I (A) C: 8.2
|  |  | 3 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 11.7
|  |  | сумма | I (A) A: 24.7; I (A) B: 30.5; I (A) C: 28.6
ТП-131 | 1000 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 219 | 401 | 390 | 395 | 26.12.2024 15.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.8; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 0 | 6.2 | 1.4 | 234 | 233 | 234 | 407 | 406 | 407 | 19.12.2024 14.10
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 6.2; I (A) C: 1.4
ТП-133 | 400 | 361 | 1 | 19 | 27 | 30 | 229 | 231 | 230 | 400 | 401 | 405 | 26.12.2024 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 30; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 42; I (A) B: 57; I (A) C: 61
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 43 | 55 | 56 | 226 | 225 | 226 | 392 | 394 | 395 | 24.12.2024 23.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 55; I (A) C: 56
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 13.5 | 18.7 | 11.2 | 223 | 224 | 222 | 392 | 389 | 390 | 18.12.2024 22.15
|  |  | 2 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 24.5; I (A) C: 18.3
|  |  | 3 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 18.3; I (A) C: 30.1
|  |  | сумма | I (A) A: 54.4; I (A) B: 61.5; I (A) C: 59.6
ТП-136 | 160 | 231 | 1 | 6 | 0.2 | 0 | 231 | 232 | 234 | 402 | 401 | 404 | 26.12.2024 11.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 230 | 227 | 398 | 397 | 396 | 26.12.2024 14.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 7.5; I (A) C: 10.7
|  |  | сумма | I (A) A: 8.2; I (A) B: 7.5; I (A) C: 10.7
ТП-138 | 160 (Ф-15) | 231 | 1 | 1.7 | 6.1 | 2.5 | 232 | 233 | 233 | 404 | 404 | 405 | 25.12.2024 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.7; I (A) B: 6.1; I (A) C: 2.5
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 3.5 | 5.3 | 2 | 233 | 233 | 233 | 404 | 405 | 405 | 25.12.2024 19.10
|  |  | сумма | I (A) A: 3.5; I (A) B: 5.3; I (A) C: 2
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 2.7 | 28 | 7.2 | 227 | 228 | 221 | 399 | 394 | 395 | 20.12.2024 13.00
|  |  | 2 | I (A) A: 24.3; I (A) B: 9.9; I (A) C: 16.4
|  |  | 3 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 11.2; I (A) C: 6.7
|  |  | 4 | I (A) A: 24; I (A) B: 18; I (A) C: 15.2
|  |  | 5 | I (A) A: 69.2; I (A) B: 39.8; I (A) C: 65.2
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 126; I (A) B: 108.2; I (A) C: 110.7
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 37.2 | 39.8 | 24.1 | 226 | 227 | 228 | 398 | 397 | 394 | 20.12.2024 13.15
|  |  | 2 | I (A) A: 24.2; I (A) B: 9.1; I (A) C: 10.6
|  |  | сумма | I (A) A: 61.4; I (A) B: 48.9; I (A) C: 34.7
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 52 | 13 | 62 | 222 | 227 | 226 | 399 | 393 | 389 | 20.12.2024 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 0.8; I (A) C: 2.9
|  |  | 3 | I (A) A: 24.1; I (A) B: 14.2; I (A) C: 8.7
|  |  | 4 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 5.4; I (A) C: 18.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 90.3; I (A) B: 33.4; I (A) C: 92.3
ТП-5105 | 250 | 578 | 1 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 227 | 228 | 227 | 398 | 397 | 394 | 20.12.2024 13.45
|  |  | 2 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 7.2; I (A) C: 5.1
|  |  | сумма | I (A) A: 8.2; I (A) B: 9.9; I (A) C: 6.9
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 2.7 | 0 | 5.8 | 233 | 231 | 232 | 410 | 408 | 406 | 20.12.2024 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 111; I (A) B: 116; I (A) C: 95.7
|  |  | сумма | I (A) A: 113.7; I (A) B: 116; I (A) C: 101.5
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 235 | 236 | 238 | 408 | 406 | 409 | 20.12.2024 14.30
|  |  | 2 | I (A) A: 37.2; I (A) B: 38.4; I (A) C: 39.5
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 39.1; I (A) C: 40.4
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. Мастер МЭУ ОП Давлетбаев А.Ф.