## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
декабрь 2024 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 231 | 230 | 398 | 399 | 401 | 23.12.2024 18-15
|  |  | 2 | I(A) А: 27.2; I(A) В: 35.4; I(A) С: 22
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 6; I(A) С: 17
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 41.3; I(A) В: 41.4; I(A) С: 39
1502 | 400 | 578 | 1 | 5.9 | 12.1 | 7 | 227 | 226 | 228 | 399 | 400 | 397 | 23.12.2024 18-25
|  |  | 2 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 9; I(A) С: 18.7
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 28.7; I(A) С: 39
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.4; I(A) В: 0; I(A) С: 2.1
|  |  | сумма | I(A) А: 49.5; I(A) В: 49.8; I(A) С: 66.8
1503 | 400 | 578 | 1 | 2 | 2.2 | 14.8 | 230 | 227 | 229 | 401 | 400 | 398 | 23.12.2024 18-37
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 25.3; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 21.3; I(A) С: 4.8
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17.3; I(A) В: 49.8; I(A) С: 26.6
53 | 630 | 910 | 1 | 29.2 | 23.6 | 22.9 | 229 | 230 | 230 | 400 | 400 | 399 | 20.12.24 17-43
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 32.2; I(A) В: 23.6; I(A) С: 22.9
5183 | 400 | 578 | 2 | 24.1 | 10 | 11.5 | 229 | 230 | 228 | 400 | 403 | 405 | 23.12.2024 17-11
|  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 14.1; I(A) С: 17.2
|  |  | 4 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 18.9; I(A) С: 12
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.7; I(A) В: 8; I(A) С: 43.9
|  |  | сумма | I(A) А: 72.3; I(A) В: 51; I(A) С: 84.6
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 232 | 230 | 402 | 403 | 402 | 20.12.24 18-03
|  |  | 2 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 5.1; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.3
|  |  | 4 | I(A) А: 22.6; I(A) В: 7.4; I(A) С: 4.4
|  |  | 5 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 5.7; I(A) С: 5.7
|  |  | 6 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 16; I(A) С: 15.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 5; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 11.7; I(A) С: 18.8
|  |  | сумма | I(A) А: 69.5; I(A) В: 53; I(A) С: 50.2
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 230 | 405 | 406 | 403 | 24.12.2024 17-11
|  |  | 2 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 7.7; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 22; I(A) С: 15.1
|  |  | 4 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 8.3; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 36; I(A) С: 15.2
|  |  | 6 | I(A) А: 19.5; I(A) В: 7; I(A) С: 13
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 5; I(A) В: 9; I(A) С: 11.4
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 2; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 57.7; I(A) В: 92.5; I(A) С: 62.7
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 226 | 397 | 391 | 396 | 20.12.24 18-21
|  |  | 2 | I(A) А: 35.3; I(A) В: 9.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 19.3; I(A) В: 18.5; I(A) С: 7.6
|  |  | 4 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 5.2; I(A) С: 5.1
|  |  | 5 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 12.3; I(A) С: 9.7
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3.4; I(A) В: 1.5; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 46.7; I(A) С: 24.4
1264 | 160 | 231 | 1 | 17.4 | 16.6 | 25.2 | 227 | 227 | 228 | 392 | 397 | 394 | 20.12.24 18-24
|  |  | 2 | I(A) А: 24.2; I(A) В: 11.9; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 8.7; I(A) В: 3.6; I(A) С: 4.9
|  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 11.1; I(A) С: 11.4
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 5.1
|  |  | сумма | I(A) А: 74.7; I(A) В: 43.3; I(A) С: 62.1
1265 | 160 | 231 | 1 | 25.7 | 10.4 | 9.8 | 227 | 227 | 229 | 394 | 396 | 397 | 20.12.24 18-36
|  |  | 2 | I(A) А: 24.7; I(A) В: 42; I(A) С: 16.2
|  |  | 3 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 2.7; I(A) С: 2.8
|  |  | ул. осв | I(A) А: 9; I(A) В: 6.5; I(A) С: 8.3
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 61.6; I(A) С: 37.1
1269 | 250 | 361 | 1 | 26.3 | 35.2 | 58.5 | 227 | 228 | 227 | 397 | 396 | 394 | 20.12.24 18-51
|  |  | 2 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 20.8; I(A) С: 33.6
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 56.4; I(A) С: 48.3
|  |  | 4 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 6.1; I(A) С: 21.4
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.6; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 98.7; I(A) В: 120.1; I(A) С: 163.2
1267 | 160 | 15.4 | 1 | 11.6 | 18.4 | 37.3 | 233 | 227 | 225 | 397 | 398 | 399 | 20.12.24 19-04
|  |  | 2 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 3.3; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.3
ул. осв
|  |  | сумма | I(A) А: 15.2; I(A) В: 21.9; I(A) С: 41.4
1081 | 250 | 361 | 1 | 4.6 | 20.4 | 36.14 | 242 | 236 | 239 | 402 | 397 | 400 | 24.12.2024 18-21
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.1; I(A) В: 20.4; I(A) С: 36.14
1388 | 250 | 361 | 1 | 13 | 11.2 | 8.9 | 238 | 238 | 237 | 418 | 413 | 416 | 19.12.24 18-15
|  |  | 2 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 4.8; I(A) С: 9.7
|  |  | 3 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 9.3; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 19.6; I(A) С: 16.8
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 15; I(A) В: 9.8; I(A) С: 12.1
|  |  | сумма | I(A) А: 60.5; I(A) В: 54.7; I(A) С: 52
1 | 180 |  | 1 быт | 58.3 | 61.2 | 73.3 | 243 | 249 | 240 | 422 | 421 | 423 | 22.12.24 20-05
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 32; I(A) В: 30.2; I(A) С: 40.4
|  |  | 3 школа | I(A) А: 3.7; I(A) В: 0.1; I(A) С: 2.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 котельн. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 91.5; I(A) С: 116.3
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 36.5 | 52.3 | 53.4 | 232 | 233 | 232 | 403 | 403 | 402 | 22.12.24 20-15
|  |  | 2 быт | I(A) А: 33.5; I(A) В: 25.8; I(A) С: 21.5
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 65; I(A) В: 43.7; I(A) С: 58.5
|  |  | сумма | I(A) А: 135; I(A) В: 121.8; I(A) С: 133.4
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 45.4 | 30.2 | 46.5 | 240 | 239 | 240 | 416 | 415 | 415 | 22.12.24 19-40
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 71; I(A) В: 68.8; I(A) С: 64.6
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 6; I(A) В: 3.3; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 7.9; I(A) В: 10.5; I(A) С: 7.7
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 53; I(A) В: 53; I(A) С: 52.4
|  |  | сумма | I(A) А: 183; I(A) В: 165.8; I(A) С: 171.3
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 77.3 | 98.2 | 72.3 | 230 | 233 | 240 | 405 | 405 | 406 | 22.12.24 19-55
|  |  | 2 быт | I(A) А: 6.7; I(A) В: 30.8; I(A) С: 15.4
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 37.3; I(A) В: 20.9; I(A) С: 23
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 26.5; I(A) В: 45.8; I(A) С: 51.7
|  |  | сумма | I(A) А: 148.3; I(A) В: 196.3; I(A) С: 162.4
5 | 400 | 578 | 1 | 10.8 | 0.8 | 0.2 | 236 | 239 | 238 | 423 | 417 | 405 | 22.12.24 19-30
|  |  | 2 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 23.5; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 3.6; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 47.3; I(A) В: 27.9; I(A) С: 12.9
5044П | 630 | 910 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 231 | 230 | 231 | 399 | 399 | 401 | 19.12.24 13-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 11.9; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 28.9; I(A) В: 32.4; I(A) С: 22.8
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 0.7; I(A) С: 7.2
|  |  | сумма | I(A) А: 45.9; I(A) В: 46; I(A) С: 30.3
1154 | 160 | 231 | 1 | 26.1 | 30.6 | 24.2 | 228 | 229 | 229 | 394 | 397 | 397 | 24.12.2024 19-15
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 7; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 6; I(A) С: 8.8
|  |  | сумма | I(A) А: 74.4; I(A) В: 43.6; I(A) С: 37.2
1504 | 100 | 144 | 1 | 51.3 | 22.6 | 49 | 229 | 230 | 229 | 401 | 401 | 400 | 23.12.24 17-16
|  |  | сумма | I(A) А: 51.3; I(A) В: 22.6; I(A) С: 49
1505 | 100 | 144 | 1 | 26.6 | 28 | 37 | 229 | 231 | 230 | 401 | 402 | 400 | 23.12.24 17-31
|  |  | 2 | I(A) А: 32.4; I(A) В: 35; I(A) С: 26.3
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 63; I(A) С: 63.3
5038 | 250 | 361 | 1 | 15 | 11 | 10 | 234 | 235 | 234 | 403 | 403 | 401 | 19.12.2024 16-17
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 19.2; I(A) В: 23; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 34.2; I(A) В: 34; I(A) С: 32
5107 | 250 | 361 | 1 | 4 | 17.5 | 3.8 | 236 | 236 | 236 | 387 | 385 | 387 | 24.12.2024 11-10
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 17.5; I(A) С: 3.8
5163П | 250 | 361 | 1 | 29.5 | 58.3 | 57.9 | 235 | 240 | 237 | 412 | 408 | 408 | 20.12.24 10-18
|  |  | 2 | I(A) А: 64.3; I(A) В: 18.5; I(A) С: 45.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5.1; I(A) В: 9.8; I(A) С: 16.8
|  |  | 4 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 6.6; I(A) С: 6.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 114.4; I(A) В: 93.2; I(A) С: 126.3
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 231 | 401 | 404 | 402 | 19.12.2024 16-28
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 4.8
|  |  | сумма | I(A) А: 0.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 4.8
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 222 | 228 | 399 | 397 | 398 | 25.12.2024 09-15
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 18; I(A) С: 1.2
|  |  | 4 | I(A) А: 13; I(A) В: 12.1; I(A) С: 13.1
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 6; I(A) С: 5.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.3
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 76.7; I(A) С: 56.6
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 50; I(A) В: 121; I(A) С: 85
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2
|  |  | 18 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 14.3; I(A) С: 26.3
|  |  | сумма | I(A) А: 128.1; I(A) В: 251.5; I(A) С: 190.7
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 234 | 396 | 398 | 397 | 24.12.2024 09-17
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 15.4; I(A) С: 17.3
|  |  | 4 | I(A) А: 43; I(A) В: 37.8; I(A) С: 66.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
сумма
1259 | 315 | 455 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 242 | 242 | 242 | 401 | 401 | 401 | 23.12.2024 09-15
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.17; I(A) С: 0
5171П | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 7.8 | 14.6 | 231 | 230 | 231 | 402 | 401 | 402 | 20.12.24 11-27
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 7.8; I(A) С: 14.6
5108 | 400 | 578 | 1 | 22.1 | 38.6 | 26.7 | 238 | 236 | 235 | 412 | 413 | 411 | 25.12.2024 09-37
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 2.1; I(A) С: 0.6
|  |  | 4 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 2; I(A) С: 10.8
|  |  | 5 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0.5
|  |  | 6 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 17.8; I(A) С: 16.1
|  |  | 7 | I(A) А: 5.9; I(A) В: 27; I(A) С: 33.9
|  |  | 8 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 29.7; I(A) В: 31.5; I(A) С: 62.6
|  |  | сумма | I(A) А: 100.7; I(A) В: 120.2; I(A) С: 151.26
5204 | 160 | 231 | 1 | 0.57 | 4.48 | 0.22 | 239 | 240 | 242 | 418 | 417 | 415 | 24.12.2024 13-18
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.57; I(A) В: 4.48; I(A) С: 0.22
5205 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 229 | 228 | 227 | 400 | 400 | 402 | 25.12.2024 10-02
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 6.8; I(A) В: 7.1; I(A) С: 8.3
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 234 | 403 | 404 | 400 | 19.12.24 10-37
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 98.3; I(A) В: 84.9; I(A) С: 106.3
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 98.3; I(A) В: 84.9; I(A) С: 106.3
5083 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 228 | 229 | 395 | 399 | 402 | 25.12.2024 10-35
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 50.4; I(A) В: 82.8; I(A) С: 88.4
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 2; I(A) С: 1.5
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 84.8; I(A) С: 89.9
1699 | 100 | 14.5 | 1 | 11.5 | 8.3 | 18.7 | 235 | 234 | 234 | 407 | 405 | 407 | 23.12.2024 10-05
|  |  | сумма | I(A) А: 11.5; I(A) В: 8.3; I(A) С: 18.7
1274 | 160 | 230.9 | 1 | 20.67 | 26.9 | 24.5 | 235 | 235 | 235 | 395 | 395 | 395 | 24.12.2024 14-36
|  |  | сумма | I(A) А: 20.67; I(A) В: 26.9; I(A) С: 24.5
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 15.1 | 15.8 | 16 | 235 | 234 | 237 | 410 | 412 | 410 | 24.12.2024 09-17
|  |  | сумма | I(A) А: 15.1; I(A) В: 15.8; I(A) С: 16
1723 | 100 | 144.5 | 1 | 11.2 | 11.7 | 14.3 | 224 | 227 | 225 | 395 | 394 | 391 | 23.12.2024 10-34
|  |  | сумма | I(A) А: 11.2; I(A) В: 11.7; I(A) С: 14.3
1722 | 100 |  | 1 | 9.8 | 8.6 | 0 | 225 | 223 | 223 | 391 | 387 | 389 | 23.12.2024 10-51
|  |  | 2 | I(A) А: 17.9; I(A) В: 17.3; I(A) С: 21.07
|  |  | сумма | I(A) А: 27.7; I(A) В: 25.9; I(A) С: 21.07
1301 | 100 | 144.5 | 1 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 221 | 212 | 214 | 376 | 378 | 382 | 19.12.2024 14-53
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 9.7; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 4.1; I(A) В: 13.8; I(A) С: 0.9
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 288.5
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 160 | I(A) А: 230.9
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев