## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2024г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
ТП 0833 | 630 | 910 | 1(160) | 111 | 113 | 88 | 243 | 243 | 243 | 424 | 427 | 426 | 21.12.2024 19ч.35м.
|  |  | 2(160) | 159 | 106 | 174
|  |  | 3(250) | 141 | 102 | 106
|  |  | 4(250) | 251 | 205 | 288
|  |  | 5(250) | 219 | 184 | 200
|  |  | 6(400) | 301 | 273 | 297
|  |  | сумма | 1182 | 983 | 1153
ТП 0834 | 250 | 361 | 1(320) | 87 | 122 | 113 | 244 | 247 | 242 | 428 | 428 | 431 | 21.12.2024 19ч.55м.
|  |  | 2(320) | 258 | 204 | 215
|  |  | сумма | 345 | 326 | 328
ТП 0648 | 630 | 910 | 1(315) | 140 | 192 | 162 | 243 | 244 | 244 | 428 | 430 | 427 | 21.12.2024 20ч.15м.
|  |  | 2(315) | 109 | 125 | 132
|  |  | 3(315) | 122 | 126 | 110
|  |  | 4(315) | 265 | 285 | 275
|  |  | 5(315) | 141 | 204 | 153
|  |  | 6(315) | 160 | 129 | 195
|  |  | 7(315) | 85 | 96 | 40
|  |  | сумма | 1022 | 1157 | 1067
ТП 0649 | 250 | 361 | 1(160) | 138.1 | 135.3 | 172.3 | 234 | 233 | 235 | 407 | 407 | 408 | 21.12.2024 18ч.55м.
|  |  | 2(125) | 114 | 110.8 | 117.9
|  |  | 3(160) | 112.4 | 130.3 | 108.9
|  |  | 4(100) | - | - | -
|  |  | 5(100) | 34.3 | 46.9 | 8.9
|  |  | сумма | 398.8 | 423.3 | 408
ТП 0662 | 250 | 361 | 1(160) | 25.6 | 26.3 | 34.3 | 246 | 246 | 244 | 428 | 430 | 421 | 21.12.2024 18ч.21м.
|  |  | 2(160) | 44 | 56.5 | 13.4
|  |  | 3(160) | 41.2 | 34.9 | 58.1
|  |  | 4(160) | 55.9 | 82 | 83.4
|  |  | сумма | 166.7 | 199.7 | 189.2
ТП 0992 | 160 | 231 | 1(250) | 94 | 126 | 56 | 243 | 242 | 254 | 430 | 434 | 435 | 21.12.2024 19ч.15м.
|  |  | сумма | 94 | 126 | 56
ТП 0650 | 250 | 361 | 1(125) | 63.7 | 85.8 | 75 | 234 | 233 | 235 | 407 | 407 | 408 | 21.12.2024 18ч.41м.
|  |  | 2(125) | 68 | 72.8 | 57
|  |  | 3(125) | 93.8 | 76.4 | 60.3
|  |  | 4(125) | 57.4 | 42.3 | 40.7
|  |  | 5(100) | 18.9 | 17.1 | 23.2
|  |  | сумма | 301.8 | 294.4 | 256.2
ТП 0503 | 400 | 578 | 1(160) | 48 | 60 | 74 | 240 | 235 | 241 | 410 | 405 | 417 | 21.12.2024 18ч.30м.
|  |  | 2(250) | 98 | 53 | 30
|  |  | 3(250) | 4 | 13 | 9
|  |  | 4(160) | 2 | 0 | 5
|  |  | сумма | 152 | 126 | 118
ТП 0504 | 250 | 361 | 1(250) | 100 | 121 | 94 | 237 | 231 | 234 | 409 | 406 | 409 | 21.12.2024 18ч.40м.
|  |  | 2(100) | 14 | 42 | 45
|  |  | 3(100) | 12 | 37 | 35
|  |  | сумма | 126 | 200 | 174
ТП 0505 | 400 | 578 | 1(250) | 132 | 111 | 130 | 230 | 221 | 233 | 394 | 398 | 397 | 21.12.2024 18ч.10м.
|  |  | 2(250) | 120 | 186 | 151
|  |  | 3(250) | 220 | 248 | 202
|  |  | 4(250) | 67 | 60 | 41
|  |  | сумма | 539 | 605 | 524
ТП 0506 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 237 | 410 | 412 | 410 | 21.12.2024 18ч.50м.
|  |  | 2(160) | 1 | 37 | 21
|  |  | 3(160) | 106 | 106 | 68
|  |  | сумма | 107 | 143 | 89
ТП 0644 | 160 | 231 | 1(400) | 65 | 90 | 54 | 235 | 228 | 243 | 410 | 408 | 412 | 21.12.2024 20ч.18м.
|  |  | 2(400) | 76 | 173 | 103
|  |  | сумма | 141 | 263 | 157
ТП 9602 | 160 | 231 | 1(250) | 1 | 11.3 | 14.4 | 221 | 220 | 227 | 390 | 392 | 388 | 21.12.2024 14ч.15м.
|  |  | 2(160) | 10.6 | 17.3 | 27.2
|  |  | сумма | 11.6 | 28.6 | 41.6
ТП 6324 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 403 | 403 | 403 | 21.12.2024 16ч.41м.
|  |  | 2(160) | 35 | 31.2 | 58.6
|  |  | 3(160) | 24.5 | 12.4 | 48.8
|  |  | 4(160) | 56.2 | 62 | 13.6
|  |  | сумма | 115.7 | 105.6 | 121
ТП 6784 | 400 | 578 | 1(100) | 56.6 | 68.6 | 56.4 | 228 | 228 | 229 | 399 | 398 | 399 | 21.12.2024 16ч.05м.
|  |  | 2(160) | 36.6 | 36.4 | 17.7
|  |  | 3(160) | 43.6 | 32.9 | 58.2
|  |  | 4(160) | 60.2 | 81.5 | 38.7
|  |  | сумма | 197 | 219.4 | 171
ТП 6783 | 250 | 361 | 1(100) | 37.3 | 46.6 | 35.3 | 229 | 229 | 228 | 401 | 398 | 399 | 21.12.2024 16ч.25м.
|  |  | 2(160) | 78.7 | 30.7 | 80.5
|  |  | 2(100) | 47.6 | 10.2 | 9.5
|  |  | 3(100) | 5.6 | 8.8 | 10
|  |  | сумма | 169.2 | 96.3 | 135.3
ТП 0528 | 250 | 361 | 1(160) | 86.4 | 64 | 27.7 | 221 | 231 | 233 | 399 | 398 | 402 | 23.12.2024 10ч.15м.
|  |  | 2(160) | 46.3 | 49.2 | 48.6
|  |  | сумма | 132.7 | 113.2 | 76.3
ТП 0943 | 250 | 361 | 1(100) | 26.1 | 22 | 1.6 | 210 | 210 | 223 | 373 | 375 | 373 | 23.12.2024 09ч.15м.
|  |  | 2(100) | 82.7 | 56 | 38.8
|  |  | 3(100) | 44.2 | 48.1 | 24.7
|  |  | сумма | 153 | 126.1 | 65.1
ТП 9801 | 250 | 361 | 1() | 94.4 | 124 | 99.6 | 230 | 226 | 227 | 396 | 393 | 393 | 24.12.2024 20ч.46м.
|  |  | 2() | 93 | 88.4 | 69.2
|  |  | сумма | 187.4 | 212.4 | 168.8
ТП 09064 | 250 | 361 | 1(160) | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 235 | 226 | 233 | 406 | 405 | 403 | 23.12.2024 11ч.15м.
|  |  | 2(250) | 174.3 | 210 | 215
|  |  | 3(200) | 80 | 83.9 | 1.86
|  |  | сумма | 255.1 | 295 | 219.66
ТП 0969 МТС | 25 | 36.1 | 1(40) | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 215 | 215 | 215 | 375 | 374 | 374 | 23.12.2024 11ч.35м.
|  |  | сумма | 1.7 | 3.1 | 1.5
ТП 0970 МТС | 25 | 36.1 | 1(25) | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 216 | 217 | 216 | 378 | 377 | 374 | 23.12.2024 10ч.35м.
|  |  | сумма | 1.4 | 1.2 | 2.1
ТП 0972П | 160 | 231 | 1(160) | 10.7 | 0 | 0 | 208 | 214 | 208 | 367 | 367 | 366 | 23.12.2024 09ч.55м.
|  |  | сумма | 10.7 | 0 | 0
ТП 0973 | 160 | 231 | 1(80) | 23.1 | 54.1 | 55.6 | 208 | 210 | 209 | 365 | 364 | 361 | 23.12.2024 09ч.35м.
|  |  | сумма | 23.1 | 54.1 | 55.6
ТП 0974 | 25 | 36.1 | 1(25) | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 210 | 210 | 210 | 366 | 363 | 364 | 23.12.2024 10ч.55м.
|  |  | сумма | 0.1 | 0.5 | 0.5