## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2024 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 8 | 16 | 5 | 235 | 234 | 228 | 403 | 405 | 402 | 18:15 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 0; I(A) C: 10
|  |  | сумма | I(A) A: 10; I(A) B: 16; I(A) C: 15
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 76 | 38 | 48 | 229 | 228 | 229 | 398 | 397 | 398 | 18:40 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 5; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 33; I(A) B: 26; I(A) C: 23
|  |  | 4 | I(A) A: 17; I(A) B: 19; I(A) C: 32
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 22; I(A) B: 9; I(A) C: 9
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 12; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 148; I(A) B: 109; I(A) C: 119
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 18 | 5 | 8 | 225 | 239 | 228 | 397 | 401 | 400 | 18:55 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 4; I(A) C: 6
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 14; I(A) C: 20
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 3.1; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 45; I(A) B: 26.1; I(A) C: 34
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 73 | 59 | 68 | 239 | 236 | 225 | 409 | 409 | 401 | 19:30 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 21; I(A) C: 17
3 База КЭС | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | 4 | I(A) A: 42; I(A) B: 28; I(A) C: 30
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 5
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 5; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 138; I(A) B: 113; I(A) C: 120
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 57 | 47 | 68 | 225 | 230 | 228 | 395 | 395 | 394 | 18:00 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 28; I(A) C: 10
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 41; I(A) B: 54; I(A) C: 40
|  |  | 4 | I(A) A: 33; I(A) B: 10; I(A) C: 40
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 3.4; I(A) B: 3.2; I(A) C: 3.7
|  |  | сумма | I(A) A: 162.4; I(A) B: 142.2; I(A) C: 161.7
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 (Адм-ия) | 28 | 35 | 23 | 231 | 230 | 232 | 402 | 402 | 399 | 18:20 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 14
|  |  | 3 | I(A) A: 41; I(A) B: 18; I(A) C: 18
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 2; I(A) B: 7; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 74; I(A) B: 63; I(A) C: 55
на вводе
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 24 | 38 | 26 | 231 | 224 | 229 | 398 | 399 | 395 | 18:30 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 14; I(A) C: 14
|  |  | сумма | I(A) A: 34; I(A) B: 52; I(A) C: 40
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 43 | 32 | 23 | 235 | 239 | 220 | 403 | 397 | 393 | 19:40 19.12.24г
|  |  | 2 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 4.6
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 2.5; I(A) B: 2.5; I(A) C: 1.5
|  |  | сумма | I(A) A: 45.5; I(A) B: 34.5; I(A) C: 29.1
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 84 | 84 | 92 | 221 | 228 | 222 | 388 | 389 | 385 | 18:04 24.12.24г
|  |  | 2 (насел.) | I(A) A: 0.6; I(A) B: 0; I(A) C: 0.3
|  |  | сумма | I(A) A: 84.6; I(A) B: 84; I(A) C: 92.3
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 21 | 21 | 45 | 229 | 235 | 231 | 403 | 407 | 399 | 19:05 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 29; I(A) B: 3; I(A) C: 15
|  |  | 3 | I(A) A: 22; I(A) B: 11; I(A) C: 0
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 9.7; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 72; I(A) B: 44.7; I(A) C: 60
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 117 | 116 | 71 | 228 | 230 | 231 | 397 | 401 | 398 | 19:20 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 6
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0.7; I(A) C: 0
|  |  | 6 (УДХ) | I(A) A: 3; I(A) B: 2.5; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 121; I(A) B: 122.2; I(A) C: 80
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 (ИКЦ) | 19 | 27 | 57 | 235 | 235 | 224 | 395 | 396 | 399 | 09:00 23.12.24г
|  |  | 2 (Райпо) | I(A) A: 102; I(A) B: 75; I(A) C: 80
|  |  | 3 (РУС) | I(A) A: 15; I(A) B: 21; I(A) C: 13
|  |  | 4 (РОО) | I(A) A: 8; I(A) B: 15; I(A) C: 18
|  |  | сумма | I(A) A: 144; I(A) B: 138; I(A) C: 168
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 5 | 0 | 3 | 222 | 225 | 223 | 386 | 390 | 387 | 19:10 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 4; I(A) C: 10
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 12; I(A) C: 20
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 4; I(A) C: 5
|  |  | 6 | I(A) A: 11; I(A) B: 11; I(A) C: 10
|  |  | 7 (очистн) | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 41; I(A) B: 31; I(A) C: 48
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224 | 384 | 392 | 386 | 19:16 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 3; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 2; I(A) B: 3; I(A) C: 2
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 0 | 12 | 0 | 232 | 229 | 225 | 402 | 395 | 394 | 18:09 24.12.24г
|  |  | 2( осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 4.2; I(A) C: 0
|  |  | 3 (осв.УДХ) | I(A) A: 9; I(A) B: 8.8; I(A) C: 9
|  |  | сумма | I(A) A: 9; I(A) B: 25; I(A) C: 9
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 14 | 6 | 18 | 233 | 232 | 229 | 403 | 403 | 400 | 18:30 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 8; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 19; I(A) C: 31
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 8; I(A) C: 5
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 4.2; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 46.2; I(A) B: 41; I(A) C: 56
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 6 | 6 | 18 | 226 | 238 | 228 | 401 | 398 | 400 | 18:00 19.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 21; I(A) B: 20; I(A) C: 43
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 1; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 15; I(A) C: 3
|  |  | 5 | I(A) A: 20; I(A) B: 6; I(A) C: 11
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 3; I(A) B: 1; I(A) C: 2
|  |  | сумма | I(A) A: 57; I(A) B: 49; I(A) C: 77
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227 | 392 | 400 | 393 | 18:19 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 7; I(A) C: 8
|  |  | 3 (насел.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 8; I(A) B: 7; I(A) C: 8
на вводе
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229 | 398 | 398 | 400 | 19:40 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 32; I(A) B: 21; I(A) C: 11
|  |  | 3 | I(A) A: 24; I(A) B: 14; I(A) C: 14
|  |  | сумма | I(A) A: 56; I(A) B: 35; I(A) C: 25
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 33 | 19 | 27 | 229 | 230 | 229 | 400 | 399 | 398 | 18:15 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 5; I(A) C: 10
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 6; I(A) C: 3
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 3
|  |  | 6 | I(A) A: 32; I(A) B: 33; I(A) C: 32
|  |  | 7 | I(A) A: 6; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 85; I(A) B: 65; I(A) C: 78
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 5 | 4 | 11 | 232 | 229 | 229 | 401 | 399 | 399 | 19:50 19.12.24г
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 28; I(A) B: 31; I(A) C: 46
|  |  | сумма | I(A) A: 33; I(A) B: 35; I(A) C: 57
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 90 | 74 | 87 | 227 | 229 | 235 | 400 | 397 | 401 | 18:10 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 46; I(A) B: 69; I(A) C: 54
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 138; I(A) B: 146; I(A) C: 141
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 25 | 66 | 35 | 228 | 230 | 228 | 400 | 399 | 396 | 18:20 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 92; I(A) B: 68; I(A) C: 57
|  |  | 3 | I(A) A: 28; I(A) B: 18; I(A) C: 11
|  |  | 4 | I(A) A: 41; I(A) B: 31; I(A) C: 7
|  |  | 5 | I(A) A: 38; I(A) B: 16; I(A) C: 15
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 2.2; I(A) B: 3.7; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 226.2; I(A) B: 202.7; I(A) C: 126
на вводе
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 50 | 28 | 30 | 226 | 226 | 235 | 399 | 397 | 397 | 19:00 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 44; I(A) C: 23
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 46; I(A) C: 40
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 13; I(A) C: 7
|  |  | 5 | I(A) A: 18; I(A) B: 7; I(A) C: 3
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 2; I(A) B: 2.4; I(A) C: 8.5
|  |  | сумма | I(A) A: 113; I(A) B: 140.4; I(A) C: 111.5
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 12 | 22 | 29 | 232 | 232 | 230 | 401 | 401 | 402 | 18:55 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 8; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 26; I(A) B: 49; I(A) C: 36
|  |  | 4 | I(A) A: 8; I(A) B: 6; I(A) C: 11
|  |  | 5 | I(A) A: 46; I(A) B: 70; I(A) C: 25
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 1.2; I(A) B: 2; I(A) C: 1.5
|  |  | сумма | I(A) A: 102.2; I(A) B: 157; I(A) C: 111.5
на вводе
ТП-4 "Школа-детсад" мкрн. Базал | 250 | 361 | 1 | 2.2 | 2 | 4 | 217 | 220 | 220 | 380 | 383 | 380 | 19:25 24.12.24г
|  |  | 2 котельн. | I(A) A: 11; I(A) B: 7.5; I(A) C: 8
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 17.2; I(A) B: 9.5; I(A) C: 12
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 22 | 36 | 79 | 242 | 233 | 212 | 397 | 400 | 394 | 19:35 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 0.4; I(A) C: 1.5
|  |  | 3 | I(A) A: 105; I(A) B: 58; I(A) C: 122
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 6.5; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 137; I(A) B: 100.9; I(A) C: 202.5
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 30 | 31 | 34 | 236 | 233 | 234 | 404 | 405 | 405 | 18:00 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 50; I(A) B: 7; I(A) C: 13
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 43; I(A) C: 45
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 3.6; I(A) B: 1.5; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 83.6; I(A) B: 82.5; I(A) C: 92
на вводе
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 18 | 24 | 10 | 230 | 233 | 230 | 404 | 404 | 399 | 18:50 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 14; I(A) C: 23
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 11; I(A) C: 10
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0.1; I(A) B: 1; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 57.1; I(A) B: 50; I(A) C: 44
на вводе
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 1 | 16 | 10 | 234 | 232 | 231 | 406 | 403 | 404 | 18:50 20.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 21; I(A) C: 10
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 20; I(A) C: 20
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0.5; I(A) B: 0.7; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 23.5; I(A) B: 57.7; I(A) C: 40
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 35 | 50 | 18 | 239 | 217 | 233 | 394 | 399 | 400 | 18:15 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 11; I(A) C: 1
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 46; I(A) B: 61; I(A) C: 19
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 30 | 26 | 10 | 224 | 227 | 229 | 392 | 393 | 394 | 18:20 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 17; I(A) B: 8; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 17; I(A) B: 16; I(A) C: 19
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0.2; I(A) B: 2; I(A) C: 0.2
|  |  | сумма | I(A) A: 64.2; I(A) B: 50.2; I(A) C: 34.2
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 16 | 30 | 20 | 228 | 230 | 231 | 396 | 399 | 397 | 18:45 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 47; I(A) B: 56; I(A) C: 58
|  |  | 3 | I(A) A: 42; I(A) B: 33; I(A) C: 23
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 6; I(A) C: 7
|  |  | 5 | I(A) A: 12; I(A) B: 8; I(A) C: 8
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (ул.осв.) | I(A) A: 0.2; I(A) B: 1; I(A) C: 2
|  |  | сумма | I(A) A: 121.2; I(A) B: 134; I(A) C: 118
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | C | АВ | ВС | АС
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 76 | 56 | 45 | 226 | 228 | 228 | 392 | 391 | 398 | 18:55 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 20; I(A) B: 11; I(A) C: 8
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 12; I(A) C: 11
|  |  | 4 | I(A) A: 16; I(A) B: 2; I(A) C: 5
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 126; I(A) B: 83; I(A) C: 70
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 20 | 26 | 17 | 230 | 231 | 228 | 401 | 402 | 399 | 19:37 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 2.6
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 26; I(A) C: 19.6
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 10 | 27 | 25 | 231 | 223 | 230 | 395 | 394 | 394 | 18:30 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 11; I(A) C: 17
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0.1; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 38.1; I(A) C: 42
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 10 | 4 | 5 | 228 | 230 | 229 | 398 | 399 | 395 | 19:53 23.12.24г
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 10; I(A) B: 14; I(A) C: 10
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 2.3; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 20.3; I(A) C: 15
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 43 | 33 | 49 | 230 | 227 | 228 | 395 | 392 | 395 | 19:40 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 6
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 33; I(A) C: 55
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 8 | 6 | 4 | 231 | 230 | 230 | 401 | 402 | 400 | 18:05 23.12.24г
|  |  | сумма | I(A) A: 8; I(A) B: 6; I(A) C: 4
ТП-45 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 227 | 228 | 229 | 392 | 398 | 395 | 19:03 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 0
на вводе
ТП - 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 8 | 229 | 230 | 232 | 397 | 400 | 401 | 18:44 24.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 8
ТП - 53 | 40 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230 | 398 | 396 | 395 | 19:35 23.12.24г
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0