## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2024г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 17.6 | 27.9 | 18.2 | 238 | 234 | 235 | 413 | 414 | 418 | 2024-12-20 10:00
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 0.4; С: 0.2
|  |  | 3 | А: 0; В: 6.2; С: 2.8
|  |  | сумма | А: 17.8; В: 34.5; С: 21.2
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 42.3 | 49.8 | 48 | 246 | 243 | 245 | 425 | 427 | 424 | 2024-12-23 19:00
|  |  | 2 | А: 62.8; В: 72.8; С: 49.3
|  |  | 3 | А: 9.5; В: 14.6; С: 4.2
|  |  | сумма | А: 114.6; В: 137.2; С: 101.5
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 29.5 | 67.5 | 29.9 | 230 | 222 | 227 | 391 | 398 | 402 | 2024-12-25 14:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 1.5; С: 4.6
|  |  | 3 | А: 1.4; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 8.5; В: 0; С: 0.1
|  |  | 5 | А: 23.6; В: 21.6; С: 22.6
|  |  | сумма | А: 63; В: 90.6; С: 57.2
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 33.3 | 39.1 | 11.4 | 232 | 235 | 237 | 411 | 412 | 416 | 2024-12-25 14:30
|  |  | 2 | А: 25.8; В: 32.5; С: 5.2
|  |  | сумма | А: 59.1; В: 71.6; С: 16.6
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | в резерве
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 1.8 | 7.5 | 1 | 237 | 229 | 232 | 407 | 410 | 414 | 2024-12-24 19:30
|  |  | 2 | А: 0.6; В: 4.3; С: 0.9
|  |  | сумма | А: 2.4; В: 11.8; С: 1.9
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 8 | 10.6 | 232 | 237 | 232 | 409 | 414 | 410 | 2024-12-19 14:00
|  |  | 2 | А: 17.5; В: 10.5; С: 3.8
|  |  | 3 | А: 3.2; В: 1.1; С: 18.1
|  |  | сумма | А: 31.9; В: 19.6; С: 32.5
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1 | 240 | 236 | 233 | 413 | 413 | 418 | 2024-12-24 20:00
|  |  | 2 | А: 15.4; В: 15.5; С: 49.3
|  |  | 3 | А: 24.2; В: 8.2; С: 32.9
|  |  | сумма | А: 41.2; В: 25.4; С: 83.2
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 47.4 | 60.2 | 44.8 | 238 | 234 | 231 | 407 | 412 | 415 | 2024-12-24 20:30
|  |  | 2 | А: 7.3; В: 19.5; С: 13.6
|  |  | 3 | А: 9.5; В: 0.9; С: 8.4
|  |  | 4 | А: 15.6; В: 24.4; С: 44.5
|  |  | сумма | А: 79.8; В: 105; С: 111.3
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 22.4 | 10.9 | 16.4 | 235 | 238 | 233 | 413 | 412 | 413 | 2024-12-23 20:30
|  |  | 2 | А: 7.6; В: 11.3; С: 18.1
|  |  | 3 | А: 30.6; В: 21.6; С: 36.8
|  |  | 4 | А: 19.8; В: 37.5; С: 24.3
|  |  | сумма | А: 80.4; В: 81.3; С: 95.6
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 24.8 | 12.9 | 8.9 | 231 | 234 | 235 | 404 | 408 | 404 | 2024-12-19 10:30
|  |  | 2 | А: 9.4; В: 17.3; С: 17.4
|  |  | 3 | А: 0; В: 10.1; С: 9.4
|  |  | 4 | А: 14; В: 14.5; С: 15.5
|  |  | сумма | А: 48.2; В: 54.8; С: 51.2
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 241 | 233 | 416 | 413 | 411 | 2024-12-20 11:00
|  |  | 2 | А: 36.8; В: 22.8; С: 59.4
|  |  | 3 | А: 0.5; В: 6.2; С: 4.2
|  |  | 4 | А: 6.5; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 43.8; В: 29; С: 63.6
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 237 | 235 | 235 | 410 | 411 | 410 | 2024-12-19 10:15
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1.1
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 27.6 | 13.9 | 26.4 | 233 | 234 | 233 | 413 | 410 | 409 | 2024-12-19 11:25
|  |  | 2 | А: 14.8; В: 13.9; С: 7.9
|  |  | 3 | А: 7.4; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 49.8; В: 27.8; С: 34.3
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 10.5 | 9 | 10.6 | 229 | 226 | 228 | 394 | 395 | 399 | 2024-12-19 14:46
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 4; С: 0
|  |  | сумма | А: 10.5; В: 13; С: 10.6
ТП-15/1 | 63 | 91.0405 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-15/2 | 63 | 91.0405 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 17.9 | 13.1 | 20.7 | 224 | 224 | 227 | 389 | 390 | 389 | 2024-12-19 15:15
|  |  | 2 | А: 1.1; В: 10.9; С: 0
|  |  | 3 | А: 8.1; В: 4.5; С: 8.3
|  |  | 4 | А: 9.4; В: 5.7; С: 3.4
|  |  | 5 | А: 0.8; В: 0.9; С: 1.4
|  |  | 6 | А: 25.4; В: 18.1; С: 21.5
|  |  | 7 | А: 38.7; В: 54.4; С: 45.8
|  |  | 8 | А: 3.2; В: 1.4; С: 3.4
|  |  | 9 | А: 0.9; В: 10.8; С: 1.2
|  |  | 10 | А: 74.3; В: 73.9; С: 74.7
|  |  | сумма | А: 179.8; В: 193.7; С: 180.4
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 15.8 | 25.5 | 36.4 | 236 | 235 | 223 | 409 | 405 | 407 | 2024-12-19 16:15
|  |  | 2 | А: 12.8; В: 33.7; С: 32.6
|  |  | 3 | А: 14.8; В: 21.4; С: 16.8
|  |  | сумма | А: 43.4; В: 80.6; С: 85.8
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 5.3 | 9 | 7.5 | 231 | 230 | 228 | 413 | 408 | 409 | 2024-12-19 16:45
|  |  | 2 | А: 9.3; В: 9.8; С: 9.2
|  |  | 3 | А: 3.6; В: 9.5; С: 9.6
|  |  | 4 | А: 40; В: 46; С: 40
|  |  | сумма | А: 58.2; В: 74.3; С: 66.3
ТП-19 | 400 | 578 | 1
2
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | Отключен
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 30 | 30 | 31 | 226 | 225 | 226 | 496 | 400 | 397 | 2024-12-20 09:20
|  |  | сумма | А: 30; В: 30; С: 31
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 35 | 35 | 36 | 227 | 227 | 227 | 400 | 399 | 403 | 20.12.204 10:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 35; В: 35; С: 36
ТП-22 | 250 | 231 | 1 | 14.6 | 23.4 | 10.1 | 232 | 232 | 233 | 409 | 407 | 408 | 2024-12-20 11:48
|  |  | 3 | А: 19.2; В: 7.9; С: 32.2
|  |  | 2 | А: 20.4; В: 16.8; С: 16.6
|  |  | 4 | А: 37; В: 54.8; С: 54.2
|  |  | сумма | А: 91.2; В: 102.9; С: 113.1
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 33.5 | 0.4 | 16.9 | 233 | 234 | 237 | 411 | 412 | 415 | 2024-12-20 14:25
|  |  | 2 | А: 1.8; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 35.3; В: 0.4; С: 16.9
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 41 | 42 | 10 | 240 | 225 | 236 | 404 | 406 | 400 | 2024-12-20 15:10
|  |  | 2 | А: 33.5; В: 45.8; С: 32.9
|  |  | 3 | А: 2.8; В: 17.4; С: 21.6
|  |  | 4 | А: 28.2; В: 44.2; С: 37.7
|  |  | 5 | А: 59.9; В: 61.3; С: 85
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 1.2
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 165.4; В: 210.7; С: 188.4
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 38.7 | 32.2 | 22.3 | 227 | 237 | 236 | 410 | 416 | 412 | 2024-12-20 15:50
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 38.7; В: 32.2; С: 22.3
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 408 | 409 | 408 | 2024-12-20 16:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2.2 | 7.3 | 226 | 226 | 227 | 400 | 403 | 405 | 2024-12-20 16:40
|  |  | 2 | А: 4.8; В: 4.6; С: 4.8
|  |  | сумма | А: 6.8; В: 6.8; С: 12.1
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 18.8 | 4.2 | 33.6 | 236 | 235 | 236 | 412 | 417 | 414 | 2024-12-20 17:10
|  |  | 2 | А: 10.7; В: 14.7; С: 8.8
|  |  | сумма | А: 29.5; В: 18.9; С: 42.4
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 230 | 400 | 407 | 402 | 2024-12-24 09:15
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 1.3; С: 0.7
|  |  | сумма | А: 0.1; В: 1.3; С: 0.7
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 29.2 | 31.8 | 33.9 | 234 | 234 | 235 | 412 | 411 | 415 | 2024-12-23 18:00
|  |  | сумма | А: 29.2; В: 31.8; С: 33.9
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 1.9 | 1.6 | 8.9 | 239 | 236 | 235 | 414 | 414 | 418 | 2024-12-23 19:20
|  |  | 2 | А: 25.3; В: 26.4; С: 41.5
|  |  | сумма | А: 27.2; В: 28; С: 50.4
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 10.6 | 3.3 | 9.2 | 229 | 231 | 234 | 408 | 408 | 413 | 2024-12-23 21:00
|  |  | 2 | А: 25; В: 19.5; С: 10
|  |  | 3 | А: 31.3; В: 43.7; С: 36.7
|  |  | сумма | А: 66.9; В: 66.5; С: 55.9
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 7.9 | 17.4 | 35.2 | 238 | 236 | 226 | 412 | 411 | 407 | 2024-12-23 21:30
|  |  | 2 | А: 5.8; В: 11; С: 10.1
|  |  | 3 | А: 2.1; В: 5.2; С: 4.7
|  |  | 4 | А: 6.5; В: 5.4; С: 25.3
|  |  | 5 | А: 12.3; В: 11.8; С: 10.2
|  |  | сумма | А: 34.6; В: 50.8; С: 85.5
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 28.8 | 15.9 | 12.4 | 237 | 227 | 240 | 412 | 412 | 415 | 2024-12-23 22:00
|  |  | 2 | А: 10.2; В: 17.6; С: 16.7
|  |  | сумма | А: 39; В: 33.5; С: 29.1
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 4.1 | 2.1 | 4.6 | 233 | 232 | 240 | 410 | 409 | 415 | 2024-12-23 22:20
|  |  | 2 | А: 10.3; В: 57.8; С: 36.9
|  |  | 3 | А: 32.2; В: 25.3; С: 33.8
|  |  | 4 | А: 22.9; В: 28.4; С: 27.1
|  |  | сумма | А: 69.5; В: 113.6; С: 102.4
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 21.8 | 24.7 | 26.9 | 234 | 233 | 229 | 406 | 410 | 404 | 2024-12-23 22:45
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 1.4
|  |  | сумма | А: 21.8; В: 24.7; С: 28.3
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1.2 | 12.1 | 15.1 | 236 | 241 | 232 | 416 | 413 | 415 | 2024-12-23 23:00
|  |  | 2 | А: 14.3; В: 9.4; С: 18.9
|  |  | 3 | А: 5.4; В: 8.4; С: 16.9
|  |  | сумма | А: 20.9; В: 29.9; С: 50.9
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 233 | 234 | 235 | 411 | 415 | 411 | 2024-12-24 10:00
|  |  | 2 | А: 2; В: 2.1; С: 2.4
|  |  | сумма | А: 2; В: 2.1; С: 3.2
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 235 | 410 | 408 | 409 | 2024-12-24 10:20
|  |  | 2 | А: 13.1; В: 11.6; С: 12.3
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 43.9; В: 48.9; С: 40.2
|  |  | сумма | А: 57; В: 60.5; С: 52.5
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 239 | 235 | 231 | 408 | 410 | 409 | 2024-12-24 12:00
|  |  | 2 | А: 16.6; В: 12.7; С: 17.1
|  |  | сумма | А: 16.8; В: 12.7; С: 17.1
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 27.6 | 19.2 | 26 | 236 | 236 | 238 | 409 | 413 | 412 | 2024-12-25 18:20
|  |  | 2 | А: 16.4; В: 1.5; С: 6.7
|  |  | 3 | А: 3.8; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 47.8; В: 21.7; С: 32.7
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 4.8 | 28.5 | 16.8 | 236 | 237 | 239 | 412 | 414 | 416 | 2024-12-25 18:45
|  |  | сумма | А: 4.8; В: 28.5; С: 16.8
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 241 | 241 | 421 | 421 | 420 | 2024-12-25 11:00
|  |  | 2 | А: 10; В: 10; С: 8
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 10; В: 10; С: 8
ТП-2856 | 630 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 232 | 410 | 401 | 404 | 2024-12-25 11:50
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 51.5; В: 47.5; С: 29.2
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 51.5; В: 47.5; С: 29.2
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 239 | 422 | 421 | 419 | 2024-12-25 14:50
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП -1824 | 160 | 231 | 1
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-2852п | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
3
4
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-2857п | 40 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 235 | 239 | 408 | 421 | 418 | 2024-12-25 12:30
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20