## Лист1
ТП-17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1откл | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 372 |  |  | АО | ВО | СО
р1 волгоградская 11/2 |  |  |  | 13ч30м | 8 | 14 | 9
р2 волгоградская 9/1 |  |  |  |  | 12 | 10 | 11
р3 волгоградская 11/2 | откл
р4 красная 123/4 |  |  |  |  | 33 | 17 | 10
р5 маг. Волгоградская |  |  |  |  | 30 | 23 | 17
р6 волгоградская 9 |  |  |  |  | 20 | 9 | 10
р7 волгоградская 7 | откл
р8 волгоградская 7/1 |  |  |  |  | 10 | 9 | 7
р9 резерв
р10 волгоградская 11 п 3 |  |  |  |  | 18 | 27 | 25
р11 резерв |  |  |  |  | 17 | 25 | 43
р12 красная 121
Ргл
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 228 | 231 | 235 | 235 | 30%
р13 резерв
р14 резерв
р15 резерв
р16 подземные гаражи |  |  |  |  | 0 | 7 | 0
р17 резерв
р18 волгоградская 9/1 | откл
р19 волгоградская 11 п 7 |  |  |  |  | 9 | 8 | 18
р20 волгоградская 11/2 откл. | откл
р21 красная 121 п 3 | откл
р22 резерв (нет привода)
р23 волгоградская 7 |  |  |  |  | 14 | 7 | 8
р24 волгоградская 11/1 |  |  |  |  | 13 | 8 | 8
Ргл |  |  |  |  | 184 | 164 | 166
ТП-17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1отк | 400 | 2 | 570 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 372 | 27% |  | АО | ВО | СО
р1 волгоградская 11/2 |  |  |  | 29ч35м | 25 | 10 | 18
р2 волгоградская 9/1 |  |  |  |  | 14 | 21 | 14
р3 волгоградская 11/2 | откл
р4 красная 123/4 |  |  |  |  | 19 | 42 | 23
р5 маг. Волгоградская |  |  |  |  | 12 | 16 | 13
р6 волгоградская 9 |  |  |  |  | 21 | 32 | 17
р7 волгоградская 7 | откл
р8 волгоградская 7/1 |  |  |  |  | 15 | 12 | 10
р9 резерв
р10 волгоградская 11 п 3 |  |  |  |  | 12 | 18 | 25
р11 резерв
р12 красная 121 |  |  |  |  | 21 | 18 | 29
Ргл |  |  |  |  | 139 | 169 | 149
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 233 | 232 | 228 | 235 | 9%
р13 резерв
р14 резерв
р15 резерв
р16 подземные гаражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 19
р17 резерв
р18 волгоградская 9/1 | откл
р19 волгоградская 11 п 7 |  |  |  |  | 12 | 12 | 30
р20 волгоградская 11/2 откл. | откл
р21 красная 121 п 3 | откл
р22 резерв (нет привода)
р23 волгоградская 7 |  |  |  |  | 19 | 16 | 22
р24 волгоградская 11/1 |  |  |  |  | 6 | 9 | 12
Ргл |  |  |  |  | 37 | 37 | 83