## Лист1
ТП-18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 гимназия ввод 1 |  |  |  | 10ч40м | 0 | 0 | 0 | 226 | 223 | 221 | 46 | 18%
Р10 интернат |  |  |  |  | 17 | 18 | 12
Р11 Морозова 2 п5 |  |  |  |  | 21 | 32 | 16
Р12 Морозова 6 |  |  |  |  | 16 | 23 | 41
Ргл |  |  |  |  | 54 | 73 | 69
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 220 | 223 | 225 | 147 | 18%
Р1 рез
Р2 осв.тп
Р3 Морозова 2 п2 |  |  |  |  | 12 | 15 | 14
Р4 рез
Р5 гимназия ввод2 |  |  |  |  | 14 | 37 | 35
Р6 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Морозова 4 |  |  |  |  | 18 | 28 | 24
Р8 Морозова 6 осн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р ГЛ |  |  |  |  | 44 | 80 | 73
ТП-18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 гимназия ввод 1 |  |  |  | 21ч20м |  |  |  | 225 | 224 | 222 | 46 | 18%
Р10 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р11 Морозова 2 п5 |  |  |  |  | 18 | 17 | 13
Р12 Морозова 6 |  |  |  |  | 19 | 18 | 13
Ргл |  |  |  |  | 15 | 20 | 42
[5 empty] | 55 | 71 | 68
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 221 | 223 | 2250 | 147 | 18%
Р1 рез
Р2 осв.тп
Р3 Морозова 2 п2 |  |  |  |  | 14 | 16 | 13
Р4 рез
Р5 гимназия ввод2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 34
Р6 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Морозова 4 |  |  |  |  | 19 | 27 | 25
Р8 Морозова 6 осн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 48 | 76 | 72