## Лист1
ТП-19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 362 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 136 п 3 |  |  |  | 21ч30м | 26 | 12 | 31 | 221 | 222 | 229 |  | 22%
р10 волгоградская 13 п 3 |  |  |  |  | 4 | 26 | 10
р11 ул.осв.+управление МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 тропа здоровья откл
р13 революционеров 30 п 8 |  |  |  |  | 13 | 12 | 9
р14 красная 136 п 5 |  |  |  |  | 47 | 41 | 24
р15 волгоградская 13/1 |  |  |  |  | 12 | 7 | 8
р16 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 8 | 16 | 12
А17 упр.мв
А18 Болелый Зоомагазин |  |  |  |  | 17 | 1 | 10
А19
А20 светофор+2павильона |  |  |  |  | 25 | 2 | 5
А21
А22
Ргл |  |  |  |  | 152 | 117 | 109
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 226 | 226 | 226 | 231 | 14%
р1 Власков |  |  |  |  | 2 | 7 | 5
р2 башкиргаз |  |  |  |  | 5 | 10 | 22
р3 волгоградская 15 п 4 |  |  |  |  | 12 | 23 | 21
р4 революционеров 30 п 3 |  |  |  |  | 14 | 17 | 23
р5 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 Монетка |  |  |  |  | 18 | 8 | 10
р7 упр.МВ | [6 empty] | 0
р8 волгоградская 15/1 п 3 |  |  |  |  | 10 | 14 | 10
Ргл |  |  |  |  | 61 | 79 | 91
ТП-19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 362 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 136 п 3 |  |  |  | 11ч00м | 23 | 7 | 13 | 228 | 226 | 226 |  | 24%
р10 волгоградская 13 п 3 |  |  |  |  | 7 | 27 | 32
р11 ул.осв.+управление МВ |  |  |  |  | 9 | 9 | 6
р12 тропа здоровья откл
р13 революционеров 30 п 8 |  |  |  |  | 14 | 20 | 19
р14 красная 136 п 5 |  |  |  |  | 27 | 34 | 31
р15 волгоградская 13/1 |  |  |  |  | 17 | 7 | 13
р16 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 7 | 23 | 23
А17 упр.мв
А18 Болелый Зоомагазин |  |  |  |  | 16 | 1 | 3
А19
А20 светофор+2павильона |  |  |  |  | 8 | 11 | 1
А21
А22
Ргл |  |  |  |  | 128 | 139 | 141
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 229 | 227 | 227 | 231 | 13%
р1 Власков |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 башкиргаз |  |  |  |  | 1 | 6 | 3
р3 волгоградская 15 п 4 |  |  |  |  | 14 | 18 | 29
р4 революционеров 30 п 3 |  |  |  |  | 14 | 17 | 18
р5 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 Монетка |  |  |  |  | 21 | 16 | 24
р7 упр.МВ
р8 волгоградская 15/1 п 3 |  |  |  |  | 16 | 15 | 6
Ргл |  |  |  |  | 67 | 72 | 80