## Лист1
ТП-22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 |  |  | АО | ВО | СО
А3 ТК Пятерочка |  |  |  | 14ч00мин | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 |  | 6.4%
А2 Волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а4 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 25 | 20 | 21
А5 Стройснаб |  |  |  |  | 18 | 7 | 8
а6 кнс резерв | откл
а7 резерв
а8 котельная резерв |  |  |  |  | 4 | 3 | 4
а9 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 47 | 30 | 33
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 226 | 223 | 220 | 198 | 29%
а12 резерв
а13 волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 10 | 12 | 14
а14 резерв
а15 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 59 | 88 | 75
А 16 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А17 ТК Пятерочка |  |  |  |  | 60 | 59 | 44
а18 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 24 | 24 | 26
а19 котельная | откл
Ргл |  |  |  |  | 153 | 183 | 159
ТП-22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 | 7% |  | АО | ВО | СО
А3 ТК Пятерочка |  |  |  | 20ч35м |  |  |  | 237 | 234 | 235
А2 Волгоградская 19 п 1-6
а4 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 23 | 19 | 27
А5 Стройснаб |  |  |  |  | 18 | 12 | 11
а6 кнс резерв | откл
а7 резерв
а8 котельная резерв |  |  |  |  | 4 | 3 | 4
а9 волгоградская 19 п 7-10
Ргл |  |  |  |  | 45 | 34 | 42
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 226 | 222 | 222 | 198 | 34%
а12 резерв
а13 волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 23 | 26 | 31
а14 резерв
а15 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 93 | 89 | 65
а16 кнс |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
А17 ТК Пятерочка |  |  |  |  | 40 | 54 | 47
а18 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 20 | 25 | 37
а19 котельная | откл
Ргл |  |  |  |  | 177 | 194 | 180