## Лист1
ТРП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 (5) | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 300 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 10ч10м |  |  |  | 230 | 224 | 236 |  | 39%
р2 волгоградская 16 |  |  |  |  | 11 | 7 | 16
р3 революционеров 26 п 2 |  |  |  |  | 13 | 8 | 7
р4 революционеров 24 п 2 |  |  |  |  | 5 | 13 | 5
р5 резерв
р6 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 50 | 41 | 22
р7 собств.нужды 1сш. |  |  |  |  | 0 | 11 | 0
р8 поликлиника |  |  |  |  | 69 | 68 | 59
р9 школа №17 |  |  |  |  | 51 | 66 | 68
р10 БМСТ |  |  |  |  | 26 | 23 | 45
р11 амирова 8 п 2 | откл
р12 БМСТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 225 | 237 | 222
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 229 | 235 | 230 |  | 12%
р1 школа №17 |  |  |  |  | 37 | 57 | 41
р2 обогрев рп | откл
р3 собств.нужды 2сш. |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
р4 поликлиника | откл
р5 резерв
р6 революционеров 24 п 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 24
р7 революционеров 26 п 5 |  |  |  |  | 15 | 7 | 4
р8 ул.осв.
р9 амирова 8 п 5 | откл
р10 осв. Рп
р11 резерв
р12 мастерские БМСТ | откл
Ргл
[5 empty] | 286 | 72 | 69
ТРП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 (5) | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 300 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 20ч20мин |  |  |  | 235 | 236 | 235 |  | 10%
р2 волгоградская 16 |  |  |  |  | 13 | 16 | 18
р3 революционеров 26 п 2 |  |  |  |  | 12 | 9 | 15
р4 революционеров 24 п 2 |  |  |  |  | 10 | 16 | 18
р5 резерв
р6 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 6 | 2 | 4
р7 собств.нужды 1сш. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 поликлиника |  |  |  |  | 8 | 9 | 8
р9 школа №17 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р10 БМСТ |  |  |  |  | 3 | 1 | 5
р11 амирова 8 п 2 | откл
р12 БМСТ
Ргл |  |  |  |  | 53 | 55 | 69
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 224 | 234 | 235 |  | 5%
р1 школа №17
р2 обогрев рп | откл
р3 собств.нужды 2сш. |  |  |  |  | 2
р4 поликлиника | откл
р5 резерв
р6 революционеров 24 п 5 |  |  |  |  | 9 | 9 | 7
р7 революционеров 26 п 5 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
р8 ул.осв. |  |  |  |  | 2 | 7 | 14
р9 амирова 8 п 5 | откл
р10 осв. Рп
р11 резерв
р12 мастерские БМСТ | откл
Ргл |  |  |  |  | 25 | 28 | 33