## Лист1
ТП-6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 196 |  |  | АО | ВО | СО
р9 резерв |  |  |  | 21ч15м |  |  |  | 231 | 232 | 233 |  | 29%
р10 д/сад Аленка |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
р11 амирова 8 п 2 |  |  |  |  | 15 | 9 | 16
р12 амирова 8/1 п 6 |  |  |  |  | 24 | 10 | 11
р13 революционеров 20 п 2 |  |  |  |  | 9 | 8 | 7
р14 амирова 10 п 2 |  |  |  |  | 8 | 18 | 29
р15 революционеров 22 п 3 |  |  |  |  | 20 | 21 | 23
р16 теплопункт |  |  |  |  | 25 | 26 | 23
Р гл |  |  |  |  | 102 | 95 | 111
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 225 | 232 | 231 | 201 | 17%
р1 революционеров 20 п5 |  |  |  |  | 24 | 9 | 17
р2 амирова 10 п 5 |  |  |  |  | 7 | 9 | 11
р3 резерв
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 аленушка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 амирова 8 п 5 |  |  |  |  | 8 | 10 | 21
р7 откл
р8 амирова 8/1 п3 |  |  |  |  | 22 | 29 | 21
Р гл |  |  |  |  | 61 | 57 | 70
ТП-6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 196 |  |  | АО | ВО | СО
р9 резерв |  |  |  | 10ч15м |  |  |  | 228 | 230 | 231 |  | 23%
р10 д/сад Аленка |  |  |  |  | 16 | 24 | 13
р11 амирова 8 п 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 6
р12 амирова 8/1 п 6 |  |  |  |  | 8 | 9 | 8
р13 революционеров 20 п 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 6
р14 амирова 10 п 2 |  |  |  |  | 8 | 6 | 6
р15 революционеров 22 п 3 |  |  |  |  | 16 | 17 | 13
р16 теплопункт |  |  |  |  | 19 | 22 | 19
Р гл |  |  |  |  | 85 | 96 | 71
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 222 | 224 | 226 | 201 | 14%
р1 революционеров 20 п5 |  |  |  |  | 6 | 9 | 11
р2 амирова 10 п 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 6
р3 резерв
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 аленушка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 амирова 8 п 5 |  |  |  |  | 8 | 10 | 21
р7 откл
р8 амирова 8/1 п3 |  |  |  |  | 22 | 29 | 21
Р гл |  |  |  |  | 42 | 55 | 59