## Лист1
ТП-7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 ф-р 46 | 100 | 1 | 145 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | водоканал |  |  | АО | ВО | СО
р9 скв.4 |  |  |  | 11ч30мин | 15 | 15 | 14 | 218 | 218 | 219 | 1 | 31%
р10 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 скв.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 скв.6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 11
р13 станция грундфус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 скв.7 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14
р15 скв.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 скв.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 гараж.общ.Лада |  |  |  |  | 2 | 5 | 7
Ргл |  |  |  |  | 43 | 46 | 46
Т1 ф-р 43 | 100 | 1 | 145 |  |  |  |  | 219 | 218 | 230 |  | 17%
р1 скв.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 скв.11 +ОСВ ТП:насосная(фаза А и В) |  |  |  |  | 17 | 0 | 0
р3 скв 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7
р4 скв.8 |  |  |  |  | 11 | 11 | 10
р5 осв тп
р6 станция грундфус |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р7 скв.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гараж.общ. Лада |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р гл |  |  |  |  | 37 | 21 | 18
ТП-7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 ф-р 46 | 100 | 1 | 145 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | водоканал |  |  | АО | ВО | СО
р9 скв.4 |  |  |  | 21ч20м | 13 | 14 | 15 | 219 | 218 | 219 | 1 | 31%
р10 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 скв.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 скв.6 |  |  |  |  | 12 | 11 | 11
р13 станция грундфус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 скв.7 |  |  |  |  | 13 | 13 | 14
р15 скв.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 скв.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 гараж.общ.Лада |  |  |  |  | 3 | 4 | 7
Ргл |  |  |  |  | 41 | 42 | 47
Т-1 ф-р 43 | 100 | 1 | 145 |  |  |  |  | 218 | 218 | 229 |  | 17%
р1 скв.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 скв.11 +ОСВ ТП:насосная(фаза А и В) |  |  |  |  | 16 | 0 | 0
р3 скв 1 |  |  |  |  | 9 | 7 | 8
р4 скв.8 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
р5 осв тп
р6 станция грундфус |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р7 скв.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гараж.общ. Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 36 | 18 | 19