## Лист1
КТП-222 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 4 | 360 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17.5% |  | АО | ВО | СО
Ф. низ комсомольская |  |  |  |  | 29 | 26 | 10 | 228 | 225 | 228
Ф кл. строителей |  |  |  | 10-20 | 11 | 9 | 5
Ф. лыжная база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф.верх комсомольская |  |  |  |  | 22 | 23 | 29
Ф.спортзал |  |  |  |  | 5 | 16 | 4
Ргл |  |  |  |  | 67 | 74 | 48
КТП-222 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 4 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.5% |  | АО | ВО | СО
Ф. низ комсомольская |  |  |  |  | 33 | 29 | 15 | 230 | 227 | 229
Ф кл. строителей |  |  |  | 20-30 | 12 | 3 | 7
Ф. лыжная база |  |  |  |  | 4 | 0 | 3
Ф.верх комсомольская |  |  |  |  | 21 | 18 | 27
Ф.спортзал |  |  |  |  | 5 | 17 | 6
УЛ.ОСВ | [5 empty] | 14 | 7
Ргл |  |  |  |  | 75 | 81 | 65