## Лист1
КТП-223 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 13.5% |  | АО | ВО | СО
р1 4квартал |  |  |  |  | 11 | 17 | 24 | 231 | 230 | 227
р2 гимназия 1 |  |  |  | 9-25 | 40 | 41 | 21
р3 гимназия доп. Корп |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ЭСКБ |  |  |  |  | 26 | 22 | 29
Ргл |  |  |  |  | 77 | 80 | 74
КТП-223 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 4.9% |  | АО | ВО | СО
р1 4квартал |  |  |  |  | 12 | 15 | 26 | 232 | 233 | 224
р2 гимназия 1 |  |  |  | 21-30 | 4 | 5 | 7
р3 гимназия доп. Корп |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ЭСКБ |  |  |  |  | 8 | 5 | 2
Ргл |  |  |  |  | 24 | 25 | 35