## Лист1
КТП-227 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.2% |  | АО | ВО | СО
р1 ул.сосновая |  |  |  |  | 11 | 11 | 13 | 225 | 226 | 225
р2 откл |  |  |  | 10-40
р3 буровик |  |  |  |  | 37 | 40 | 41
р4 откл
р5 откл
Ргл |  |  |  |  | 48 | 51 | 54
КТП-227 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.5% |  | АО | ВО | СО
р1 ул.сосновая |  |  |  |  | 12 | 14 | 13 | 227 | 228 | 229
р2 откл |  |  |  | 20-40
р3 буровик |  |  |  |  | 32 | 31 | 33
р4 откл
р5 откл
Ргл |  |  |  |  | 44 | 45 | 46