## Лист1
КТП-43/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 | 3 | 145 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 37.2% |  | АО | ВО | СО
р2 ул.загородная |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 229 | 231 | 231
р3 ул. Парковая |  |  |  | 10-50 | 21 | 27 | 22
мойка |  |  |  |  | 26 | 26 | 25
Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 50 | 56 | 56
КТП-43/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 | 3 | 145 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 46.2% |  | АО | ВО | СО
р2 ул.загородная |  |  |  |  | 7 | 6 | 13 | 230 | 233 | 233
р3 ул. Парковая |  |  |  | 21-00 | 26 | 30 | 27
мойка |  |  |  |  | 21 | 28 | 30
Ул.осв |  |  |  |  | 8 | 4 | 1
Ргл |  |  |  |  | 62 | 68 | 71