## Лист1
ТП-485 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.7% |  | АО | ВО | СО
р5 админ-я |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231
р6 откл |  |  |  | 10-35
р7 детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ШНС |  |  |  |  | 6 | 9 | 6
р10 гостиница |  |  |  |  | 27 | 22 | 17
р11 кафе друзья |  |  |  |  | 29 | 21 | 22
р12 магнит |  |  |  |  | 40 | 29 | 24
р9 ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 102 | 81 | 69
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 220 | 228 | 225 |  | 16.4%
р1 красная 120 |  |  |  |  | 30 | 33 | 18
р2 красная 122 124 |  |  |  |  | 36 | 34 | 38
р3 админ-я |  |  |  |  | 7 | 8 | 9
р4 детсад |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
Авт красная 112а |  |  |  |  | 20 | 19 | 24
Ргл |  |  |  |  | 95 | 96 | 89
ТП-485 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 16.8% |  | АО | ВО | СО
р5 админ-я |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 234
р6 откл |  |  |  | 21-10
р7 детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ШНС |  |  |  |  | 5 | 10 | 6
р10 гостиница |  |  |  |  | 65 | 24 | 15
р11 кафе друзья |  |  |  |  | 14 | 20 | 24
р12 магнит |  |  |  |  | 22 | 28 | 25
р9 ул.осв |  |  |  |  | 22 | 2 | 5
Ргл |  |  |  |  | 128 | 84 | 75
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 221 | 228 | 226 |  | 17.5%
р1 красная 120 |  |  |  |  | 48 | 34 | 15
р2 красная 122 124 |  |  |  |  | 35 | 37 | 37
р3 админ-я |  |  |  |  | 8 | 6 | 9
р4 детсад |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
Авт красная 112а |  |  |  |  | 25 | 20 | 21
Ргл |  |  |  |  | 118 | 99 | 82