## Лист1
КТП-510/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 47.6% |  | АО | ВО | СО
р2 дом пионеров Улыбка |  |  |  |  | 39 | 40 | 67 | 228 | 228 | 224
р3 4квартал кот. |  |  |  | 9-15 | 38 | 39 | 33
р4 6квартал |  |  |  |  | 22 | 19 | 20
р5 аптека Школа |  |  |  |  | 5 | 2 | 7
р6 рез.
ул. Осв.
Ргл |  |  |  |  | 104 | 100 | 127
КТП-510/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 42.1% |  | АО | ВО | СО
р2 дом пионеров Улыбка |  |  |  |  | 11 | 15 | 25 | 229 | 231 | 225
р3 4квартал кот. |  |  |  | 21-40 | 37 | 38 | 34
р4 6квартал |  |  |  |  | 20 | 22 | 21
р5 аптека Школа |  |  |  |  | 5 | 3 | 29
р6 рез.
ул. Осв. |  |  |  |  | 30 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 103 | 79 | 111