## Лист1
ТП-513/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.2% |  | АО | ВО | СО
р2 интерн-я 59 сберкасса |  |  |  |  | 20 | 17 | 18 | 222 | 226 | 224
р3 войкова 111 рез. Откл |  |  |  | 10-00
р4 войкова 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5м-н Апельсин |  |  |  |  | 72 | 66 | 7
р15 магазин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 тукаева71\1 71\2 71\3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
р18 интерн-я 59 |  |  |  |  | 14 | 14 | 16
Ргл |  |  |  |  | 108 | 99 | 44
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 222 | 230 | 227 |  | 19.8%
р7 войкова 109 п2 |  |  |  |  | 15 | 8 | 27
р8войкова 111 |  |  |  |  | 12 | 7 | 8
р9 войкова 107 |  |  |  |  | 18 | 10 | 29
р10 войкова 109 п7 |  |  |  |  | 27 | 8 | 9
р11 откл
р12 баня рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 Закиев |  |  |  |  | 10 | 6 | 20
Ргл |  |  |  |  | 82 | 39 | 93
ОБЩ
ТП-513/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.3% |  | АО | ВО | СО
р2 интерн-я п2 сберкасса |  |  |  |  | 22 | 18 | 30 | 220 | 224 | 222
р3 войкова 111 рез. Откл |  |  |  | 19-40
р4 войкова 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5м-н Апельсин |  |  |  |  | 70 | 64 | 3
р15 магазин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 тукаева71\1 71\2 71\3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
р18 интерн-я 59 |  |  |  |  | 17 | 12 | 19
Ргл |  |  |  |  | 111 | 97 | 55
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 224 | 236 | 229 |  | 22.4%
р7 войкова 109 п2 |  |  |  |  | 20 | 11 | 30
р8войкова 111 |  |  |  |  | 14 | 8 | 13
р9 войкова 107 |  |  |  |  | 26 | 19 | 36
р10 войкова 109 п7 |  |  |  |  | 30 | 11 | 14
р11 откл
р12 баня рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 Закиев |  |  |  |  | 1 | 8 | 1
Ргл |  |  |  |  | 91 | 57 | 94
ОБЩ