## Лист1
ТП-571 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 5 | 570 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 42.1% |  | АО | ВО | СО
р7 мебельный склад |  |  |  |  | 18 | 18 | 14 | 230 | 225 | 226
р8 откл |  |  |  | 9-30
р9 Бел. Пиво |  |  |  |  | 29 | 62 | 32
р10 фин. Дома |  |  |  |  | 35 | 54 | 78
р11 откл.
р12 типография |  |  |  |  | 31 | 71 | 40
р13 осв. Тп
р14 Гафаров рез. Откл
р15 Мустафаев |  |  |  |  | 20 | 16 | 10
р16 пекарня кл1 |  |  |  |  | 54 | 18 | 67
р17 ТЦ Набиуллин |  |  |  |  | 15 | 21 | 17
р18 Мустафаев А.С. Откл
Ргл |  |  |  |  | 202 | 260 | 258
Т2 откл | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 239 | 231 | 233 |  | 0%
р2 Бел. Пиво |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Пионерская 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 откл.
р5 пекарня кл2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ОБЩ
ТП-571 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 5 | 570 | 2025-12-12 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 27.2% |  | АО | ВО | СО
р7 мебельный склад |  |  |  |  | 20 | 22 | 24 | 232 | 227 | 229
р8 откл |  |  |  | 21-55
р9 Бел. Пиво |  |  |  |  | 27 | 61 | 34
р10 фин. Дома |  |  |  |  | 33 | 40 | 51
р11 откл.
р12 типография |  |  |  |  | 10 | 15 | 21
р13 осв. Тп
р14 Гафаров рез. Откл
р15Мустафаев |  |  |  |  | 16 | 19 | 18
р16 пекарня кл1 |  |  |  |  | 14 | 18 | 17
р17 ТЦ Набиуллин |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
р18 Мустафаев А.С. Откл
Ргл |  |  |  |  | 122 | 176 | 167
Т2 откл | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 241 | 240 | 237 |  | 0%
р2 Бел. Пиво |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Пионерская 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 откл.
р5 пекарня кл2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ОБЩ