## Лист1
ТП-69 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ул.Чапаева | 160 Z | 3 | 232 | 10-00 | 30 | 44 | 20 | 224 | 225 | 223 | 36 |  | Чапаева 60
Р-3 школа |  |  |  |  | 46 | 32 | 31 |  |  |  | 1
Р-4 мастерские шк. |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1
Р-5 Школа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-6 парк Чапаева |  |  |  |  | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 1 | 44%
Р-7 ул.освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-8 ул.Советская |  |  |  |  | 40 | 17 | 20 |  |  |  | 39 |  | Фурманова 10
Р-9 Мегафон |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 121 | 114 | 76 |  |  |  | 78
ТП-69 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ул.Чапаева | 160 Z | 3 | 232 | 22-50 | 35 | 40 | 27 | 225 | 226 | 224 | 36 |  | Чапаева 60
Р-3 школа |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
Р-4 мастерские шк. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-5 Школа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-6 парк Чапаева |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 42%
Р-7 ул.освещение |  |  |  |  | 30 | 32 | 6
Р-8 ул.Советская |  |  |  |  | 44 | 45 | 27 |  |  |  | 39 |  | Фурманова 10
Р-9 Мегафон |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 113 | 123 | 63 |  |  |  | 78