## Лист1
КТП-6/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 01.12.25. 13-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 |  |  |  |  | 30 | 4 | 10 | 240 | 240 | 238 | 10 |  | ул.7.д.13
Ф-р №2 |  |  |  |  | 40 | 30 | 27 |  |  |  | 29 |  | ул.11.д.31
Ф-р №3 |  |  |  |  | 14 | 10 | 5 |  |  |  | 19 |  | ул.9.д.20
Р-4 Шумилов |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 28%
Ул осв
Ф-р гаражи |  |  |  |  | 4 | 5 | 11
Р гл. |  |  |  |  | 89 | 51 | 55 |  |  |  | 59
КТП-6/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 02.12.25 21-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 |  |  |  |  | 35 | 8 | 15 | 237 | 237 | 235 | 10 |  | ул.7.д.13
Ф-р №2 |  |  |  |  | 49 | 38 | 42 |  |  |  | 29 |  | ул.11.д.31
Ф-р №3 |  |  |  |  | 22 | 18 | 18 |  |  |  | 19 |  | ул.9.д.20
Р-4 Шумилов |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 37%
Ул осв | [5 empty] | 4
Ф-р гаражи |  |  |  |  | 5 | 2 | 2
Р гл. |  |  |  |  | 112 | 71 | 79 |  |  |  | 59