## Лист1
ТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | 400 | 2п. | 570 | 20-00 |  |  |  | 220 | 222 | 220
Р-7 Сварка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-8 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
Р-9 компрессор |  |  |  |  | 77 | 79 | 71
Р-10 цех №1,гар-ж.контора |  |  |  |  | 7 | 5 | 8 |  |  |  |  | 16%
Р-11 столовая |  |  |  |  | 7 | 8 | 4
Р-12 откл.
Р-13 откл.
Р-14 ЗАГОТ. УЧ-К |  |  |  |  | 5 | 2 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 100 | 96 | 85
Тр-р №2 | 400 | 2п. | 570 |  |  |  |  | 220 | 224 | 223
Р-2 откл.
Р-3 мех. Уч-к. |  |  |  |  | 15 | 15 | 10
Р-4 гальван. Уч-к. |  |  |  |  | 192 | 201 | 199 |  |  |  |  | 47%
Р-5 цех №2 |  |  |  |  | 55 | 65 | 58
ИТОГО |  |  |  |  | 262 | 281 | 267
ТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | 400 | 2п. | 570 | 12ч00мин |  |  |  | 219 | 223 | 220
Р-7 Сварка |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
Р-8 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  | 12 | 5 | 8
Р-9 компрессор |  |  |  |  | 106 | 120 | 107
Р-10 цех №1,гар-ж.контора |  |  |  |  | 36 | 20 | 21
Р-11 столовая |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  | 26%
Р-12 откл.
Р-13 откл.
Р-14 ЗАГОТ. УЧ-К |  |  |  |  | 5 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 164 | 149 | 137
Тр-р №2 | 400 | 2п. | 570 |  |  |  |  | 221 | 227 | 224
Р-2 откл.
Р-3 мех. Уч-к. |  |  |  |  | 29 | 18 | 27
Р-4 гальван. Уч-к. |  |  |  |  | 157 | 206 | 203 |  |  |  |  | 49%
Р-5 цех №2 |  |  |  |  | 89 | 60 | 63
ИТОГО |  |  |  |  | 275 | 284 | 293