## Лист1
ТП-173 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1СШ 0.4КВ Т1 | 400 | 2(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 СУДЬИН |  |  |  | 06.12.2025 | 8 | 0 | 0 | 229 | 224 | 230
Р3 ИВАНОВ |  |  |  | 08-40 | 37 | 32 | 36 |  |  |  |  | 30%
Р РЕЗЕРВ
Р УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 7 | 0 | 16
Р9 АЙГУЛЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2.СШ.0.4КВ Т2 ОТКЛЮЧЕН | 400 | 3(5) | 580
Р5 БАТЫР |  |  |  |  | 16 | 25 | 9
Р4 ЭСТАКАДА |  |  |  |  | 21 | 45 | 27
Р10 Ч.П. ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р2 СЫРТЛАНОВА |  |  |  |  | 74 | 51 | 39 |  |  |  | 43
Р9 АВТОМОЙКА |  |  |  |  | 25 | 21 | 23
Р 12 АНГАР МУФАЗАЛОВ
Р11 СКЛАД |  |  |  |  | 0 | 0 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 188 | 174 | 161
ТП-173 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1СШ 0.4КВ Т1 | 400 | 2(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 СУДЬИН |  |  |  | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 229 | 225 | 229
Р3 ИВАНОВ |  |  |  | 20-20 | 19 | 16 | 12
Р8 РЕЗЕРВ
Р УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 7 | 0 | 16 |  |  |  |  | 21%
Р9 АЙГУЛЬ |  |  |  |  | 12 | 10 | 9
ИТОГО
2.СШ.0.4КВ Т2 ОТКЛЮЧЕН | 400 | 3(5) | 580
Р3 РЕЗЕРВ
Р5 БАТЫР |  |  |  |  | 4 | 6 | 4
Р4 ЭСТАКАДА |  |  |  |  | 6 | 16 | 8
Р10 Ч.П. ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р2 СЫРТЛАНОВА |  |  |  |  | 81 | 56 | 46 |  |  |  | 43
Р9 АВТОМОЙКА |  |  |  |  | 12 | 10 | 9
Р 12 АНГАР МУФАЗАЛОВ
Р11 СКЛАД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 141 | 114 | 104