## Лист1
КТП-212/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 4(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р 3 К.МАРКСА | №19081 |  |  | 02.12.2025 | 48 | 39 | 58 | 230 | 232 | 233 | 144
Р2 РАБОЧАЯ |  |  |  | 14-20 | 54 | 46 | 27 |  |  |  | 98 | 44.3%
СТРОЙКА ГРЕБЕНЮК |  |  |  |  | 13 | 12 | 11 |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 115 | 97 | 96
КТП-212/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 4(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р 3 К.МАРКСА | №19081 |  |  | 03.12.2025 | 51 | 44 | 56 | 229 | 231 | 232 | 144
Р2 РАБОЧАЯ |  |  |  | 22-15 | 58 | 49 | 32 |  |  |  | 98 | 48%
СТРОЙКА ГРЕБЕНЮК |  |  |  |  | 16 | 18 | 9 |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 125 | 111 | 97