## Лист1
ТП-212/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 225 | 232 | 232
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  | 02.12.2025 | 44 | 14 | 16 |  |  |  | 40
Р2 ОСВ.ТП |  |  |  | 14-55 | 0
Р3 ЗАГС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.5%
Р4 Ж.Д. 64А |  |  |  |  | 17 | 9 | 9 |  |  |  | 75
Р5 ВОЙКОВА |  |  |  |  | 20 | 9 | 28 |  |  |  | 30
Р6 Детсад |  |  |  |  | 27 | 25 | 19
Р8 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 40 | 41 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 148 | 98 | 110
2 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3 | 580 |  |  |  |  | 228 | 235 | 238
Р13 СОВЕТСКАЯ 54Б. |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 24
Р14 КАРЛА МАРКСА |  |  |  |  | 27 | 15 | 30 |  |  |  |  | 9%
Р12 ГРАНД (гар. Сельмаш) |  |  |  |  | 38 | 6 | 15
Р15 ЗАГС |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Р16 Ж.Д. 64А откл.
Р11 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 70 | 34 | 48
ИТОГО
ТП-212/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0.4кВ вкл. На х.х. | 400 | 3(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
2025-12-03
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  | 21-15 | 73 | 19 | 21 |  |  |  | 40
Р2 ОСВ.ТП |  |  |  |  | 0
Р3 ЗАГС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р4 Ж.Д. 64А |  |  |  |  | 11 | 17 | 6 |  |  |  | 75
Р5 ВОЙКОВА |  |  |  |  | 28 | 11 | 35 |  |  |  | 30
Р6 ДЕТ.САД |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
Р8 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 39 | 42 | 37
ИТОГО
2 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3 | 580 |  |  |  |  | 230 | 234 | 238
Р13 СОВЕТСКАЯ 54Б. |  |  |  |  | 11 | 5 | 3 |  |  |  | 24
Р14 КАРЛА МАРКСА |  |  |  |  | 20 | 31 | 30 |  |  |  |  | 30%
Р12 ГРАНД (гар. Сельмаш) |  |  |  |  | 34 | 12 | 11
Р15 ЗАГС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р16 Ж.Д. 64А откл.
Р11 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 7 | 0 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 226 | 139 | 154