## Лист1
КТП-212/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 УФИМСКАЯ | Z |  |  | 02.12.2025 | 18 | 37 | 43 | 226 | 222 | 223 | 62
Р4 СТАДИОН |  |  |  | 15-00 | 3 | 6 | 5 |  |  |  |  | 24%
Р3 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 39 | 47 |  |  |  | 33
Р2 ДОСААФ |  |  |  |  | 3 | 14 | 2
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 63 | 96 | 97
КТП-212/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 УФИМСКАЯ | Z |  |  | 03.12.2025 | 24 | 56 | 48 | 223 | 220 | 222 | 62
Р4 СТАДИОН |  |  |  | 21-00 | 7 | 3 | 4
Р3 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 23 | 40 |  |  |  | 33 | 30%
Р2 ДОСААФ |  |  |  |  | 9 | 13 | 2
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 16 | 28 | 20
ИТОГО |  |  |  |  | 82 | 123 | 114