## Лист1
КТП-212/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НАБЕРЕЖНАЯ | №10762 |  |  | 02.12.2025 | 5 | 14 | 8 | 237 | 232 | 225 | 25
ОЛИМП |  |  |  | 14-40 | 14 | 12 | 26 |  |  |  |  | 29%
ВЕРХ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 60 | 47 | 32 |  |  |  | 60
НИЗ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 40 | 39 |  |  |  | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 95 | 113 | 105
КТП-212/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НАБЕРЕЖНАЯ | №10762 |  |  | 2025-12-03 | 8 | 13 | 8 | 238 | 228 | 225 | 25
ОЛИМП |  |  |  | 21-35 | 12 | 9 | 24
ВЕРХ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 65 | 92 | 129 |  |  |  | 60 | 42%
НИЗ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 38 | 44 |  |  |  | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 97 | 152 | 205