## Лист1
КТП-436 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 БЭМ МАГАЗИН | 250 | 1 | 360 | 02.12.2025 | 16 | 18 | 9 | 221 | 228 | 220
Р3 БЕЛЭНЕРГО |  |  |  | 08-50 | 46 | 36 | 31 |  |  |  |  | 19%
РТИЩЕВ+ МУХАМЕТЗЯНОВ |  |  |  |  | 22 | 9 | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 84 | 63 | 56
КТП-436 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 БЭМ МАГАЗИН | 250 | 1 | 360 | 2025-12-03 | 4 | 2 | 1 | 222 | 227 | 221
Р3 БЕЛЭНЕРГО |  |  |  | 20-15 | 14 | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.2%
РТИЩЕВ+ МУХАМЕТЗЯНОВ |  |  |  |  | 9 | 3 | 4
ИТОГО |  |  |  |  | 27 | 14 | 15