## Лист1
ТП-43/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  | 02.12.2025 | 40 | 61 | 23 | 233 | 230 | 228
Р2 РЕЗЕРВ |  |  |  | 08-00
Р3 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 38 | 60 | 38
Р4 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 26.3%
Р5 ВЫШКА ВЫМПЕЛКОМ |  |  |  |  | 2 | 3 | 7
ИТОГО:
2 С.Ш. 0.4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360
Р6 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 КАБИНЕТ ТОМОГРАФИИ |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
Р8 ОСТ. КОМПЛЕКС
Р9 ПОСТ ОХРАНЫ
Р10 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
МТС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 82 | 132 | 70
ТП-43/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  | 03.12.2025 | 34 | 37 | 37 | 229 | 228 | 225
Р2 РЕЗЕРВ |  |  |  | 19-30
Р3 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 16 | 22 | 18
Р4 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 28%
Р5 ВЫШКА ВЫМПЕЛКОМ |  |  |  |  | 3 | 3 | 7
ИТОГО:
2 С.Ш. 0.4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360
Р6 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 КАБИНЕТ ТОМОГРАФИИ |  |  |  |  | 0 | 11 | 0
Р8 ОСТ. КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 16 | 17 | 19
Р9 ПОСТ ОХРАНЫ
Р10 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
МТС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
уличное освещение |  |  |  |  | 18 | 19 | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 89 | 111 | 102