## Лист1
ТП-522/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. о,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АВ1 ПИОНЕРСКАЯ 61 под 2 | 400 | 5(5) | 578 | 02.12.2025 | 9 | 16 | 12 | 226 | 230 | 227 | 50
АВ4 ФУРМАНОВА 96 | №577 |  |  | 13-25 | 7 | 3 | 5 |  |  |  | 20
Р6 ЛЕСНАЯ. 39 ввод1 |  |  |  |  | 18 | 10 | 18 |  |  |  | 80 | 18%
ОСВЕЩЕНИЕ ТП
рР5 САИТБУРХАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2С.Ш. 0,4кВ ТР-Р ОТКЛ.
Р1 МАГ-Н ЦВЕТЫ | 400 | 1(5) | 578 |  | 4 | 6 | 3
Р2 ИНТЕРНАЦ. 108 | №198 |  |  |  | 8 | 4 | 8 |  |  |  | 35
Р3 ДРУЖБА | откл. |  |  |  | 45 | 41 | 27
Р4 ПИОНЕРСКАЯ61 под.7 |  |  |  |  | 7 | 14 | 11
АВ8 ПИОНЕРСКАЯ 61 под.11 |  |  |  |  | 6 | 7 | 15 |  |  |  | 100
АВ5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ6 ЛЕСНАЯ 39 ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ 7 ОКНА-ДВЕРИ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
АВ9 МЕД,УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 105 | 101 | 99
ТП-522/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. о,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АВ1 ПИОНЕРСКАЯ 61 под 2 | 400 | 5(5) | 578 | 2025-12-03 | 14 | 31 | 16 | 231 | 225 | 229 | 50
АВ4 ФУРМАНОВА 96 | №577 |  |  | 20-35 | 8 | 5 | 13 |  |  |  | 20
Р6 ЛЕСНАЯ. 39 ввод1 |  |  |  |  | 26 | 18 | 22 |  |  |  | 80 | 25%
ОСВЕЩЕНИЕ ТП
Р5 САИТБУРХАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2С.Ш. 0,4кВ ТР-Р ОТКЛ.
Р1 МАГ-Н ЦВЕТЫ | 400 | 1(5) | 578 |  | 1 | 5 | 3
Р2 ИНТЕРНАЦ. 108 | №198 |  |  |  | 21 | 5 | 16 |  |  |  | 35
Р3 ДРУЖБА | откл. |  |  |  | 46 | 39 | 27
Р4 ПИОНЕРСКАЯ 61под.7 |  |  |  |  | 17 | 11 | 6
АВ8 ПИОНЕРСКАЯ 61 под11 |  |  |  |  | 19 | 13 | 7 |  |  |  | 100
АВ5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 24 | 21
АВ6 ЛЕСНАЯ 39 ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ 7 ОКНА-ДВЕРИ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
АВ9 МЕД.УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 153 | 151 | 131