## Лист1
ТП-591 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 РЫНОК |  |  |  | 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 228
Р10 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  | 13-35 | 0 | 0 | 0
Р11 КИОСК КАЗЫМОВ | 400 |  |  |  | 0 | 1 | 8
Р12 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 21.02.25 |  |  |  | 16 | 26 | 23 |  |  |  | 43 | 29%
Р13 НОВЫЙ МАГАЗИН |  |  |  |  | 5 | 8 | 4
Р15 ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 35 | 29 | 26
Р16 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 16 | 6 | 13
АВ 17 ООО ТРАСТ |  |  |  |  | 33 | 23 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 105 | 93 | 112
2 С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  |  |  |  | 231 | 226 | 230
Р2 РЫНОК |  |  |  |  | 50 | 56 | 62
Р5 ТУАЛЕТ | 400 |  |  |  | 14 | 15 | 21 |  |  |  |  | 54%
Р6 АВТОВОКЗАЛ | 19.02.25 | 2 |  |  | 0 | 5 | 3
Р4 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  |  | 13 | 14 | 14
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  |  | 20 | 18 | 8 |  |  |  | 39
Р3 ОСТ.КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 38 | 29 | 39
Р7 ШАУРМА |  |  |  |  | 36 | 52 | 75
ИТОГО |  |  |  |  | 171 | 189 | 222
ТП-591 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0.4кВ | 250(зиг.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 РЫНОК |  |  |  | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 229 | 224 | 228
Р10 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  | 20-45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27%
Р11 КИОСК КАЗЫМОВ | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р12 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 21.02.25 | 3 |  |  | 20 | 44 | 49 |  |  |  | 43
Р13 НОВЫЙ МАГАЗИН |  |  |  |  | 1 | 7 | 2
Р15 ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 30 | 30 | 11
Р16 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
АВ 17 ООО ТРАСТ |  |  |  |  | 28 | 23 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 80 | 106 | 103
2 С.Ш. 0.4кВ | 250(зиг.) | 2 | 360 |  |  |  |  | 226 | 220 | 229
Р2 РЫНОК |  |  |  |  | 16 | 18 | 9
Р5 ТУАЛЕТ |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 34%
Р6 АВТОВОКЗАЛ | 400 |  |  |  | 0 | 2 | 2
Р4 ТИПОГРАФИЯ | 19.02.25 | 2 |  |  | 4 | 3 | 3
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  |  | 21 | 29 | 35 |  |  |  | 39
Р3 ОСТ.КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 26 | 33 | 39
Р7 ШАУРМА |  |  |  |  | 36 | 24 | 41
ИТОГО |  |  |  |  | 115 | 109 | 141