## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2025
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 5.7 | 2.8 | 16.3 | 226 | 226 | 224 | 388 | 394 | 396 | 19.12.25 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 11.7; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 10.8; I(A) С: 7.4
|  |  | сумма | I(A) А: 20.3; I(A) В: 25.3; I(A) С: 39.2
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 237 | 414 | 412 | 411 | 19.12.25 г. 09 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 236 | 228 | 229 | 403 | 399 | 402 | 19.12.25 г. 20 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 23.6; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 27.3; I(A) В: 25; I(A) С: 39.4
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 48.6; I(A) С: 69.4
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12.25 г. 16 ч. 22 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 24 | 38.1 | 24.7 | 233 | 230 | 236 | 407 | 404 | 405 | 22.12.25 г. 20 ч. 44 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 34.1; I(A) В: 29.2; I(A) С: 24.6
|  |  | 3 | I(A) А: 36.6; I(A) В: 67.4; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 94.7; I(A) В: 134.7; I(A) С: 80.3
4346 | 160 | 231 | 1 | 21.6 | 21.8 | 35 | 226 | 227 | 225 | 394 | 389 | 394 | 22.12.25 г. 20 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 28.5; I(A) В: 9.5; I(A) С: 12.3
|  |  | 3 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 17.8; I(A) С: 4.1
|  |  | 4 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 10.7; I(A) С: 22.2
|  |  | 5 | I(A) А: 32.8; I(A) В: 16; I(A) С: 30.4
|  |  | сумма | I(A) А: 109.7; I(A) В: 75.8; I(A) С: 104
4342 | 160 | 231 | 1 | 9 | 0 | 0 | 220 | 223 | 222 | 384 | 385 | 387 | 24.06.25 г. 18 ч. 38 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4352 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 228 | 229 | 230 | 395 | 400 | 398 | 24.12.25 г. 18 ч. 44 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 2.1; I(A) С: 0.9
573 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1.8 | 0.8 | 233 | 234 | 235 | 403 | 404 | 405 | 22.12.25 г. 20 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 12.1; I(A) С: 8.9
|  |  | сумма | I(A) А: 16.4; I(A) В: 13.9; I(A) С: 9.7
4353 | 160 | 231 | 1 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 228 | 229 | 239 | 400 | 405 | 405 | 19.12.25 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 14.3; I(A) С: 10.5
|  |  | 3 | I(A) А: 29.3; I(A) В: 28.8; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 39.3; I(A) В: 43.7; I(A) С: 34.6
4348 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 17.7 | 8.5 | 229 | 231 | 234 | 397 | 403 | 404 | 20.12.25 г. 11 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.2; I(A) В: 15.6; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 122; I(A) В: 110; I(A) С: 110
|  |  | сумма | I(A) А: 148.8; I(A) В: 143.3; I(A) С: 134.5
4316 | 400 | 578 | 1 | 18.2 | 4.5 | 8.2 | 236 | 237 | 234 | 410 | 411 | 410 | 19.12.25 г. 10 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 23.9; I(A) В: 45; I(A) С: 14.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 11.5; I(A) С: 26.2
|  |  | 4 | I(A) А: 49; I(A) В: 29.5; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 28.6; I(A) В: 12.6; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 123.1; I(A) В: 103.1; I(A) С: 66.7
4318 | 160 | 231 | 1 | 39.7 | 55.6 | 0 | 237 | 241 | 237 | 414 | 413 | 412 | 19.12.25 г. 10 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 48.9; I(A) С: 50.6
|  |  | 3 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 32.6; I(A) С: 28.2
|  |  | 4 | I(A) А: 21.8; I(A) В: 37.5; I(A) С: 28.8
|  |  | сумма | I(A) А: 81.8; I(A) В: 174.6; I(A) С: 107.6
4320 | 400 | 578 | 1 | 4.6 | 22.3 | 27.5 | 236 | 231 | 232 | 404 | 404 | 404 | 19.12.25 г. 11 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 30.9; I(A) В: 43.3; I(A) С: 59.4
|  |  | 3 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 12.2; I(A) С: 10.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 21.7; I(A) В: 31.5; I(A) С: 47
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 109.3; I(A) С: 144.1
4319 | 250 | 231 | 1 | 58.3 | 34.4 | 0 | 233 | 234 | 230 | 404 | 405 | 406 | 19.12.25 г. 11 ч. 01 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 55.5; I(A) В: 0; I(A) С: 30.5
|  |  | 3 | I(A) А: 59; I(A) В: 7.12; I(A) С: 15.9
|  |  | 4 | I(A) А: 31.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 204.2; I(A) В: 41.52; I(A) С: 46.4
4341 | 63 | 91 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 240 | 239 | 240 | 418 | 417 | 423 | 24.12.25 г. 16 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 3.6; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
4321 | 400 | 578 | 1 | 0 | 15.5 | 0 | 230 | 236 | 234 | 406 | 404 | 404 | 19.12.25 г. 11 ч. 21 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 53.6; I(A) В: 53.4; I(A) С: 43.3
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 19.4; I(A) С: 10.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 60.4; I(A) В: 88.3; I(A) С: 53.8
4344 | 100 | 144 | 1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 227 | 219 | 229 | 389 | 394 | 393 | 24.12.25 г. 16 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 6
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.2; I(A) В: 15.2; I(A) С: 10.5
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 222 | 386 | 389 | 386 | 22.12.25 г. 19 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 5.4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 2.9; I(A) С: 0.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 26.1; I(A) С: 28.5
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 26.5; I(A) В: 34.4; I(A) С: 29.4
4349 | 400 | 578 | 1 | 41.8 | 0 | 0 | 234 | 235 | 230 | 406 | 406 | 399 | 19.12.25 г. 19 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | Лето | I(A) А: 36.2; I(A) В: 36.9; I(A) С: 27.5
|  |  | Теплосеть | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 37; I(A) С: 27.5
4356 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 9.3 | 20.6 | 231 | 229 | 229 | 402 | 402 | 402 | 22.12.25 г. 19 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.8
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.3; I(A) С: 1.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.5
|  |  | 6 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 28.3; I(A) С: 11.4
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 8.8; I(A) С: 6.9
|  |  | сумма | I(A) А: 20.8; I(A) В: 47.3; I(A) С: 42.1
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 220 | 411 | 409 | 408 | 19.12.25 г. 08 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 15; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 8.6; I(A) В: 15; I(A) С: 1
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 228 | 229 | 231 | 394 | 398 | 395 | 19.12.25 г. 20 ч. 02 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 3.4; I(A) С: 0.1
4325 | 400 | 578 | 1 | 14.8 | 23.1 | 17.8 | 241 | 240 | 233 | 426 | 423 | 424 | 24.12.25 г. 15 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 57.3; I(A) В: 34.6; I(A) С: 48.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.3; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 72.1; I(A) В: 59; I(A) С: 65.9
2 | 160 | 231 | 1 | 33 | 8.8 | 23.7 | 236 | 236 | 238 | 407 | 409 | 409 | 19.12.25 г. 08 ч. 57 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 8.8; I(A) С: 23.7
572 | 250 | 361 | 1 | 25 | 27 | 28 | 231 | 232 | 232 | 401 | 404 | 401 | 24.12.25 г. 15 ч. 53 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 27; I(A) С: 28
4355 | 160 | 231 | 1 | 19.9 | 10.7 | 36.2 | 235 | 236 | 235 | 406 | 405 | 405 | 22.12.25 г. 19 ч. 30 м
|  |  | 2 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 17.1; I(A) С: 24.4
|  |  | сумма | I(A) А: 36.2; I(A) В: 27.8; I(A) С: 60.6
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 239 | 228 | 230 | 408 | 406 | 402 | 24.12.25 г. 14 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 7; I(A) С: 6.7
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 44.2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.7; I(A) В: 51.37; I(A) С: 6.7
4326 | 160 | 231 | 1 | 14.5 | 11.7 | 7.4 | 224 | 226 | 224 | 389 | 387 | 384 | 24.12.25г. 14 ч. 23м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 11.7; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 23.4; I(A) С: 13.4
4328 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 243 | 243 | 242 | 419 | 417 | 417 | 24.12.25 г. 15 ч. 48 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 9.9; I(A) С: 10.1
|  |  | сумма | I(A) А: 17.6; I(A) В: 10.1; I(A) С: 10.3
4323 | 630 | 910 | 1 | 92 | 74 | 99 | 239 | 246 | 240 | 421 | 423 | 414 | 19.12.25 г. 11 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 137; I(A) В: 126; I(A) С: 178
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 1.8; I(A) С: 1.1
|  |  | 5 | I(A) А: 68; I(A) В: 71; I(A) С: 60
|  |  | 6 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 48; I(A) С: 40
|  |  | 7 | I(A) А: 14; I(A) В: 37; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 339.9; I(A) В: 358.3; I(A) С: 418.1
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 230 | 211 | 390 | 392 | 382 | 22.12.25 г. 20 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 12.5
|  |  | 3 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 17.5; I(A) С: 56
|  |  | 4 | I(A) А: 44; I(A) В: 16; I(A) С: 19.5
|  |  | сумма | I(A) А: 70.9; I(A) В: 34.1; I(A) С: 88
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12.25 г. 15 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 4.8 | 0.15 | 0.3 | 229 | 229 | 230 | 394 | 395 | 396 | 19.12.25г. 10 ч. 50 м
|  |  | 2 | I(A) А: 33.9; I(A) В: 36.9; I(A) С: 28.9
|  |  | 3 | I(A) А: 55.6; I(A) В: 16.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 94.3; I(A) В: 53.85; I(A) С: 29.2
17 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0 | 8.2 | 234 | 234 | 238 | 406 | 403 | 407 | 19.12.25г. 11 ч. 43 м
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 18.5; I(A) С: 20.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 18.8; I(A) С: 11.7
|  |  | сумма | I(A) А: 32.1; I(A) В: 37.3; I(A) С: 40.2
4363 | 250 | 361 | 1 | 42.2 | 39.2 | 42.2 | 234 | 233 | 231 | 408 | 407 | 407 | 23.12.25 г. 12 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42.2; I(A) В: 39.2; I(A) С: 42.2
4357 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 2.2 | 8.4 | 237 | 234 | 233 | 413 | 410 | 410 | 22.12.25 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.4; I(A) В: 2.2; I(A) С: 8.4
4333 | 400 | 578 | 1 | 46.6 | 77.9 | 15.3 | 236 | 231 | 239 | 411 | 407 | 409 | 22.12.25 г. 18 ч. 52 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.7; I(A) В: 17.3; I(A) С: 41
|  |  | 3 | I(A) А: 23.5; I(A) В: 58.4; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 28.7; I(A) В: 13.1; I(A) С: 7.2
|  |  | сумма | I(A) А: 120.5; I(A) В: 166.7; I(A) С: 85.5
570 | 400 | 578 | 1 | 21 | 4.7 | 40 | 234 | 241 | 235 | 412 | 413 | 413 | 19.12.25 г. 09 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 41.2; I(A) В: 23.4; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 56.5; I(A) В: 39.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 50.5; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 131.1; I(A) В: 118.2; I(A) С: 65
571 | 250 | 361 | 1 | 25 | 20.7 | 24.2 | 237 | 233 | 236 | 409 | 412 | 410 | 19.12.25 г. 09 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 50.5; I(A) С: 34.7
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 1.7; I(A) С: 18.1
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 11.8; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 70.5; I(A) В: 84.7; I(A) С: 78.1
4360 | 63 | 91 | 1 | 6.25 | 54.2 | 5.25 | 257 | 200 | 231 | 396 | 404 | 401 | 24.12.25 г. 14 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.05; I(A) В: 54.2; I(A) С: 5.25
4327 | 400 | 578 | 1 | 19.8 | 17.1 | 18.5 | 237 | 237 | 237 | 407 | 409 | 408 | 22.12.25 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 11.3; I(A) С: 21.2
|  |  | 3 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 6.2; I(A) С: 5.3
|  |  | сумма | I(A) А: 47.6; I(A) В: 34.6; I(A) С: 45
4315 | 250 | 361 | 1 | 2.9 | 4.3 | 13.2 | 235 | 234 | 231 | 409 | 407 | 411 | 19.12.25 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0.65
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 22.2; I(A) С: 1.9
|  |  | 4 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 0.4; I(A) С: 8.8
|  |  | сумма | I(A) А: 14.2; I(A) В: 26.9; I(A) С: 24.55
4329 | 250 | 361 | 1 | 1.9 | 38.2 | 22.8 | 232 | 227 | 227 | 398 | 398 | 396 | 22.12.25 г. 18 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.4; I(A) В: 4; I(A) С: 23.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 58.4; I(A) С: 9.9
|  |  | 3 | I(A) А: 60.3; I(A) В: 4.9; I(A) С: 46.8
|  |  | сумма | I(A) А: 81.5; I(A) В: 105.5; I(A) С: 102.8
4337 | 250 | 361 | 1 | 40.2 | 37.8 | 22.9 | 235 | 235 | 241 | 415 | 414 | 410 | 24.12.25 г. 15 ч. 13 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 0; I(A) С: 4.7
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 38.9; I(A) С: 9.9
|  |  | 4 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 64.7; I(A) В: 78.2; I(A) С: 37.9
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.13 | 2.8 | 227 | 230 | 238 | 404 | 405 | 402 | 24.12.25 г. 14 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 14.4; I(A) С: 5
4
|  |  | сумма | I(A) А: 23.4; I(A) В: 14.53; I(A) С: 7.8
4331 | 400 | 578 | 1 | 0 | 20.8 | 51.8 | 228 | 237 | 235 | 407 | 404 | 407 | 24.12.25 г. 13 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 4.7; I(A) С: 23.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 19.4; I(A) С: 9.2
|  |  | 4 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 11.5; I(A) С: 11.3
|  |  | 5 | I(A) А: 56.4; I(A) В: 9; I(A) С: 4.9
|  |  | 6 | I(A) А: 33.5; I(A) В: 27; I(A) С: 45
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 110.8; I(A) В: 92.4; I(A) С: 146.1
4330 | 160 | 261 | 1 | 34.2 | 59 | 13 | 232 | 231 | 237 | 406 | 403 | 406 | 22.12.25 г. 19 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 39.9; I(A) В: 10.7; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 23.3; I(A) С: 22.3
|  |  | сумма | I(A) А: 96.3; I(A) В: 93; I(A) С: 47.3
568 | 400 | 578 | 1 | 28.6 | 64.8 | 9.7 | 232 | 234 | 239 | 410 | 409 | 409 | 22.12.25 г. 19 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 39.6; I(A) В: 20.8; I(A) С: 18.5
|  |  | 3 | I(A) А: 30.1; I(A) В: 29; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 98.3; I(A) В: 114.6; I(A) С: 47.2
4338 | 250 | 361 | 1 | 50.5 | 47.1 | 43.6 | 230 | 227 | 230 | 394 | 393 | 396 | 22.12.25 г. 19 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 38.9; I(A) С: 14.1
|  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 1.9; I(A) С: 10.9
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 9.2; I(A) С: 12.6
|  |  | 5 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 52.2; I(A) С: 12.9
|  |  | сумма | I(A) А: 105.1; I(A) В: 149.3; I(A) С: 94.1
4339 | 160 | 231 | 1 | 9.6 | 9.1 | 36.7 | 238 | 233 | 225 | 403 | 405 | 401 | 22.12.25 г. 18 ч. 34 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 46.2; I(A) В: 45; I(A) С: 53.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 23.4; I(A) С: 50.9
|  |  | сумма | I(A) А: 82.4; I(A) В: 77.9; I(A) С: 141.2
4335 | 400 | 578 | 1 | 62.8 | 4.8 | 68.9 | 232 | 242 | 230 | 406 | 407 | 409 | 22.12.25 г. 18 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 68.7; I(A) В: 46.3; I(A) С: 34.8
|  |  | 3 | I(A) А: 68.9; I(A) В: 24.3; I(A) С: 46.3
|  |  | сумма | I(A) А: 200.4; I(A) В: 75.4; I(A) С: 150
4336 | 160 | 231 | 1 | 29.7 | 49 | 46 | 231 | 234 | 237 | 402 | 405 | 408 | 22.12.25 г. 18 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33.5; I(A) В: 46.1; I(A) С: 52.3
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 24.7; I(A) С: 32.7
|  |  | сумма | I(A) А: 91.2; I(A) В: 119.8; I(A) С: 131
569 | 400 | 578 | 1 | 16.3 | 50.1 | 6.3 | 234 | 231 | 239 | 409 | 408 | 410 | 22.12.25 г. 18 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.9; I(A) В: 38.4; I(A) С: 40.5
|  |  | сумма | I(A) А: 33.2; I(A) В: 88.5; I(A) С: 46.8
4340 | 160 | 231 | 1 | 17.4 | 17.7 | 20.3 | 230 | 229 | 224 | 397 | 396 | 396 | 22.12.25 г. 18 ч. 02 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 3.6; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 33.2; I(A) С: 14.5
|  |  | 4 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 24.1; I(A) С: 28.8
|  |  | 5 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 9; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 55.7; I(A) В: 87.6; I(A) С: 81.6
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 13.8 | 8.7 | 39.8 | 238 | 232 | 231 | 406 | 402 | 402 | 19.12.25 г. 11 ч. 39 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 19.4; I(A) С: 8.9
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 38.9; I(A) В: 34.9; I(A) С: 0
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 34; I(A) В: 22.9; I(A) С: 8
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 13.2; I(A) С: 26.7
|  |  | сумма | I(A) А: 118.9; I(A) В: 99.1; I(A) С: 83.4
4334 | 250 | 361 | 1 | 32.2 | 74.8 | 53.6 | 234 | 232 | 242 | 411 | 410 | 412 | 22.12.25 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 66.8; I(A) В: 84.9; I(A) С: 32.6
|  |  | сумма | I(A) А: 99; I(A) В: 159.7; I(A) С: 86.2
4368 | 160 | 231 | 1 | 15.42 | 12.62 | 29.38 | 238 | 236 | 233 | 410 | 408 | 407 | 24.12.25 г. 13 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 40.2; I(A) В: 45; I(A) С: 44.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10.13; I(A) В: 1.93; I(A) С: 16.34
|  |  | сумма | I(A) А: 65.75; I(A) В: 59.55; I(A) С: 90.22
4367 | 250 | 361 | 1 | 15.17 | 34.44 | 8 | 232 | 231 | 241 | 409 | 407 | 409 | 24.12.25 г. 10 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.82; I(A) В: 7.08; I(A) С: 8.68
|  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 26.36; I(A) С: 8.59
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 67.99; I(A) В: 67.88; I(A) С: 25.27
4364 | 160 | 231 | 1 | 33.8 | 34 | 31 | 228 | 226 | 224 | 395 | 390 | 393 | 24.12.25 г. 15 ч.07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 33.8; I(A) В: 34; I(A) С: 31
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 229 | 229 | 226 | 395 | 391 | 393 | 24.12.25 г. 13 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.8; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 23.5; I(A) С: 0.15
|  |  | 4 | I(A) А: 0.15; I(A) В: 0.12; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 66.95; I(A) В: 24.52; I(A) С: 0.45
702 | 100 | 231 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.13 | 233 | 234 | 231 | 405 | 401 | 400 | 24.12.25 г. 13 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.15; I(A) С: 0.13
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 24.12.25 г. 15 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
574 | 160 | 231 | 1 | 20.2 | 21.7 | 19.9 | 238 | 238 | 238 | 409 | 409 | 410 | 22.12.25 г. 20 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 20.2; I(A) В: 21.7; I(A) С: 19.9
575 | 250 | 231 | 1 | 8 | 7.7 | 7.6 | 236 | 235 | 236 | 405 | 405 | 407 | 19.12.25 г. 11 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 7.7; I(A) С: 7.6